ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA :

ST WO “Wymagania ogólne”

ST – 01 Zagospodarowanie placu budowy

ST – 1 Roboty ziemne

ST – 2 Roboty betonowe i żelbetowe

ST – 3 Izolacje

ST – 4 Konstrukcje stalowe

ST – 5 Technologia

ST – 6 Sieci technologiczne zewnętrzne

ST – 7 Zagospodarowanie terenu – drogi , place

ST – 8 Instalacja elektryczna i AKP

WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST WO

WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Rodzaj , nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

Rodzaj przedsięwzięcia – rozbudowa ujęcia wody

Nazwa przedsięwzięcia - “Rozbudowa ujęcia wody w Żdżarach”

Lokalizacja przedsięwzięcia : miejscowość Żdżary , gmina Czarna, powiat dębicki,

województwo podkarpackie.

  - Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

1) Zamawiający - Gmina Czarna – Czarna ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

- Organ Nadzoru Budowlanego – Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego w Dębicy

- Wykonawca : do wyłonienia w wyniku przetargu

- Użytkownik : Gminny Zakład Komunalny w Czarnej.

  - Charakterystyka przedsięwzięcia

W ramach rozbudowy ujęcia wody w Żdżarach projektuje się dwie nowe studnie głębinowe (S-9 i S10). Połączenie studni głębinowych z projektowanym wodociągiem projektuje się z rur PVC 225.

W ramach rozbudowy projektuje się zbiornik rozsączający dla wody czystej pochodzącej z przelewów awaryjnych zbiorników, wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie dróg dojazdowych , zasilania i oświetlenia terenu.

Według danych bilansowych wydajność eksploatacyjna studni wynosić będzie łącznie 50m3/h; przyjęto eksploatację dwóch studni jednocześnie po 25 m3/h każda.

  - Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno – użytkowe.

Obiekty do wykonania :

- studnie głębinowe;

- wykonanie rurociągów tłocznych wody surowej;

- kanalizacja przelewowo – spustowa;

- ogrodzenie terenu;

- droga dojazdowa;

- oświetlenie .

1.4.1. Studnie głębinowe

Projektowane studnie głębinowe będą posiadały następujące głębokości zawieszenia kosza ssawnego pompy pod terenem :

- dla studni S -9  = 17m

- dla studni S-10 = 14m

Dla studni S-10 dobrano pompę typu SP-30-4 produkcji Grundfos o wydajności Q = 25 m3/h, H=33m, silnik 4kW.

Dla studni S-9 dobrano pompę typu SP-30-4 produkcji Grundfos o wydajności Q = 25 m3/h, H=3m, silnik 4kW.

    - Rurociągi toczne wody surowej.

Sieć wodociągową projektuje się z rur PVC – U , SDR 41, PN6 kielichowych – firmy Gamrat , łączonych za pomocą elastycznego pierścienia. Zastosowano kształtki i armaturę kołnierzową firmy HAWLE.

Trasę rurociągów przedstawia projekt zagospodarowania.

    - Obudowa studni głębinowych.

Dla obu studni projektuje się obudowę typu “LANGE” w wersji kompletnej produkowanej przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane “LANGE”.

Dla zamocowania obudowy należy wykonać fundament betonowy o wymiarach rzutu : 1,86m x 1,30 m i grubości 1,30m wystający ponad powierzchnię terenu 10cm.

Przed wylaniem fundamentu na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec z rury PCV lub blachy , który po wylaniu fundamentu umożliwi swobodne wsunięciu łupin ocieplających pionowy odcinek rury wodociągowej – szczegółowa lokalizacja również pozostałych otworów we fundamencie – oznaczona w Dokumentacji technicznej – bądź skonsultować z Wykonawcą obudowy “LANGE”.

    - Kanalizacja przelewowo – spustowa.

Projektuje się przepięcie rur z przelewów awaryjnych zbiornika podłączonych do studzienki rozgałęzieniowej gdzie także są wpięte rurociągi spustowe zbiornika do nowo projektowanej studzienki betonowej ø 1000. Wcześniejsze połączenie należy zlikwidować.

Nową studzienkę należy zamontować na istniejącej kanalizacji deszczowej  ø 150.  Woda z przelewów awaryjnych dostawać się będzie za pomocą ww kanalizacji do zaprojektowanego zbiornika otwartego rozsączającego o wymiarach 1000x300x90cm wykonywanego z płyt betonowych JUMBO o wymiarach 90x60x10.

1.4.5.Ogrodzenie terenu.

Projektuje się ogrodzenie terenu lokalizacji zbiornika otwartego za pomocą ogrodzenia wykonanego z siatki umieszczonej na stalowych kształtownikach o wysokości 1,80m i rozstawie słupków 2,40m. Na teren ogrodzonej strefy zbiornika prowadzi furtka i brama wjazdowa.

    - Droga dojazdowa.

Na terenie ujęcia wody S-9 i S-10 zaprojektowano drogi dojazdowe o szerokości 3m wykonane z nawierzchni tłuczniowej.

    - Oświetlenie.

Projektuje się lampy oświetleniowe przy obu studniach.

    - Strefa ochrony studni.

Wokół obu studni projektuje się wygrodzone strefy ochrony bezpośredniej o promieniu 10m. Strefy będą wygrodzone i niedostępne dla osób postronnych a ich powierzchnie będą zagospodarowane jako teren zielony.

1.5. Rodzaje występujących robót.

Projekt przebudowy i rozbudowy (modernizacji) istniejącej oczyszczalni ścieków zakłada wykonanie następujących rodzajów robót :

- roboty ziemne, wykopy , zabezpieczenie wykopów , odwodnienie wykopów;

- wiercenie studni głębinowych;

- roboty budowlano – konstrukcyjne przy obiektach nowoprojektowanych;

- roboty instalacyjne (instalacje oraz urządzenia sanitarne,  instalacje i urządzenia elektryczne, zasilanie elektryczne i instalacje AKPiA;

- roboty instalacyjno – montażowe - w zakresie rurociągów tłocznych wody ;

- roboty ogólno – budowlane : wykonanie ogrodzenia , zasiania trawy,

- roboty drogowe : wykonanie dojazdów , dróg .

  - Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót .

    - Spis projektów składowych :

    - projekt budowlany - “Rozbudowa ujęcia wody w Żdżarach” zawierający : branżę architektoniczno – budowlaną z planem zagospodarowania terenu , branżę technologiczną oraz branżę elektryczną i AKP.

    - Jednostka projektująca.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne “BIOMONT” Monika Krupa

ul. Wielopolska 74 , 39-200 Dębica

    - Wykaz innych dokumentacji i dokumentów mających wpływ na realizację przedsięwzięcia :

- decyzja o pozwoleniu na budowę znak AB.II. 7351-125/2004 Nr 861/2004 z dnia

29.11.2004r.

2) Opinia hydrogeologiczna przyjęta bez zastrzeżeń przez Wojewodę

Podkarpackiego zawiadomieniem z dnia 6 stycznia 2004r, znak ŚR.II-

7441/30/03/04 wykonana przez “HYDROGEOLPOL” Sp. z o.o. w Dębicy

3) Operat wodnoprawny;

4) Przedmiary robót i kosztorys inwestorski opracowane przez Przedsiębiorstwo

Inżynieryjno – Techniczne “BIOMONT” Monika Krupa ul. Wielopolska 74 , 39-

200 Dębica

5) decyzja Starosty Dębickiego znak WRL.6223-18/2004 z dnia 7 lipca 2004r.

Udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów

czwartorzędowych na potrzeby studni głębinowych;

6) opinia ZUD GK.IV.ZUD>7441-627/204 z dnia 19 maja 2004r.

7) Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna znak

UG.7328/22/2004 z dnia 23 luty 2004r.;

    - Zgodność robót z dokumentacją techniczną.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i kontraktową , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru robót.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji projektowej.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej , wynikłe w trakcie realizacji robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora Nadzoru.

  - Definicje i skróty.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :

    - Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier w niniejszym kontrakcie.

    - Roboty stałe – oznaczają roboty (Włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do kontraktu.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , uprawniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

    - Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

    - Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe , za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników , nawierzchni płyt betonowych i innych wskazanych jako “materiał z odzysku”.

    - Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami , a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

    - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

    - Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach ,, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 8 lutego 1995r. Poz. 48 , rozdział 2).

    - Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.

    - Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący , że spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa , ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub we właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie wymagania są szersze i certyfikat wykazuje , że zapewniono zgodność danego wyrobu , procesu  lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN , aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

    - Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie identyfikowano wyrób; proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje , że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

    - Znak zgodności – zastrzeżony znak , nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji , wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

    - Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa wykonawcza , dokumentacja projektowa powykonawcza , dokumentacja geodezyjna – zgodnie z prawem budowlanym , przepisy ogólne.

    - Dziennik budowy – dziennik , wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

    - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – uprawniona  osoba fizyczna sprawująca nadzór na budowie w imieniu zamawiającego.

    - Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora , w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Zamierzenie budowlane – kompleksowa realizacja robudowy ujęcia wody

    - Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami , służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

    - Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie zaokrągloną liczbą , w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w odpowiedniej jednostce odniesienia.

    - Średnica nominalna dn – wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru nominalnego.

    - Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20ºC.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.

    - Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

  - Dokumentacja Projektowa Budowlano – Wykonawcza w posiadaniu inwestora do wglądu

na czas przygotowania oferty, po rozstrzygnięciu przetargu przekazana Wykonawcy;

  - Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach

Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą

całości wykonanych robót , w tym również dokumentacje geodezyjną.

3) Dokumentacja dotycząca obsługi ujęcia wody.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację dotyczącą

obsługi ujęcia , badań przedodbiorczych, odbiorczych , badań po ukończeniu rozruchu i

przeszkolić załogę.

    - Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót , a w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności :

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawczych obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera , Tablic Informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia Robót Wykonawca będzie :

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mając w na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

1) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi;

2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;

- możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót , a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) ,mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych  organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne , takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inżyniera.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

    - Ochrona i utrzymanie Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć utrzymanie Robót nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób wiązane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich opatentowanych urządzeniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

    - Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych , o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich instytucji , których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji  w odbiorach (przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, straży pożarnej, sanepidu, inspektoratu ochrony środowiska , inspekcji pracy).

Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.

- Materiały.

  - Źródła szukania materiałów.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie materiały z danego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiału pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystywane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera , Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi , które zostały zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

  - Inspekcje wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku , gdy inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki :

-  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji;

- Inżynier będzie miał wolny dostęp , w dowolnym czasie , do tych części wytwórni , gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowana korekta ich kosztów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do Robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

- SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy	i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera , nie może być później bez jego zgody zmieniany.

Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

- TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie	 odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót , zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót , za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność , za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej u w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

W oparciu o projekt rozruchu technologicznego Wykonawca wykona rozruch technologiczny poszczególnych urządzeń w trakcie realizacji zadania sukcesywnie oddając je do użytku.

- KONROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót  zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości zawierać będzie :

Część ogólną opisującą :

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;

- bhp;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót;

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

  - Zasady kontroli jakości Robót.

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel, laboratorium, sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca . Kontrola Jakości wykonania robót rozruchu technologicznego polega na stwierdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Rozruchu Technologicznego, z warunkami technicznymi , wydajnością poszczególnych urządzeń do uzyskanego efektu ekologicznego.

  - Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek , opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do bada.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

  - Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inżyniera.

  - Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inżyniera.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Atesty jakości materiałów i urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów , dla których atesty są wymagane przez ST , każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

  - Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do przekazania obiektu do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby, która dokonała zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

2) Księga obmiaru robót.

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:

-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

-  protokoły przekazania Terenu Budowy,

-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-  protokoły odbioru Robót,

-  protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżynierów i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

  - Zasady określenia ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, całym okresie trwania Robót.

  - Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Przejęcie Odcinka lub części,

- Przejęcie Końcowe,

- Przejęcie Ostateczne.

  - Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbiór Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

  - Przejęcie Odcinka

Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się jak przy Przyjęciu Końcowym Robót, wg zasad określonych w Warunkach Ogólnych.

Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót:

- każdego Odcinka w odniesieniu do którego ustalono osobny czas wykonania,

- każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego,

- każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed ukończeniem.

  - Przejęcie Końcowe

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe przewidziane Kontraktem,  Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty w Okresie Gwarancyjnym. Upoważnia to Inżyniera do wystawienia Świadectwa Przejęcia.

  - Dokumenty do Przyjęcia Końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo Płatności.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Dla zakresu robót określonych w poszczególnych ST

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji. Cena ryczałtowa danej pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej.

Dla zakresu robót - rozruch technologiczny

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla zakresu robót , według Dokumentacji,  Rozruch Technologiczny zawierający preliminarz kosztów - czas trwania rozruchu, skład członków rozruchu, czas zatrudnienia poszczególnych pracowników, funduszu płac dla członków komisji rozruchu, wskaźniki kosztu rozruchu, schemat organizacyjny rozruchu, koszt materiałów, sprzętu i inne (badania).

  - Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

    - Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:

1) organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

- dostarczyć, zainstalować i zdementować po wykonaniu urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST WO);

- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

- zasilanie w energię elektryczną terenu zaplecza i budowy tj.  Wykonawca wystąpi do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie warunków zasilania terenu budowy i wykona zasilanie zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zakład Energetyczny.

    - Podstawy płatności

    - W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami :

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, znaki itp.) dla terenu budowy;

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających: demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych;

- prace porządkowe.

    - W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami:

- uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy,

- utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych po zakończeniu robót;

- prace porządkowe.

  - Tablice informacyjne.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót.

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji.

Tablica informacyjna wg prawa budowlanego.

    - Podstawa płatności

W ramach kwoty ryczałtowej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic;

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót;

- demontaż tablic tymczasowych.

- . PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jak integralną część i należy je czytać łącznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania oferty), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem placu budowy przy rozbudowie ujęcia wody w Żdżarach Gmina Czarna.

  - Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych – opis techniczny i rysunki.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w WO „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO  „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Materiały do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót przy zagospodarowaniu placu budowy należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały :

- płyty drogowe żelbetowe pełne

- beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5

- beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15

- piasek zwykły

- cement

- siatka metalowa pleciona

- linki

- słupki stalowe

- rury wodociągowe z polipropylenu

- inne materiały wynikłe z technologii wykonania robót.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”.

- TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO „Wymagania ogólne”.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO  „Wymagania ogólne”.

    - Roboty przygotowawcze

Wytyczenie granic ziemnych (wykonania koryta) pod nawierzchnię dróg wewnętrznych i placów oraz wyznaczenia granic robót ziemnych i nawierzchniowych.

    - Drogi wewnętrzne i place

Place i drogi wykonać na podsypce piaskowej i wyłożyć płytami żelbetowymi o powierzchni 3m2.

  - Szczegółowe wymagania robót przy zagospodarowaniu placu budowy

Przy wykonywaniu zagospodarowania placu budowy należy uwzględnić poniżej podane warunki wykonania robót i polecenia Inżyniera.

    - Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują:

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grub. 20 cm – humusu za pomocą spycharek

- mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi

- wykonanie koryta pod drogi wewnętrzne.

    - Konstrukcja nawierzchni placu budowy i dróg wewnętrznych

- podsypka piaskowa stabilizowana cementem

- płyty żelbetowe pełne o pow. do 3 m2.

    - Roboty wykończeniowe

- mechaniczne plantowanie powierzchni terenu spycharkami gąsienicowymi;

- rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim;

- nasadzenie drzew i krzewów zgodnie z projektem zieleni;

- obsianie powierzchni terenu nasionami traw z uprzednim humusowaniem.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”.

  - Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

  - Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

- rozścielenie ziemi urodzajnej;

- wykonanie trawników.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest:

- m2: wykonania trawników

- m3: wykonania wykopów i zasypania wykopów

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.

Odbiorowi podlega wykonanie:

- trawników.

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne”.

  - Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z zadeklarowaną ceną ryczałtową oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów w ilości przewidzianej w specyfikacji;

- pokrycie miejsc humusem grubości 20 cm;

- rozsianie nasion;

- obsianie zahumusowaych powierzchni z uklepaniem i uwałowaniem obsianej powierzchni;

- pielęgnacja trawników w okresie do zakończenia budowy;

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-06250.          Beton zwykły.

PN-86/N-06712.          Kruszywa mineralne do betonu.

PN/83-R-04150.          Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia.

PN/78-R-65023.          Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

BN-84/6774-04.          Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  drogowych

Piasek.

PN-91/B-10729           Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72           Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08           Kręgi betonowe i żelbetowe.

BN-80/8976-31           Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów

terenowych.

PN-74/C-89200          Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. 
		            PKNMiJ nr 4/80, póz. 9).

BN-73-3060-01           Oświetlenie elektryczne na placach budowy i realizowanych obiektach.

PN-76/E-02032           Oświetlenie dróg publicznych.

PN 92/E-05009/56      Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

PN-88/E-04300           Badania techniczne przy odbiorach.

PN-76/E-90301           Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w ziemi.

PN-76/E-90301           Kabel elektroenergetyczny o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce

poliwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-73/3 725-16          Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

ROBOTY ZIEMNE

- WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla rozbudowy ujęcia wody w Żdżarach Gmina Czarna.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót ziemnych przy ukształtowaniu terenu, przy budowie dróg i placów, obiektów ujęcia wody zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO ”Wymagania Ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO “Wymagania Ogólne”.

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- grunt  wydobyty  z wykopu  i  składowany na  odkład  na  ukształtowanie  terenu i zasypanie wykopów

- grunt wydobyty z wykopu i odłożony na odkład

- humus zdjęty z terenu i odłożony na odkład

- podsypka piaskowo – żwirowa

- tłuczeń

- piasek

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.

- SPRZĘT

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym.

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy

- wiertnica

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o
głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania  zagęszczarka wibracyjna krocząca do
zagęszczania zasypów i nasypów

- ubijak do zagęszczania

- walec do zagęszczania

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

- TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy :

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i  wymiarami  istniejących i projektowanych budowli,  wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie
położenia   wszystkich    charakterystycznych   punktów   przekroju    podłużnego    i
przekrojów poprzecznych,  zarówno  wykopów jak i nasypów,  położenia ich osi
geometrycznych,  szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów,
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót  ziemnych posługiwać  się  instrumentami geodezyjnymi takimi jak:  teodolit, niwelator jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek,
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o

niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych,

kształtów    dokonywać    od    razu    po    przejściach    maszyn.    Po    wykonaniu    wykopu

szerokoprzestrzennego jako   całości  w jego   dnie  wykonać  wykopy  pod  stopy  i  ławy

fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości

0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej,

bezpośrednio   przed   ułożeniem   fundamentu   lub   przewodu   rurociągowego.   Minimalna

szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy

przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekraczać +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera)

sprawdzić   czy   charakter   gruntu   odpowiada   wykonaniu   posadowienia   obiektu,   wg

przekazanego Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem

użytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inżyniera.

5.1.1. Odspojenie i odkład urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje;

- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w
których mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w
czasie    użycia    sprzętu    mechanicznego,    należy    prowadzić    ciągłą   obserwację
odspajanego gruntu;

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie
przykrycie wykopu;

- należy   stosować   elementy   obudowy   według   normy   BN-83/8836-02.   Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków

- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu);

- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu;

- jeśli w czasie  prowadzenia robót  ujawnią się  warunki kurzawkowe,  to  należy
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy,a dopiero potem kontynuować prace ziemne;

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać

5.1.2. Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: Przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/– 3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Do zasypania fundamentów oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto – piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25 – 35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez gród i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01. "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne" stosując parametry dla dróg o ruchu średnim. Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Wz = 1,0. Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co najmniej 80% jej wartości.. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona laboratoryjnie.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-2/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wiercenia studni ;

- wykonanie wykopu i podłoża;

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

- stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa
pracy robotników zatrudnionych przy montażu;

- wykonanie zasypu;

- wykonanie podbudowy pod drogę;

- zagęszczenie.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

m2 - usunięcia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie,

m3 - warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, formowania nasypów, na podstawie pomiaru w terenie.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST WO “Wymagania Ogólne”.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.

Odbiorowi podlega ilość i jakość plantowania, wykonania zasypki, formowania nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne   wymagania   dotyczące   płatności   podano   w   ST   WO “Wymagania ogólne”.   Płatność   należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

-    wykonanie wiercenia studni;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w
wykopie i na odkładzie

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu

- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót

- zasypanie wykopów ziemią leżącą obok, z przerzutem

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę

- wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu

- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki
realizacji robót

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych

- koszty badań i prób

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

| PN-88/B-04481 |  | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| PN-68/B-06050 |  | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. |
| BN-83/8836-02 |  | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych oraz obowiązujące normy techniczne. |
| BN-72/8932-01 |  | Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. |
| BN-77/8931-12 |  | Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. |
| PN-86/B-02480 |  | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów |
| BN-70/8931-05 |  | Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. |
| PN-66/B-06714 |  | Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. |
| PN-76/B-06714 |  | Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. |

WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

- WSTĘP.

  - Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych rozbudową ujęcia wody w Żdżarach Gmina Czarna.

1.1.1. Zakres robót betonowych.

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze następujących obiektów:

- fundament pod obudowę studni ;

- bloczek oporowy pod kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką

- fundamenty pod słupki ogrodzeniowe;

- ułożenie płyt Jumbo tworzących wykładkę zbiornika otwartego rozsączającego.

1.1.2. Charakterystyka techniczna robót betonowych.

- Beton B20 – fundament po obudowę studni, bloczek oporowy pod kolano żeliwne;

- B15 – fundamenty pod słupki ogrodzeniowe

- B10 – chudy beton podkładowy;

- stal zbrojeniowa A-III i A-0.

  - Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej i wytycznych producenta studni stanowiących część dokumentów przetargowych – opis techniczny i rysunki.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO ”Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową , wytycznymi producenta studni , i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO ”Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY.

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Techniczną , wytycznymi producenta studni., poleceniami Inżyniera.

  - beton zwykły klasyB10, B15 i B20;

  - stal do zbrojenia betonu : StOS, 34GS;

  - przejścia szczelne typu PS;

  - tuleje do przejść;

  - płyty Jumbo o wymiarach 90x60x10cm;

  - piasek budowlany;

- SPRZĘT.

Ogólne wymagania , dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy użyć następującego sprzętu :

- wibratory pogrążalne;

- zacieraczka do betonu;

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych takich jak :płyty twarde , stemple, łączniki stalowe itp.;

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej;

- nożyce mechaniczne;

- giętarka mechaniczna;

- prościarka;

- nożyce;

- inne wynikające z technologii wykonania robót.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

- TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO “Wymagania ogólne”.

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu :

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej na podwoziu samochodowym;

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej.

- WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.

  - Zakres wykonania robót monolitycznych betonowych i żelbetowych.

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042 , a klasy i gatunki stali winny odpowiadać klasom betonu.

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona prze korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć , by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem prze nadmierną korozją stali zbrojeniowej , magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia , prze ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną choćby na chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,oliwa) lub farba olejną , należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty  , używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm,w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wyciągarek.

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d<12m. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , gdzie można na nim położyć spoiną , wynosi 10d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.

5.1.2. Montaż zbrojenia.

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny , a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych . Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera.

Szkielety zbrojenia powinny być , o ile możliwe , prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie , zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie wyższych niż 30ºC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu , co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

5.1.4. Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier ochronnych itp. , oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym , montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

5.1.5. Ułożenie mieszanki betonowej.

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów jest uzależniony od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych : należy zanurzać je  10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej , usuwając wodę z powierzchni warstwy wyższej. Przerwy robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi z PVC.

Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi , dzięki którym ułatwione jest rozszalowywanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się używani środków adhezyjnych.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem , prze wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.

5.1.6. Rozbiórka szalunków i rusztowania.

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

5.1.7. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny.

Wszystkie betony podkładowe , wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań:

- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe , czyste i odpylone , pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym ;

- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne , wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa;

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie , promień zaokrąglenia > 30cm;

- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PVC o szerokości min 30cm.

5.1.8.  Roboty budowlane, betonowe i żelbetowe dla sieci kanalizacyjnych.

Zakres robót występujących przy sieciach dotyczy wykonywania bloków oporowych , kinet i podkładów betonowych oraz robót ogólnobudowlanych i izolacji wykonywanych przy budowie i przebudowie studni oraz kanałów.

5.1.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymogom PN-91/S-10024, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.

Przewożenie stali na budowę powinno się odbywać w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przez korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć , by sta taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu , może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy , kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy umyć strumieniem wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smar,olej) lub farbą olejną należy opalić aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty używane do wykonania zbrojenia powinny być proste.

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, wyciągarek, prostowarek.  Pręty ucinać z dokładnością do 1cm. Cięć dokonywać przy pomocy nożyc do prętów oraz palnikiem acetylenowym. Gięcia prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-100042. Na zimno na budowie można wykonać odgięcie prętów o średnicy d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta , gdzie można na nim położyć spoinę spawalniczą wynosi 10xd. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.

Skrzyżowanie prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30 % skrzyżowań.

5.1.8.2. Montaż zbrojenia.

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny , a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.

5.1.8.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5ºC i nie wyższych niż 30ºC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

5.1.8.4. Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. marki stalowe, bariery ochronne itp. oczyścić deskowanie , sprawdzić montaż zbrojenia i umieścić podkładki dystansowe.

5.1.8.5. Ułożenie mieszkanki betonowej i pielęgnacja betonu.

Mieszankę betonową należy układać na deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zarzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej.

Technologia betonowania i wiórowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem , przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi , zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgodniony i akceptowany przez Inżyniera.

5.1.8.6. Rozbiórka szalunków.

Rozbiórka szalunków może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

5.1.8.7. Beton podkładowy , wyrównawczy i beton ochronny.

Wszystkie betony podkładowe , wyrównawcze i betony ochronne inny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem następujących wymagań :

- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe , czyste i odpylone , pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym;

- podkłady pod izolacje trwałe i nieodkształcalne , wytrzymałości na ściskanie > 9 MPa ;

- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi PCV o szerokości min. 30 cm.

5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót betonowych i żelbetowych.

    - Fundament pod obudowę studni.

Fundament pod obudowę studni ma mieć wymiar : 1860 x 1300 w rzucie poziomym , wysokość 1300mm i ma wystawać ponad otaczający teren 10cm. Beton B20 , stal AIII i A0.

Blok zbroić siatką z prętów φ12mm co 15 cm  dołem.

    - Bloczek oporowy pod kolano kołnierzowe.

Bloczek oporowy należy wykonać po uzgodnieniu z Inżynierem j i dostawcą obudowy pod studnię jego wymiarów.

Materiał : beton B15, stal AIII, A0.

    - Fundamenty pod słupki ogrodzeniowe.

Fundamenty po słupki ogrodzeniowe wylać z betonu B15. Wymiary słupków 40x40cm i wysokości 1,00m.

    - Zbiornik rozsączający.

Konstrukcję zbiornika stanowią prefabrykowane płyty Jumbo , którymi wyłożone jest dno zbiornika o wymiarach rzutu 3,00x 10,00m oraz ścianki boczne. Ścianki boczne zbiornika wyprofilowane w gruncie rodzimym jako skarpy o nachyleniu 60stopni – do wysokości 1 płyty Jumbo w pozycji “leżącej” a wyżej , aż do poziomu terenu – skarpy o nachyleniu 45 stopni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.

6.1. Kontrola jakości materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kontroli jakości podlega wykonanie :

- szalunków;

- zbrojenia;

- przejść tunelowych i rur dla przejść instalacji technologicznych;

- betonowania;

- robót zanikających i ulegających zakryciu.

- OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są:

- Mg (t) : przygotowania i montażu zbrojenia , obsadzenia śrub kotwiących , na podstawie pomiaru w terenie;

- m2 : dna i ścian zbiornika rozsączającego, podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, na podstawie pomiaru w terenie;

- m3: betonowanie fundamentów pod obudowę , bloczku oporowego, fundamentu pod słupki ogrodzeniowe, na podstawie pomiaru w terenie.

- OBMIAR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO “Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych”.

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę :

- prawidłowości położenia budowli w planie;

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów ,

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy);

- gładkości powierzchni – łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2mm zaprawione masą asfaltową);

- prawidłowość wykonania zbrojenia – zbrojenie główne nie może być odsłonięte.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Płatności należy przyjmować zgodnie z zaktualizowaną ceną ryczałtową , w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

9.2. Płatności.

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje ;

- roboty przygotowawcze i pomiarowe , w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych elementów;

- obsadzenie dybli, listew , skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych;

- zakup , dostarczenie i wbudowanie materiałów;

- wykonanie prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych;

- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań;

- wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych;

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów;

- pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości;

- przy wykonaniu próby szczelności : napełnienie zbiornika, opróżnienie zbiornika zaślepienie otworów , odczyty, montaż aparatury kontrolno – pomiarowej.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

  - Normy.

PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-85/B-10702	Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki i badania przy odbiorze.

PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250	Beton zwykły.

PN-88/B-30000	Cement portlandzki.

PN-88/B-06250	Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016	Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

BN-70/8933-03	Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B-06711	Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300	Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32350	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-82/B-02000	Obciążenia budowli.

PN-82/B-02001	Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003	Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004	Obciążenia pojazdami.

PN-86/B-2014 	Obciążenie gruntem

PN-86/B-02015	Obciążenie temperaturą

PN-90/B-03000	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001	Konstrukcje i podłoża budowli.

PN-87/B-03002	Konstrukcje murowe.

PN-81/B-03020	Posadowienie bezpośrednie budowli.

PN-85/B-10702	Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994     Tolerancja w budownictwie- Związki pomiędzy różnymi rodzajami

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-85/B-01810	Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania

elektrochemiczne.

PN-83/C-89031	Oznaczania cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.

PN-79/C-89027	Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ścinaniu.

PN-81/C-89034	Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.

PN-81/C-89032	Oznaczanie chłonności wody.

  - Inne instrukcje ITB.

305/91 – Zabezpieczenie prze korozją stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 – Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-3

IZOLACJE

1.WSTĘP

1.1.	Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych związanych z ujęciem wody w Żdżarach.

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie izolacji rur wodociągowych przy studni i przesyłowych wody na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze następujących obiektów:

- studnia wiercona;

- przyłącz wodociągowy.

1.2.	Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektową (opis techniczny i rysunki).

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO "Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

2.	MATERIAŁY

Do wykonania prac izolacyjnych należy użyć następujących materiałów:

- łupiny ocieplające z pianki poliuretanowej  - według wymagań dostawy obudowy studni wierconej;

- styropian grubości 5cm ;

- pianka poliuretanowa grubości 5cm stanowiąca wypełnienie – ocieplenie pokrywy .

3.	SPRZĘT

Nie przewiduje się użycia sprzętu.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania ogólne". Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego.

5.	WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH
5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO "Wymagania ogólne".

5.1.1.	Izolacje cieplne

Celem ocieplenia rury wodociągowej mocuje się ocieplenie z dwóch kawałków łupin z pianki poliuretanowej o długości 1,10m i grubości od 8 do 10cm. Łupki osłonięte są kilkoma warstwami folii polietylenowej co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu.

Łupki montowane mogą być również od góry poprzez wsunięcie ich przez otwór wykonywany wcześniej w podstawie obudowy.

Podstawę obudowy należy ocieplić styropianem grubości 5cm.

Wewnętrzny i zewnętrzny elementy pokrywy z laminatu oddzielone są ocieplającą warstwą pianki poliuretanowej.

5.2. Szczegółowe warunki realizacji robot

5.2.1.	Zbiornik na ścieki dowożone

Wykonanie izolacji poziomej i pionowej powłokowej na warstwie podłoża betonowego fundamentu i ścian zbiornika w postaci emulsji lub roztworu asfaltowego - zagruntować dwuwarstwowo.

5.2.4. Przewody i kanały technologiczne

Warstwę chudego betonu oraz zewnętrzne powierzchnie pionowe ścian komór i studni

powlec dwukrotnie izolacją przeciwwilgociową.

W celu zapewnienia szczelności przejścia tulejowe uszczelnić kitem fugowym, sznurem

konopnym  i  zaprawą cementową lub  zastosować  przejścia  szczelne  z  uszczelnieniem

łańcuchowym.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST WO"Wymagania ogólne".

6.1.	Badania materiałów

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST.

6.2.	Kontrola jakości wykonanych robót

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:

- przygotowanie podłoża pod izolacje

- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej

- związanie izolacji z podłożem

- grubość izolacji.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w ST „ Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są:

m2 – izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomej i pionowej, izolacji cieplnej, siatkowania,

mb – izolacji rur z pianki poliuretanowej.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady

Ogólne zasady podano w ST WO „Wymagania ogólne”.

  - Odbiór robót

Odbiory robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych. Po dokonaniu każdej warstwy izolacji , prace powinny być odebrane przez Inżyniera.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady

Ogólne wymagania płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne”

9.2. Płatności

Płatności należy przyjmować zgodnie z aktualizowaną ceną ryczałtową oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów:

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje:

- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiałów,

- transport materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie robót wykończeniowych

- prace porządkowe, oraz przy wykonaniu warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych i cieplnych

- roboty przygotowawcze

- zabezpieczenie    miejsca   prowadzenia   robót   przed   opadami   atmosferycznymi,

zawilgoceniem i zapyleniem.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| PN-89/B-27617 |  | Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. |
| --- | --- | --- |
| PN-92/B-27619 |  | Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. |
| PN-74/B-24620 |  | Lepik asfaltowy stosowany na zimno. |
| PN-57/B-24625 |  | Lepik asfaltowy z wypełniaczem stosowany na gorąco. |
| PN-75/B-23100 |  | Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. |
| PN-91/B-02020 |  | Ochrona cieplna budynków. |
| PN-87/C-89085 |  | Żywice epoksydowe nieutwardzone. |
| PN-C-81515:1993 |  | Oznaczenie grubości powłoki. |
| PN-C-81531:1980 |  | Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. |
| PN-C-81529:1975 |  | Próba tłoczności powłok przyrządem Erichsena. |
| PN-C-81526:1954 |  | Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Duponfa. |
| PN-C-81523:1988 |  | Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej. |
| PN-C-81548:1993 |  | Przyspieszone badanie odporności powłok na działanie czynników atmosferycznych (aparaty z lampami ksenonowymi). |
| PN-C-81556:1988 |  | Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych temperatur. |
| PN-C-81542:1993 |  | Badanie za pomocą wahadła skrętnego. |
| PN-79/C-81519 |  | Określenie stopnia wyschnięcia i czas wysychania |

10.2. Instrukcje ITB

131/72 - Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 132/72 - Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 4

KONSTRUKCJE   STALOWE

L WSTĘP

1.1.	Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla obiektów ujęcia wody w Żdżarach Gmina Czarna .

1.2.	Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych (ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki) , zgodnie z Dokumentacją Projektową - Opisem technicznym i rysunkami.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO  „Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z opisem technicznym. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są:

- rury stalowe ø 90mm (88,9 x 3,0mm);

- rury stalowe ø 42mm (42,4 x 3,0mm);

- rury stalowe ø 48mm (48,3 x 3mm);

- kształtowniki zamknięte kwadratowe 45x45x2,5mm;

- kształtowniki zamknięte kwadratowe 40x40x3mm;

- pręty ø 8mm (stężenia);

- siatka ogrodzeniowa;

3.	SPRZĘT

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4.	TRANSPORT

Konstrukcja przed wysyłką z wytwórni powinna być protokolarnie odebrana przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją.

Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące:

- największa długość 11 m

- największa szerokość 2,5 m

- największa wysokość 2,5 m

- masa 20 Mg.

Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może być do 18,0m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10 m.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

5.1. Wymagania ogólne

5.1.1. Składowanie konstrukcji, maszyn i urządzeń

- Do    wyładunku    elementów    lżejszych   można   użyć    wciągarek,    dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych.

- Przeciąganie   nie   zabezpieczonych   elementów   bezpośrednio   po   podłożu   jest niedopuszczalne

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze

środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą

zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed odkształceniem.

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do

kolejności podawania ich do montażu.

Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.

-	Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

-	Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej.

- Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek.

- Przed  ułożeniem pierwszego  elementu należy umieścić podkładki drewniane  na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej.

Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co najmniej o grubości 15 cm.

Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować w tym samym położeniu.

Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

-	Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy usuwać przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka.
Odkształcony element należy podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego obszaru.

Minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna

wynosić około 597°C.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po gięciu lub prostowaniu na gorąco.

Po   dokonaniu   prostowania   należy   sprawdzić   stan   konstrukcji;   w   przypadku wystąpienia usterek należy je usunąć.

Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inżynierem.

5.1.3.Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek

Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej l,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania.

- Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne.
Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia.

- W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

5.1.4.	Dojścia

-	Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach zapewniających bezpieczeństwo.

Między  składowanymi  materiałami  należy  zachować  przejścia  o   szerokości  co najmniej l,0m.

Dojścia   i   dojazdy   powinny   być   w   czasie   wykonywania   robót   wystarczająco oświetlone.

5.1.5.	Operacje i czynności montażowe

5.1.5.1.	Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy

Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być

prowadzona od razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji.

Elementy   jednego    rodzaju    należy    składać    w   jednym   miejscu,    dbając    o wyeksponowanie ich numeracji.

-	Przemieszczanie  elementów na stół montażowy lub na miejsce  montażu należy
wykonywać żurawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach ciągnionych ciągnikami, ewentualnie żurawiem montażowym, jeśli konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2.	Scalanie elementów

Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych przy scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji.

-	Elementy  stanowiące   części  podzespołu  blok  należy  sprawdzić   pod  względem istnienia  uszkodzeń  konstrukcji  i  powłoki  antykorozyjnej.   Wykryte  uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić.

Przy  scalaniu części do  połączeń  spawanych należy pole  spawania elementów

oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.

-	Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować.
Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od siebie.

Sposób ukształtowania, zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych i niskostopowych do spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy PN65/M69013 i PN75/M69014.

5.1.6.	Montaż konstrukcji stalowych

- Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową.

- Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji.

- Elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować.

5.1.7.	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

5.1.7.1.	Zabezpieczenie podłoża

Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości według normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić przed nałożeniem farby podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.7.2.	Malowanie konstrukcji w wytwórni konstrukcji stalowych: .

podkład - 2 x farba podkładowa ftalowo-miniowa 60% o symbolu 3121 -002-270

-	nawierzchnia - 1 emalia chlorokauczukowa o symbolu 7221-006-250 na budowie przy montażu konstrukcji.

Konstrukcje oczyścić przez odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie wykonanej w wytwórni powłoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawań po uprzednim oczyszczeniu pomalować:

-	3 x emalia chlorokauczukowa 7261 -000-XX0

Przygotowując farbę i emalię do malowania należy usunąć ewentualny kożuch, dokładnie ją wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować odpowiednie rozcieńczalniki. Zachować minimalne odstępy czasu między układaniem następnych warstw:

dla farby podkładowej 48 godzin,

dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,

dla następnych warstw emalii 24 godziny.

po wykonaniu powłok sezonować je przez okres 14 dni.

Podczas malowania zachować przepisy BHP.

Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące. W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowację.

  - Wymagania szczegółowe realizacji robót stalowych

  - 1. Ogrodzenie , brama i furtka.

Wymienione elementy wykonać ze stali St3sY spawać elektrodami ER 146.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO  „Wymagania ogólne". Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie zgodności z przepisami :

- poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji należytego stanu izolacji

- sprawdzenie prawidłowości nałożenia powłok ochronnych

- niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe

- prace porządkowe

- wykonanie niezbędnych pomiarów.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO  „Wymagania ogólne". Jednostkami

obmiaru na poszczególnych obiektach są:

Mg(t)-	  malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, emalią ftalową zmontowanych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną, miniową konstrukcji hal typu lekkiego, konstrukcje stalowe hali, przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzenia śrub kotwiących, na podstawie pomiaru w terenie

m2-przekrycia  kanałów  płytami  z  blachy  żeberkowej,   dna  i  ścian  kanałów

podkładu z betonu, lekka obudowy ścian z płyt PW8 z elementami mocującymi i obróbki, wrota do garaży, okna z tworzyw sztucznych.

szt.: -	nakrywy  -  ruszty,   stopni  płaskich  lub  skrzynkowych  w  studzienkach  i komorach, przejść tulejowych, klamry, włazy typowe, płyt z blachy żeberkowej, wykonanie ślepych otworów, kołki metalowe rozporowe

kg:	wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń

kpi:	przelewy ruchome stalowe, koryto odpływowe.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych.

8.2.	Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości położenia budowli w planie prawidłowość wykonania podpór    konstrukcyjnych odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,

- jakość materiałów i spoin.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO  „Wymagania ogólne".

9.2. Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z ceną ryczałtową oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiałów

- transport materiałów na miejsce wbudowania wykucie niezbędnych otworów montażowych

- przygotowanie prefabrykatów stalowych (ramki, krawędzie, słupki barierek itp.)
zamontowanie   gotowych   elementów ;

- roboty konstrukcyjne np. wykonanie ochrony antykorozyjnej

- wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków nie reagujących z elementem wbudowywanym

- niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe ;

- prace porządkowe

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-65/M-69013       Spawanie gazowe

PN-85/M-69775        Kontrola spawów

PN-77/B-06200         Kontrola spawów

PN-87/M-69008        Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051         Ochrona przed korozją.  Przygotowanie powierzchni stali,  staliwa i

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-70/H-97052        Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do

malowania.
PN-71/H-97053         Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-77/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06201	Konstrukcje        stalowe        z       cienkościennych

kształtowników profilowanych   na   zimno.   Wymagania   i

badania   techniczne   przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994    Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnym rodzajami

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót

budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 5

TECHNOLOGIA

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagana dotyczące wykonania i odbioru robót technicznych przy ujęciu wody w Żdżarach Gmina Czarna.

Przedmiotem wykonania są roboty technologiczne związane z montażem urządzeń, rurociągów, armatury wraz z robotami towarzyszącymi w obiektach:

- studni głębinowych S-9 i S-10

- rurociągach tłocznych wody surowej

- kanalizacji przelewowo – spustowej.

1.2.	Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu instalacji technologicznych rozbudowy ujęcia wody zgodnie z opisem technicznym.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO  „Wymagania Ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

- MATERIAŁY

  - Rodzaje stosowanych materiałów

Materiały do wykonania robót technologicznych oraz urządzeń należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiały podstawowe to: rury stalowe ocynkowane i ze stali nierdzewnej :

- rury polietylenowe PE ø 90; (Gamrat)

- rury PVC ø 110; (Gamrat)

- rury PVC ø 160; (Gamrat)

- rury PVC ø 225; wszystkie PVC-U, SDR 41, PN6) (Gamrat)

- pompa głębinowa typu SP-30-4 Grundfos (Q=25m3/h, H=33m, silnik 4kW)

- pompa głębinowa typu SP-30-4 Grundfos (Q=25m3/h, H=31m, silnik 4kW)

- kształtki (HAWLE)

- zasuwy

- skrzynki uliczne

- tabliczki informacyjne

- słupki

- studnie głębinowe typu “LANGE”wraz z obudową;

- studzienka betonowa  ø 1000.

2.2. Wymogi ogólne dotyczące materiałów

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, kiedy spełnienie wymagań normy -szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych - może być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to rozwiązanie powtarzającego się w serii wyrobów, uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach.

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy:

- na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć
naftą

- wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione

- przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje położenie

- armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia

- uszczelnienie dławic

- odpowiada przewidywanym warunkom pracy

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją, tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Armatura specjalna, powinna być dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna).

2.3. Wymogi techniczne dotyczące urządzeń

Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową;  powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionowaną z blachy, posiadającą: nazwę producenta,charakterystykę techniczną urządzenia,datę produkcji i numer kolejny wyrobu, znak kontroli technicznej.

Aparat kontrolno-pomiarowy powinien odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w

ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

3.	SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone z wykorzystaniem instalacji technologicznych będą prowadzone przy użyciu następującego sprzętu i narzędzi:

- spawarka

- giętarka do rur

- zgrzewarka do zgrzewów czołowych

- zgrzewarka do połączeń elektrooporowych

- żuraw samochodowy

4.	TRANSPORT

Do transportu materiałów należy stosować: samochód dostawczy samochód skrzyniowy

  - WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" zgodnie z Polskimi Normami oraz poniższymi uwagami.

    - Montaż rurociągów

Rurociągi tłoczne wody projektuje się jako łączone za pomocą elastycznego pierścienia. Przyjęto kształtki i armaturę kołnierzową firmy HAWLE.

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy

ciśnieniu roboczym oraz próbnym.

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów

wyrobów z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu połączeń, należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek.

    - Montaż armatury

Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych,

umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być

zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni).

Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadku specjalnych

(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako

przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po

oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a

pokrętło daje się lekko obracać.

Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy

ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie

przewodów.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej

przechodzącej przez oś przewodu.

    - Montaż urządzeń

Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: nazwę producenta,

- charakterystykę techniczną urządzenia,

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

      - Montaż pomp

W projektowanych studniach głębinowych zaprojektowano pompy o mocy 4kW ,  w związku z tym wymagają one montażu na fundamentach z przekładką tłumiącą drgania, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami producenta.

Montując w instalacji pompę na fundamencie należy zwrócić uwagę na to, że armaturę i

rurociągi łączy się z pompą - nigdy odwrotnie.

Przy połączeniach gwintowych należy użyć śrubunku umożliwiającego wymianę pompy.

Przy montażu pomp należy przestrzegać następujących zasad:

- pompy bezdławicowe montować w taki sposób, aby oś wirnika była w położeniu

poziomym

- pompy obiegowe nie powinny być zlokalizowane w najniższych punktach instalacji;

silniki pomp nie mogą się znajdować poniżej pomp

- skrzynki zaciskowe silników należy zlokalizować tak, aby ograniczyć możliwość przenikania do nich wody z nieszczelnych połączeń instalacji znajdujących się nad pompami

- przewody elektryczne dochodzące do skrzynek zaciskowych należy prowadzić tak,

aby woda ewentualnie wykraplająca się na przewodzie nie mogła wpływać przez

nieszczelne dławiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Uruchomienie pompy musi odbywać się przy całkowicie otwartym zaworze na króćcu ssącym. Dla zmniejszenia prądu rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy zamkniętym zaworze tłocznym. Silniki pomp muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.

Wszystkie elementy regulacyjne (dławiące natężenie przepływu) wbudowane na instalacje, w

których pracują pompy, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym pompy.

Po zamontowaniu należy pompy sprawdzić, zwracając szczególną uwagę na szczelność

połączeń pompy z armaturą, sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej, głośność i

drgania towarzyszące pracy pompy, temperaturę pracy silnika pompy.

    - Próba szczelności instalacji

Próbie szczelności należy poddać zamontowane rurociągi wraz z armaturą. Czynności przy wykonaniu próby szczelności:

- napełnienie instalacji wodą,

- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15minut,

- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławić uszczelnienie armatury.

  - Informacje o Projekcie

5.2.1.  Cele Projektu

Celem projektu jest zapewnienie dostawy wody do wszystkich obecnych odbiorców korzystających z istniejącego ujęcia oraz  potencjalnych przyszłych odbiorców a zatem poprawa jakości życia osób zamieszkujących te tereny. Realizacja projektu stworzy lepsze warunki infrastrukturalne na tym terenie wpływając tym samym na rozwój działalności gospodarczej.

Ujęcie wody w Żdżarach zapewnia dostawę wody do następujących wsi :

- w gminie Czarna :  Żdżary, Jażwiny, Stara Jastrząbka, Przeryty Bór, Podlesie i Róża ;

- w gminie Żyraków : Wiewiórka i Góra Motyczna;

- w gminie Pilzno : Machowa , część Pilzna;

- w gminie Lisia Góra : Nowa Jastrząbka.

5.2.2.	Rezultaty projektu są następujące:

Rozbudowa ujęcia wody w Żdżarach przyniesie poprawę standardu życia lokalnej ludności potwierdzona przez opinię wybranych osób oraz porównana do podobnych terenów nie objętych pomocą oraz stworzy lepsze warunki infrastrukturalne na tym terenie wpływając tym samym na rozwój działalności gospodarczej.

5.2.3.	Charakterystyka Projektu

Projekt obejmuje rozbudowę ujęcia wody w Żdżarach gmina Czarna o łącznej wydajności eksploatacyjnej 50m3 /h . Projektowane studnie S-9 i S-10 będą studniami głębinowymi dla których głębokość zawieszenia kosza ssawnego pod terenem wyniesie odpowiednio 17 i 14m. Studnie będą połączone z projektowanym wodociągiem rurami PVC 225. Na terenie istniejącego ujęcia wody nastąpi przepięcie przelewu awaryjnego do projektowanego zbiornika otwartego rozsączającego.

5.3. Warunki szczegółowe realizacji obiektów ujęcia wody

5. 3.1. Studnie głębinowe.

Studnie głębinowe wykonać jako wiercone.

Dla studni S-9 przyjęto parametry :

- wydajność : Q = 25 m3 /h , H=33m ; silnik 4kW  - przyjęto pompę głębinową typu SP-30-

4 produkcji GRUNDFOS.

Dla studni S-9 przyjęto parametry :

- wydajność : Q = 25 m3 /h , H=31m ; silnik 4kW  - przyjęto pompę głębinową typu SP-30-

4 produkcji GRUNDFOS.

Studnie będą posiadały obudowę typu “LANGE” w wersji kompletnej produkowanej przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane “LANGE”. Rozwiązanie obudowy zastrzeżono w Urzędzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761. Poszczególne węzły konstrukcji są przedmiotem odrębnych zgłoszeń do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP.

Dla zamocowania obudowy należy wykonać fundament betonowy o wymiarach 1860x1300 mm i grubości 1,30m wystający 10cm ponad powierzchnię terenu. Przed wylaniem fundamentu na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec z rury PVC lub blachy , który po wylaniu fundamentu umożliwi swobodne wsunięcie łupin ocieplających pionowy odcinek rury wodociągowej.  Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo – szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 5mm.

W obudowie znajduje się wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest przed możliwością przedostawania się do wewnątrz obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot stanowi jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy. U góry obudowy znajduje się kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony jest wkładką poliuretanową.

Zawiasy wewnętrzne wieloelementowe unoszące pokrywę obudowy ponad podłoże w momencie otwierania pokrywy. Zawiasy wykonane są z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się powierzchni ocynkowanej przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. W komplecie zawiasów przymocowanych do pokrywy znajdują się kotwy mocujące zawiasy do podłoża. Obecnie w obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy , co znacznie ułatwia jej podnoszenie.

Zamek znajdujący się na wysokości wlotu powietrza od zewnątrz zabezpieczony jest kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem. W komplecie zamka znajdują się kotwy mocujące dolną podstawę zamka do podłoża.

Obok obudowy zamontowany jest wspornik pokrywy służący do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest całkowicie ocynkowany a jego płaszczyzna , na której się opiera pokrywa powleczona jest masą silikonową.

Od wewnątrz obudowy dookoła jej obwodu znajduje się uszczelka gumowa pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce zamontowanej wewnątrz na wysokości około 20cm od dolnej krawędzi. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwałtownego spadku temperatury otoczenia poniżej 0°C.

Podstawa ocieplona jest styropianem grubości 5cm.

Głowica studni głębinowej z orurowaniem o średnicach od 50 do 150mm orz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do rury wodociągowej. Płyta głowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5mm i zamocowana jest do kołnierza za pomocą śrub ocynkowanych.

Na głównym ciągu przed wodomierzem zamontowany jest manometr o skali 0 – 1,6 MPa.

Tuz za manometrem znajduje się wodomierz prosty. W tym przypadku – dla średnicy rury wynoszącej 90mm wodomierz zamontowany będzie w pozycji pionowej. Za wodomierzem przewiduje się wykonanie odcinka rurociągu ocynkowanego , prostego o długości równej dwóm średnicom.  Zastosowanie takiego rozwiązania usytuowania wodomierza spełnia wymogi  producentów wodomierzy w zakresie koniecznych odcinków prostych przed i za wodomierzem.

Za odcinkami prostymi przewiduje się kolana hamburskie a pomiędzy nimi kolejny prosty odcinek z  zamontowanym zaworem czerpalnym spełniającym również rolę zaworu odpowietrzającego.  Tuż za nim zamontowana będzie przepustnica zwrotna bezkołnierzowa. Na końcu przewiduje się zamontowanie przepustnicy zaporowej bezkołnierzowej. Wszystko opiera się na wsporniku kotwiącym , który umożliwia wykonanie podejścia wodociągowego z rur PE i PVC na nasuwkę , ponieważ armatura jest w sposób trwały przymocowana do podstawy obudowy.

Pośrodku obudowy znajduje się skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego z rozłącznikiem lub listwą LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynką w podstawie obudowy należy wykonać przepust umożliwiający wprowadzenie do obudowy przewody zasilającego. W komplecie skrzynki znajduje się ocynkowana podstawka wraz z kotwami mocującymi skrzynkę do podłoża.

Rura wodociągowa przesyłająca wodę ocieplona będzie z łupin z pianki poliuretanowej o długości 1,10m i grubości od 8 do 10cm. Łupki te są osłonięte kilkoma warstwami folii polietylenowej co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu. Łupki mogą być również od góry poprzez wsunięcie ich przez otwór wykonany wcześniej w podstawie obudowy.

Kolano żeliwne dwukołnierzowe odprowadzające rurę do poziomu podparte ma być na bloczku oporowym , który należy wylać przed wylaniem podstawy obudowy według wytycznych “LANGE”.

Kołnierz metalowy o średnicy wewnętrznej umożliwiającej przyspawanie go do rury osłonowej studni. Kołnierz posiada otwory o średnicy i rozstawie jak w głowicy studni głębinowej. W komplecie kołnierza znajdują się śruby ocynkowane wraz z podkładkami i nakrętkami służące do przykręcania głowicy studni do kołnierza po jego uprzednim przyspawaniu do rury osłonowej.

W rurze osłonowej studni znajduje się rura tłoczna pompy głębinowej o średnicy 90mm oraz rura ø 32mm ocynkowana do pomiaru gwizdawką poziomu wody w studni i rura ø 32mm ocynkowana do ewentualnego wprowadzenia “Cluwo” lub innego urządzenia zabezpieczającego.

Drugim wylotem wychodzi z podstawy rura wodociągowa.

    - Rurociągi tłoczne wody surowej.

Sieć wodociągową projektuje się z rur PVC-U, SDR 41, PN6 kielichowych firmy MAMRAT , łączonych za pomocą elastycznego pierścienia. Projektuje się zastosowanie kształtek i armatury kołnierzowej firmy HAWLE.

Zasuwy montować należ y w węzłach i obudować stosując obudowy oraz skrzynki uliczne posadowione na płycie podkładowej.

    - Kanalizacja technologiczna (przelewowa).

Projektuje się przepięcie rur z przelewów awaryjnych zbiornika podłączonych do nowo projektowanej studzienki rozgałęzieniowej gdzie także wpięte są rurociągi spustowe zbiornika do nowo projektowanej studzienki betonowej ø 1000mm. Wcześniejsze połączenie należy zlikwidować. Nową studzienkę należy zamontować na istniejącej kanalizacji deszczowej  ø 150mm. Woda z przelewów awaryjnych dostawać się będzie za pomocą ww kanalizacji do zaprojektowanego zbiornika otwartego rozsączającego.

    - Zbiornik otwarty rozsączający.

Przedmiotowy zbiornik wykonany będzie z płyt Jumbo i będzie posiadał wymiary dna 3,00 x 10,00m.  Konstrukcję zbiornika stanowią prefabrykowane płyty Jumbo , którymi wyłożone jest dno zbiornika o wymiarach rzutu 3,00x 10,00m oraz ścianki boczne. Ścianki boczne zbiornika wyprofilowane w gruncie rodzimym jako skarpy o nachyleniu 60stopni – do wysokości 1 płyty Jumbo w pozycji “leżącej” a wyżej , aż do poziomu terenu – skarpy o nachyleniu 45 stopni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO „Wymogi ogólne"

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót

Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót

w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a) zgodność z dokumentacją projektową

b) zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznych

c) ułożenie   przewodów:   rzędnych   ułożenia  przewodów,   odchylenia   spadku,   zmiana

kierunku przewodów

- zabezpieczenie przewodów antykorozyjne

e) kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów

f)   grubość izolacji przewodów i urządzeń

g) zgodność montażu urządzeń z DTR dostarczony przez producentów

6.3.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie   materiały   nie   spełniające   wymagań   podanych   w   odpowiednich   punktach

specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane

lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny

koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech powinny być wykonane przez

Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót

w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodność z dokumentacją projektową

- materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spełnienie wymagań normy - szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych - może być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to rozwiązania powtarzającego się w serii wyrobów uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną)

- ułożenie przewodów: rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana
kierunku przewodów

- zabezpieczenie przewodu antykorozyjne

- kontrola połączeń przewodów , szczelności przewodów

- grubość izolacji przewodów i urządzeń.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WO „Wymagania ogólne".

Jednostkami obmiaru są:

metry       - rurociągi  technologiczne   wewnętrzne   i  zewnętrzne;

sztuki       - armatura studni i sieci ;

komplety - wyposażenie studni głębinowej.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

8.1. Kontrola i odbiór rurociągów technologicznych i armatury.

Podczas kontroli przy odbiorze należy sprawdzić

zgodność wymiarów, średnic, usytuowania zgodnie z projektem prawidłowość połączeń kołnierzowych, zgrzewanych, gwintowanych

- jakość użytych materiałów

- szczelność przewodów

Próby na rurociągach grawitacyjnych

Informacje ogólne

Próby na rurach kanalizacyjnych należy wykonywać na powietrzu albo wodzie zgodnie z

opisem poniżej lub według zaleceń Inżyniera po ułożeniu i połączeniu i przed zalaniem

betonem lub zasypaniem wykopów. Dalsze próby powinny być wykonywane po zasypaniu

wykopów do  głębokości 300 mm powyżej  korony rurociągu i zgęszczeniu materiału.

(Rurociągi zewnętrzne).

Rurociągi należy napełnić wodą pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1,2 m słupa wody przy

końcu najwyżej położonym i nie większym niż 6 m słupa wody przy końcu najniżej

położonym.

Jeżeli  Inżynier nie  zarządzi  inaczej  próba powinna być rozpoczęta jedną godzinę  po

wypełnieniu sekcji poddawanej próbom, w tym czasie poziom wody w pionowych rurach

zasilających powinien osiągnąć wymagane 1,2 m. Strata wody w okresie 30 minut powinna

być mierzona poprzez dodawanie wody w regularnych odstępach 10 minutowych w celu

utrzymania pierwotnego poziomu wody i rejestrowania dodawanych ilości wody. Sekcja

rurociągu przejdzie pomyślnie próbę jeżeli ilość wody dodawanej nie przekracza 0,12 litra na godzinę na 100 metrów rurociągu na milimetr nominalnej wewnętrznej średnicy rury. Dla rurociągów bezciśnieniowych całkowita infiltracja nie powinna przekraczać 6 litrów przez dzień przez milimetr średnicy nominalnej na kilometr rurociągu a na żadnej rurze albo połączeniu nie powinno być widocznej infiltracji podczas próby wewnętrznej. Infiltracja powinna być mierzona po zakończeniu zasypywania wykopu i po powrocie poziomu wody gruntowej do stanu pierwotnego (minimum 7 dni po zasypaniu) i po zakończeniu wszystkich prób ciśnieniowych.

Wykonawca dostarczy siłę roboczą, zainstaluje i będzie obsługiwał pompę, mierniki ciśnienia i pozostałe wyposażenie wymagane do wykonania prób. Wykonawca napełni rury wodą i opróżni je po próbie; wszystkie te czynności podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. Woda używana do prowadzenia prób powinna być uzyskiwana z zatwierdzanego źródła. Woda wydrenowana z rurociągów powinna być odprowadzana w sposób nie wpływający na prowadzone Roboty albo na stabilność pobliskich konstrukcji.

Próby na rurociągach ciśnieniowych

Rurociągi ciśnieniowe z rur termoplastycznych

Próby rurociągów ciśnieniowych z rur termoplastycznych (PVC, polietylen) powinny być

wykonywane jak  wyszczególniane   powyżej,   wraz  z  procedurą przedstawioną  poniżej

uwzględniającą „pełzanie" materiału.

Procedura jest następująca:

a) Kiedy rurociąg jest napełniony i powietrze usunięte system powinien ustabilizować się

przed przystąpieniem do próby;

b). Należy przyłożyć ciśnienie i stopniowo je zwiększać oraz rejestrować czas ti, od początku próby do osiągnięcia ciśnienia próbnego.

- Należy odczytywać i rejestrować spadki ciśnienia w odstępach minutowych,

- Pierwszy odczyt Pi powinien zostać dokonany przy czasie zaniku ti równym i większym niż tL

e) Drugi odczyt P2 powinien zostać dokonany przy czasie zaniku t2 równym i większym niż 5 xt L

f)   Obliczenia:    Ni = (loge Pi - loge P2) / (loge t2 - loge ti) które powinno być pomiędzy 0,04 i 0,12. Jeżeli Ni jest większy niż 0,25, oznacza to, że wykazywany wyciek jest nie do przyjęcia,

g) Trzeci odczyt P3 powinien zostać dokonany przy czasie zaniku t3 równym i większym niż

15xtL

h).   Obliczenia:   N2 = (loge P2 - loge P3) / (loge t3 - loge t2) Jeżeli N2 jest większy niż 0,25

oznacza to że wykazywany wyciek jest nie do przyjęcia. Jeżeli stosunku Nj / N2 jest

mniejszy niż 0,8 oznacza to, że wykazywany wyciek jest nie do przyjęcia.

8.2.	Kontrola i odbiór wyposażenia technologicznego

Podczas kontroli przy odbiorze należy sprawdzić :

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową;

- zgodność montażu z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR) dostarczoną przez

producentów urządzeń

- wykonanie próby pracy urządzeń na sucho bez obciążenia wodą lub ściekami

- wykonanie próby pracy urządzeń pod obciążeniem wodą i ściekami

8.3.	Rozruch technologiczny

8.3.1. Ustalenia dotyczące rozpoczęcia i przebiegu prac rozruchowych

Zasadniczymi warunkami przyjęcia oczyszczalni do rozruchu jest:

- całkowite zakończenie robót budowlano - montażowych

- protokolarne   stwierdzenie   przeprowadzenia   prób   montażowych   przez   Wykonawcę

montażu instalacji

-	przedłożenie   protokołów   i   zaświadczeń   z   przeprowadzenia   prac   regulacyjno   -
pomiarowych

-	przedłożenia atestów, zaświadczeń i protokółów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania robót budowlano - montażowych lub projektami technicznymi
urządzeń i instalacji

- usuniecie usterek budowlano - montażowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prób  montażowych

Prace montażowe obejmują następujący zakres:

- przygotowanie   do   uruchomienia   urządzeń   i   instalacji   oraz   sprawdzenia   działania wszystkich elementów przenoszenia i sterowania

- przeprowadzenia kompleksowych prób ruchu maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod sukcesywnie wzrastającym obciążeniu

- regulację   urządzeń   energetycznych,   technologicznych   i   kontrolno   -   pomiarowych, mających na celu uzyskanie ich maksymalnej sprawności

- kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w

trakcie przeprowadzania prób rozruchowych

- zaznajomienie  przyszłej  załogi eksploatacyjnej  Użytkownika ujęcia z obsługą

urządzeń i instalacji w trakcie dokonywania prób w ramach rozruchu technologicznego

- opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac
rozruchowych

- Prace rozruchowe realizowane przez Wykonawcę rozruchu stanowią ostateczną fazę
cyklu inwestycyjnego przed rozpoczęciem eksploatacji wstępnej

Przedsiębiorstwa biorące udział w realizacji zadania inwestycyjnego  powinny wziąć

udział w pracach rozruchowych:

- przyjmując zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych odpowiedniego do udziału w realizacji zadania

- tworząc grupę rozruchową bądź delegując pracowników do dyspozycji jednostki prowadzącej rozruch

    - Ustalenie przedmiotu rozruchu

Określenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu są urządzenia i instalacje wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego (studnia głębinowa).

Urządzenia instalacyjne nie podlegające rozruchowi

instalacje elektryczne

linie zasilające

sieci  wodociągowe

sieć kanalizacji przelewowej

Instalacje i urządzenia, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje przeprowadzenie rozruchu powinny być po przeprowadzeniu prób montażowych lub pracach regulacyjno - pomiarowych przekazywane przez Wykonawcę montażu Inwestorowi (Użytkownikowi) w celu utrzymania ich w ruchu bądź w stałej sprawności technologicznej, aż do kompleksowego przekazania inwestycji do eksploatacji wstępnej. Wymagane jest zaświadczenie kompetentnych instytucji o dopuszczeniu powyższych urządzeń do eksploatacji.

8.3.3.	Przebieg prac rozruchowych

Sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem

Sprawdzenie zgodności wykonanego obiektu i urządzeń z projektem wymaga szczegółowego poznania samego projektu, ich usytuowanie rzędnych oraz mechanicznego wyposażenia.

Usterki i braki wykonawstwa ustala się na podstawie zewnętrznego przeglądu, oraz prób hydraulicznych w odniesieniu do przewodów.

Warunki rozpoczynania prac rozruchowych

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są:

1.	Zakończenie prób montażowych zgodnie z DTR maszyn i urządzeń oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności
dotrzymania złożonych warunków technicznych pracy:

- napędów mechanicznych

- zabezpieczeń, sygnalizacji itp.

2.	Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów siłowych i działania obwodów sterowania

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub zerowania

3.	Sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych aparatury kontrolno - pomiarowej
i automatyki, a w szczególności:

      - sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem

4.	Zabezpieczenie uruchomionych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne

-energię elektryczną

- Sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokółów z prac
regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.

- Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania

- schematów połączeń elektrycznych AKP i sterowania

- instrukcji obsługi i konserwacji (ujętych w DTR)

- sposób sterowania ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p. poż.

- Sprawdzenie inwestycji we władzach wodnych.

- Zapoznanie   się   z   obowiązującymi   przepisami   w   zakresie   eksploatacji   urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.

Podział prac rozruchowych

Po pozytywnym zakończeniu prób montażowych następuje przekazanie przez generalnego

wykonawcę obiektu kierownictwu rozruchu

Czynności rozruchowe składają się z faz:

I	faza -         rozruch mechaniczny - polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności

- zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych itp.

II	faza -        rozruch    hydrauliczny    (techniczny)    polega    na    przeprowadzeniu    prób

rozruchowych pod obciążeniem wodą

8.3.4. Warunki techniczne zakończenia rozruchu

Warunki te powinny być uzgodnione w zakresie prowadzenia prac rozruchowych pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Kierownikiem Rozruchu oraz Użytkownikiem, który po zakończeniu eksploatacji wstępnej podejmie prowadzenie eksploatacji stałej. Przejęcie przez Użytkownika do eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie w formie odbioru końcowego, określającego między innymi:

- warunki i wydajność studni - ostateczną ocenę zrealizowanej rozbudowy;

- orzeczenie odnośnie jakości i kompletności zrealizowanego zadania inwestycyjnego

- ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego

8.3.5. Działalność Kierownictwa Rozruchu

Kierownictwo rozruchu w pierwszych okresach działania organizuje swoją działalność oraz

prowadzi prace przygotowawcze w zakresie:

koordynacji ostatniej fazy robót budowlano - montażowych

ustalenia czynności dla stanowisk przewidzianych w schemacie organizacyjnym

rozeznania stanu budowy i robót montażowych

zabezpieczenie potrzeb rozruchu (surowce, materiały, media i czynniki energetyczne)

uczestnictwa w odbiorach robót

-	organizacji szkolenia pracowników zatrudnionych w rozruchu pod względem bhp i p.poż.
i    zaznajomienia   ze    specyfikacją   prowadzenia   prac    rozruchowych   i   procesów
technologicznych.

W okresie dalszej działalności rozruchowej Kierownictwo Rozruchu kieruje całością prac rozruchowych, koordynuje działania zespołów rozruchowych przedsiębiorstw specjalistycznych, prowadzi dokumentację przebiegu i wyników prac rozruchowych, sporządza harmonogramy dyrektywne, sporządza i potwierdza dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia kosztów rozruchu oraz współdziała z inwestorem. Przebieg i ważniejsze wyniki prac rozruchowych muszą być odnotowane w dzienniku prac rozruchowych.

Po   zakończeniu   rozruchu   Kierownik   Rozruchu   sporządza   sprawozdanie   końcowe   z wykonanych prac Obejmują one:

- krótki opis przedmiotu rozruchu

- opis przebiegu rozruchu

- uwagi dotyczące  zastosowanych rozwiązań projektowych dostarczonych urządzeń i wykonanego montażu

- zestawienie ważniejszych zmian technicznych i technologicznych wprowadzonych w okresie rozruchu

- wnioski    dotyczące    wprowadzenia    ewentualnych    dalszych    zmian    i    ulepszeń warunkujących możliwość   osiągnięcia   projektowanych   bądź   wyższych  parametrów

technologicznych

- ewentualne wskazówki i zalecenia dotyczące eksploatacji

- określenie uzyskanych wyników rozruchu orzeczenie o stopniu gotowości do podjęcia eksploatacji

8.3.6. Działalność zespołów rozruchowych przedsiębiorstw specjalistycznych

Nadzorowana jest ona przez zespół specjalistów rozruchu w okresie rozruchu mechanicznego

urządzeń i instalacji oraz w okresie trwania rozruchu hydraulicznego i technologicznego

wykonując  czynności określone w projekcie  lub na podstawie  instrukcji.  Przedmiotem

rozruchu   powinny   być   poszczególne    instalacje    i   urządzenia   wzajemnie   ze    sobą

współpracujące. W rozruchu technologicznym obowiązkowo powinna wziąć udział obsługa

eksploatacyjna maszyn i urządzeń.

Dla  każdej   fazy  rozruchu  konieczne jest  zaangażowanie  odpowiednie  pod  względem

ilościowym   i   kwalifikacyjnym   załogi   rozruchowej,   składającej   się   z   pracowników

wykonujących wyłącznie prace rozruchowe (pracownicy wykonawców robót montażowych)

oraz częściowo pracowników, którzy zostali przyjęci jako obsługa eksploatacyjna.

8.3.7. Próby montażowe regulacyjno – pomiarowe

Rozruch indywidualny następuje po zakończeniu prób montażowych i spełnieniu warunków

podanych w projekcie rozruchu.

W  celu  umożliwienia wykonania pełnego  zakresu  prac  rozruchowych  i  zrealizowania

programu,   rozruch   indywidualny   może   być   prowadzony   równolegle   z   procesami

montażowymi.    Taki    sposób    działalności    wymaga    szczegółowej    koordynacji    prac

przedsiębiorstw montażowych i przedsiębiorstw specjalistycznych zespołów rozruchowych

przez Kierownictwo Rozruchu.

Usterki wynikające z protokółów odbioru robót budowlano - montażowych oraz wynikłych w

trakcie   prowadzenia   prób   rozruchu    indywidualnego    powinny   być    usunięte    przez

przedsiębiorstwo  w  ramach  generalnego   wykonawstwa  przed  przystąpieniem  do  prób

rozruchu   technologicznego.    Terminy    dostaw   paliw,    wody,    czynników   i   mediów

energetycznych powinny być ustalone przez Kierownictwo Rozruchu z Inwestorem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO „Wymagania ogólne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena jednostkowa za wykonanie 1 m rurociągu, koryta obejmuje:

- zakup materiałów

transport materiałów na miejsca wbudowania

roboty przygotowawcze i trasowanie

wykonanie niezbędnych otworów montażowych

wykonanie robót montażowych rurociągów, kształtek i połączenie ich w odpowiednie

ciągi technologiczne

- wykonanie połączeń, spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych

- dopasowanie kołnierzy, kształtek i króćców rur

- wykonanie konstrukcji wsporczych i mocujących

- wykonanie próby szczelności

- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów i rusztowań
oczyszczenie rurociągów koryt z brudu i smarów konserwujących

9.1.2. Cena jednostkowa 1 sztuki zamontowanej armatury obejmuje:

- zakup materiałów

- transport materiałów na miejsca wbudowania;

- wykonanie robót montażowych ;

- wykonanie konstrukcji wsporczych i mocujących

- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów i rusztowań

- wykonanie próby szczelności dla armatury i zastawek oczyszczenie z brudu i smarów konserwujących.

9.1.3. Cena jednostkowa 1 kompletu urządzeń technologicznych obejmuje:

- zakup materiałów

- transport urządzeń na miejsca montażu

- wykonanie robót montażowych

- wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów i rusztowań

- wykonanie rozruchu urządzeń (płukanie)

9.1.4.	Cena jednostkowa  (podana w  formie  ryczałtu)  koszty wykonania  rozruchu
technologicznego obejmuje:

- wykonanie projektu rozruchu (płukanie, badania)

- fundusz płac pracowników wchodzących w skład zespołów rozruchowych

- koszt energii elektrycznej

- koszt materiałów i transportu zewnętrznego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych przepisów podano w ST WO  „Wymagania ogólne”.

10.1. Normy

| 1 | PN-EN 877:2002 (0) | Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzenia wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PN-EN921+AC:1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczenie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze |
| 3 | PN-EN 1056:1998 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych - Metoda badania starzenia w naturalnych warunkach atmosferycznych |
| 4 | PN-EN 1446:1999 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie elastyczności obwodowej |
| 5 | PN-EN 1979:2002 | Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie - Oznaczenie wytrzymałości spoiny na rozciąganie |
| 6 | PN-EN 10216-1:2002 (U) | Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne |
| 7 | PN-B-01700:1999 | Wodociągi i kanalizacja . Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. |
| 8 | PN-EN 752-1:2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje |

10.2. Inne dokumenty

- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) 2001 r. z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi oraz substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 listopada 200lr. w   sprawie   wprowadzenia   obowiązku   stosowania   niektórych   Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456).

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972r.  (Dz.  U.  Nr   13/72)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96/93)

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 6

SIECI TECHNOLOGICZNE ZEWNĘTRZNE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru technologicznych sieci zewnętrznych wody i kanalizacji przelewowej na terenie rozbudowy ujęcia wody w Żdżarach Gmina Czarna.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu:

- sieci wodociągowej – rurociągów tłocznych wody surowej

- kanalizacji przelewowej – grawitacyjnych

na terenie rozbudowy ujęcia wody w Żdżarach, zgodnie z Dokumentacją Projektową- opis techniczny i rysunki.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich Normach i ST WO „Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

2.	MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami:

- rury wodociągowe PVC-U, SDR 41 , PN6 o średnicach 110mm, 160mm, 225mm;

- kształtki PE

- kształtki PVC

- kręgi betonowe fi 1000mm

- płyty nastudzienne

- inne wynikające z technologii wykonania robót

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST WO „Wymagania ogólne". Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych:

zgrzewarka doczołowa

zgrzewarka elektrooporowa

-	żuraw samochodowy

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

4.	TRANSPORT

Warunki ogólne transportu podano w ST WO „Wymagania ogólne". Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu:

samochód skrzyniowy

samochód dostawczy

samochód dłużycowy

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST WO „Wymagania ogólne".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci sanitarne i montaż

urządzeń.

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inżyniera.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie do głębokości 0,1 - 0,2m. Mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej,  bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm.

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Projektowany wodociąg należy układać na 20cm warstwie piasku , natomiast zasyp przeprowadzać w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach;

- po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

- zasyp wykopu gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem ;

- obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 0,30m nad rurą ;

- stopień zagęszczenia obsypki – 85% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i

zagęszczania stopniowo rozbierać.

5.1.2.	Roboty przygotowawcze

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

5.1.3.	Układanie rurociągów

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na Vi obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.2m. odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

5.1.4.	Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się z gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

5.1.5.	Roboty instalacyjne montażowe

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektową osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm.

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.6.	Montaż przewodów.

Przewody z PVC i PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5°C.

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz z PVC i PE są podane przez producentów tych wyrobów.

Rury PE należy połączyć w następujący sposób przez:

Zgrzewanie doczołowe, stosowane głównie dla rur o średnicach większych niż 63 mm Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o średnicach mniejszych niż 110mm Rury PCV kielichowe łączyć na uszczelki gumowe.

5.1.7. Próba szczelności

Szczelność rurociągów sprawdzić przeprowadzając próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Proponuje się zastosować procedurę badania szczelności zawartą w projekcie normy europejskiej PrEN805:1996.

5.2.   Warunki szczegółowe realizacji

5.2.1.	Rurociągi tłoczne wody surowej

Od każdej ze studni prowadzone będą rurociągi tłoczne PVC 110mm. Usytuowane będą o odległości 1,0mm w rzucie od istniejącej sieci wodociągowej w100 i 1,0m od projektowanego zasilania elektrycznego studni. W węźle W oba wodociągi łączą się w jeden o średnicy PVC 160mm.  Od węzła w12 projektuje się wymianę istniejących średnic 100mm na PVC 225.

Wymiana nastąpi na odcinkach :

- od węzła 12 do węzła 13

- od węzła 13 do zbiornika pierwszego

- od węzła 13 do węzła 14

- od węzła 14 do zbiornika drugiego.

Głębokość ułożenia rurociągów tłocznych wody surowej będzie wynosiła od około 1,60 m do 2,0m poniżej otaczającego terenu.

5.2.2.	Kanalizacja technologiczna (przelewowa )

W zakresie kanalizacji przelewowej należy :

- zlikwidować istniejące podłączenia od zbiorników do kanalizacji ;

- wykonać studzienkę betonową o średnicy 1000 mm na istniejącym rurociągu;

- wykonać fragment kanalizacji technologicznej (przedłużenie istniejącej kanalizacji od ogrodzenia do projektowanego zbiornika rozsączającego;

- wykonać zbiornik rozsączający

Projektowana sieć technologiczna (przelewowa) będzie transportowała nadmiar wody ze zbiorników poprzez system rurociągów do zbiornika rozsączającego otwartego.

Rurociągi technologiczne z rur PVC 150mm łączonych na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne

Na kanalizacji technologicznej (przelewowej) należy zamontować:

Studzienkę kanalizacyjną betonową fi 1000mm ma podmurówce. Kinety wylewane z betonu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej WO „Wymagania Ogólne".

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową wykonania wykopu i podłoża , umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa

- pracy robotników zatrudnionych przy montażu

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm

- ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu, ułożenia przewodu na podłożu, odchylenia osi przewodu , odchylenia spadku , zmiany kierunku przewodów ;

- kontrola połączeń przewodów

- szczelności przewodu

- prawidłowości zamontowania studzienek

- prawidłowości zamontowania wyposażenia przepompowni

- wykonania zasypki i zagęszczenia wykopu

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej WO „Wymagania Ogólne". Jednostkami obmiaru są:

m:       rurociągu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypką i zasypką, odwodnienia liniowego na

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

szt:      kształtek PE, PVC, stalowych, włazu żeliwnego na podstawie Dokumentacji

Projektowej i pomiaru w terenie

kpi:     studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej WO „Wymagania Ogólne".

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robót,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej

- wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych,

- protokoły badań szczelności całego przewodu.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania Ogólne".

9.2.	Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparcie o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian,
zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,

- zakup materiałów i urządzeń,

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem,

- ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem,
wykonanie połączeń rur i kształtek,

- przeprowadzenie prób szczelności rurociągów ciśnieniowych, przeprowadzenie prób szczelności i rurociągów kanalizacyjnych,

- obsypkę z zagęszczeniem,

- wykonanie przejść szczelnych,

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

- wykonanie izolacji termoizolacyjnej,

- zasypanie i zagęszczenie wykopów,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-68/B-06050         Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02         Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz obowiązujące

normy techniczne.

BN-72/8932-01         Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.

PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

BN-70/8931 -05         Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

PN 92/B-10735         Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-8l/C-89203         Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/H-74051         Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN 74/C-89200         Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN 9 l/B-10729         Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72         Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08

PN-88/H-74080/01

PN-86/B-09700

PN-88/B-32250

PN-86/B-06712

PN-90/B-14501

PN-58/C-96177

PN-88/6731-08

PN-88/B-06250

10.2. InnePrefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

Wpusty uliczne żeliwne

Bloki oporowe

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykłe.

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

Cement, Transport i przechowywanie.

Beton zwykły.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI, PLACE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zagospodarowania terenu pod  budowę dwóch studni głębinowych w Żdżarach Gmina Czarna.

Przedmiotem wykonania są roboty drogowe przy wykonaniu :

- dróg dojazdowych do studni

- ogrodzenia terenu studni

- zagospodarowania strefy ochronnej

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych S.T.

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w WO „Wymagania ogólne".

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robót drogowych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową , opisem technicznym i rysunkami następujące materiały:

- tłuczeń

- piasek

- nasiona traw

- siatka ogrodzeniowa na linkach

- słupki ogrodzeniowe.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO  „Wymagania ogólne".

4.	TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. WO „Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak :

- wywrotka;

- ładowarki do załadunku ;

- samochody skrzyniowe do transportu krawężników ;

- samochody samowyładowcze do transportu tłucznia lub kruszywa łamanego;

- samochód dostawczy do transportu desek , słupków drewnianych.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

5.1.1.	Roboty przygotowawcze

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod nawierzchnię drogi i trawnika.

5.1.2.	Roboty ziemne

5.1.2.1. Roboty ziemne dróg dojazdowych

Koryto należy wykonać wg dokumentacji projektowej. Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót
objętych niniejszą ST.

- Przed przystąpieniem do wykonywania koryta teren robót należy odpowiednio oznaczyć i
zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych.

- Przed przystąpieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdzi zgodność rzędnych
terenu z danymi projektu technicznego.

- Wytyczenie krawędzi koryta powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.

- Jeżeli na terenie robót ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, które nie było naniesione w
dokumentacji technicznej należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera. Prace wznowić
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

- Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inżyniera.

5.1.3.	Roboty nawierzchniowe

5.1.3.1. Nawierzchnia jezdni z tłucznia

Pod nawierzchnię tłuczniową wykonać warstwę odsączającą z piasku grubości 20cm. Grubość warstwy tłucznia również 20cm. Szerokość drogi 3,0m. Przekrój poprzeczny drogi ukształtować ze spadami 2%. Powierzchnia dróg przy każdej studni wynosi 5,5 x 3,0m. Projektowany odcinek od studni S - 9  do istniejącej drogi wykonać z obustronnymi rowami o głębokości 40cm i szerokości 40cm i nachyleniu skarp wynoszącym 1:1. Na terenie ujęcia studni S-9 i S-10 drogę dojazdową ograniczyć krawężnikami. przygotowanie podłoża

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m.

rozkładanie mieszanki kruszywa

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa   podbudowy   powinna   być   rozłożona   w   sposób   zapewniający   osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

zagęszczenie

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności, zagłębienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda n).

5.1.3.2. Krawężniki

Krawędź zewnętrzna drogi dojazdowej ograniczona będzie krawężnikiem typu ciężkiego ułożonego pionowo na podbudowie betonowej grubości 10cm. Pod krawężnik należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

Krawężniki ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej B7,5 z  oporem lub bez oporu. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować

przez polewanie wodą.

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych.

Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą

należy ubić.

5.1.4. Roboty wykończeniowe

5.1.4.1. Urządzenie strefy ochronnej.

W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni terenu przyległego do studni głębinowych z obsianiem nasionami traw po uprzednim humusowaniu.

Strefę ochronną tworzy kwadrat o boku 20,0 x 20,0m.

      - Ogrodzenie.

Każda strefa ochronna wokół studni będzie ogrodzona ogrodzeniem z siatki rozciągniętej na linkach . Konstrukcje wsporczą stanowić będą stalowe słupki. Szczegóły dotyczące wykonania ogrodzenia w Specyfikacji technicznej ST - 4.

5.2. Szczegółowe wymagania robót drogowych

Szczegółowe wymagania wykonania robót podano w ST, ponadto należy uwzględnić poniżej podane warunki wykonania robót.

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni utwardzonej dróg dojazdowych do studni

- 20cm - warstwa wierzchnia z kruszywa łamanego niesortowanego, stabilizowanego
mechanicznie

- 20cm – warstwa odsączająca z piasku

Krawężniki

krawężniki 15x30 cm krawężniki wtopione 12x25 cm

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2.	Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

- liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili podłużnych i poprzecznych dróg.

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez bezpośrednie oględziny.

W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z układanych warstw. Po zakończeniu robót sprawdza się wygląd, spadki oraz liniowość położonej kostki betonowej stanowiącej drogi wewnętrzne

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

Jednostką obmiaru jest:

m2 : ułożenia nawierzchni, wykonanie koryta, trawnika, nawierzchnia z tłucznia

mb: ustawienia krawężników

m3: podkładów betonowych pod krawężniki ,

Obmiar każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudów, nawierzchni dróg i chodników. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne".

9.2.	Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z zadeklarowaną ceną ryczałtową oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup i dowiezienie na miejsce robót wszystkich materiałów

- prace przygotowawcze - smarowanie bitumem krawężników, krawędzi nawierzchni i
urządzeń obcych

- wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, pielęgnację nawierzchni
transport wewnętrzny w obrębie budowy

- utrzymanie    nawierzchni    dróg    tymczasowych    w    okresie    ich    eksploatacji przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, nasadzenie drzew liściastych nasadzenie krzewów liściastych

- trawniki

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-64/8931 -01         Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

BN-64/8931-02         Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

BN-64/893 3-02         Drogi    samochodowe.    Podbudowa   z    kruszywa    stabilizowanego

mechanicznie

BN-68/8931 -04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-70/8931 -05        Drogi  samochodowe.   Oznaczanie  wskaźnika nośności  gruntu jako

podłoża nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-09         Drogi    samochodowe    i    lotniskowe.    Oznaczenia    stabilności    i

odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

BN-72/8932-01         Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-75/8931 -03        Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.

BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-80/6775-03-03    Elementy   nawierzchni       dróg,   ulic,      parkingów      i      torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.

BN-84/6774-02         Kruszywa  mineralne.   Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych.

BN-84/6774-02         Kruszywa  mineralne.   Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych

BN-84/6774-04         Kruszywa     mineralne.      Kruszywo     naturalne     do     nawierzchni

drogowych. Piasek.

BN-88/6731 -08         Cement. Transport i przechowywanie.

PN-76/B-06714/00    Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-76/B-06721         Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.

PN-77/B-06714/12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

PN-77/B-06714/17    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

PN-77/B-06714/18    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

PN-78/B-06710         Kruszywa      mineralne.      Badania.      Oznaczenie      zanieczyszczeń

organicznych.

PN-78/B-06714         Kruszywo      mineralne.      Badania.      Oznaczenie      zanieczyszczeń organicznych.

PN-78/B-06714/13    Kruszywa    mineralne.     Badania.     Oznaczanie    zawartości    pyłów

mineralnych.

PN-78/B-06714/16    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

PN-78/B-06714/19    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią.

PN-78/B-06714/20    Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie   mrozoodporności

met.krystalizacji.

PN-78/B-06714/26    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

organicznych.

PN-78/B-06714/39    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.

PN-78/B-06714/40    Kruszywa    mineralne.     Badania.    Oznaczanie    wytrzymałości    na

miażdżenie.

PN-79/B-06714/42    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los

Angeles

PN-80/B-06714/37    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-86B-06712	Kruszywo mineralne do betonu zwykłego.

PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
PN-87/S-02201	Drogi    samochodowe.    Nawierzchnie    drogowe.    Podział,    nazwy,

określenia.
PN-87/S-02201	Drogi   samochodowe.   Nawierzchnie   drogowe.   Podział,   nazwy   i

określenia.

PN-88/B-04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-88/B-06050        Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250        Beton zwykły.

PN-88/B-06714/48    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci

grudek gliny.

PN-88/B-30000         Cement portlandzki.

PN-88/B-30001         Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250         Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-89/B-06714/01    Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.

PN-91/B-06714/15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

PN-78/R-65023         Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie ładowania samochodów

ciężarowych i przyczep (Monitor Polski nr 24, póz. 123 z 1963r. i nr 35, poz.250z I968r.).

Przepisy bhp w budownictwie.

GDDP   -   Technologia  robót   drogowych  w   latach   1987-1990,   Instrukcja  DP-T14   o

dokonywaniu odbiorów drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich,

krajowych i wojewódzkich. Warszawa 1989.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### INSTALACJA ELEKTRYCZNA I AKP

STACJI UZDATNIANIA WODY

Spis treści

1. Część ogólna	2

1.1.Nazwa zamówienia	2

1.2.Przedmiot i zakres robót	2

1.3.Określenia podstawowe występujące w specyfikacji	2

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót	2

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych	3

1.5.Materiały dla instalacji elektryczne	3

1.6.Warunki stosowania materiałów	4

1.7.Odbiór materiałów na budowie	4

1.8.Składowanie materiałów na budowie	5

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych	5

4. Wymagania dotyczące środków transportu	5

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych	6

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 	10

1.9.Próby wykonywane przez producentów	10

1.10.Próby wykonywane w czasie budowy	10

1.11.Oględziny po zakończeniu robót	10

1.12.Próby montażowe po zakończeniu robót	10

1.13.Oddanie instalacji do użytku	10

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	11

8. Odbiór robót budowlanych	11

9. Rozliczenie robót	11

10. Dokumenty odniesienia	12

# Część ogólna

## Nazwa zamówienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla instalacji elektrycznej AKP dla Stacji Uzdatniania Wody w Żdżarach gm. Czarna.

## Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją następujących robót, urządzeń rozdzielczych i instalacji:

- szafa zasilająco sterownicza SZS,

- istniejąca szafa – rozbudowa,

- skrzynki zaciskowe SV1, SV2,

- oświetlenie terenu proj. studni głębinowych,

- instalacja elektryczna i AKP dla nowoprojektowanych studni ujęciowych,

- przesył danych poprzez GSM,

- ochrona przeciwprzepięciowa,

- ochrona od porażeń.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmują:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiałowe,

- technologię montażu,

- transport i rozładunek,

- składowanie materiałów,

- nadzór u odbiory.

## Określenia podstawowe występujące w specyfikacji

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem

# Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

## Materiały dla instalacji elektryczne

|   1 | Aktualizacja oprogramowania istniejącego sterownika

|   2 | Bednarka ocynkowana 25x4mm

|   3 | DVK 50 AROT

|   4 | Folia kalandrowana z PCW gr.0,4-0,6mm

|   5 | Fundamenty prefabrykowane F 100

|   6 | Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

|   7 | Kabel podwodny do wody pitnej 4x1.5

|   8 | Kabel YKSLY 7x1.5mm2 0,6/1kV

|   9 | Kabel YKY 3x2,5mm2 0,6/1kV

|  10 | Kabel YKY 3x4mm2 0,6/1kV

|  11 | Kabel YKY 3x6mm2 0,6/1kV

|  12 | Kabel YKY 4x10mm2 0,6/1kV

|  13 | Kabel YKY 4x16mm2 0,6/1kV

|  14 | Konstrukcja wsporcza

|  15 | Lampy oświetleniowe kompletne SGS 101/70W

|  16 | Opaski kablowe OKi

|  17 | Piasek

|  18 | Piasek do betonów

|  19 | Przekaźnik R4/4p + podstawa

|  20 | Przewód OWY 2x1,5mm2

|  21 | Przewód YDY 3x2,5mm2 750V

|  22 | Przewód YDY 5x6mm2 750V

|  23 | Rozłącznik 3-biegunowy

|  24 | Rura osłonowa

|  25 | Rury z PCW

|  26 | Skrzynka SV1

|  27 | Skrzynka SV2

|  28 | Słupki oznaczeniowe SO

|  29 | Słupy stalowe S-40

|  30 | Sonda konduktometryczna

|  31 | Sygnalizator otwarcia

|  32 | Szafa zasilająco sterownicza SZS

|  33 | Tabliczki bezpiecznikowe słupowe

|  34 | Wazelina techniczna

|  35 | Złącze kabla podwodnego

## Warunki stosowania materiałów

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są:

- Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.

- Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego.

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana własności materiału.

## Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak szafka zasilająco - sterownicza, skrzynki zaciskowe, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

## Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

# Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Do wykonania instalacji elektrycznych i AKP przewiduje się użycie następującego sprzętu:

|   1 | Ciągnik kołowy

|   2 | Koparka podsiębierna 0,15m3

|   3 | Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny

|   4 | Przyczepa dłużnicowa

|   5 | Przyczepa do przewożenia kabli

|   6 | Samochód dostawczy do 0,9t

|   7 | Samochód samowyładowczy

|   8 | Spawarka

|   9 | Środek transportowy

|  10 | Żuraw samochodowy

# Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać ważne badania techniczne.

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.

# Wymagania szczegółowe wykonania robót elektrycznych

- Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

- Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

- Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

- Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami,

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za pomocą kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu wtynkowego mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych.

- Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

- Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach lub rowach kablowych. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, - wkręcanie nagwintowanych końców rur,

- wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1 % aby umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

- Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia.

- W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

- w wykonaniu zwykłym,

- w wykonaniu szczelnym.

- Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików,

- średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

- Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,

- ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.

- Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.

- Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie:

- wykopania rowów o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli,

- nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

- ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

- zasypania kabli 10cm warstwą piasku,

- ułożeniem taśmy ostrzegawczej

- zasypania kabli warstwą ziemi

- Łączenie przewodów.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- Przyłączenie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

- Montaż szafy zasilająco – sterowniczych, skrzynek zaciskowych

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

- podłączyć obwody zewnętrzne,

- podłączyć przewody ochronne.

- Montaż połączeń wyrównawczych

Dla instalacji połączeń wyrównawczych wykorzystać istniejący uziom. Główną szynę za pomocą śrub przymocować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Wykonać połączenia poprze ułożeni przewodu w tynku następujące elementy:

- punkt rozdziału przwodu PEN na PE i N w złączu kablowym,

- metalowe rurociągi wchodzące do budynku,

- metalowe elementy konstrukcyjne,

- elementy metalowe w sanitariatach.

- Próby montażowe

Zakres nadzoru prób i pomiarów nad robotami elektrycznymi i teletechnicznymi powinien być wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemień.

- Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Pomieszczenia urządzeń energetycznych i stacyjnych znajdować się w tak przygotowanych aby wskazywały na zgodność z określonymi przepisami odporności ogniowej, opisanymi szczegółowo w projekcie architektury. Przejścia tras kablowych przez ściany ogniowe należy wykonać w sposób zapewniający odtworzenie odporności ogniowej.

# Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

## Próby wykonywane przez producentów

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta.

## Próby wykonywane w czasie budowy

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

## Oględziny po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy.

## Próby montażowe po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:

- ciągłości połączeń obwodów,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu,

- biegunowości i następstwa faz podłączenia silników,

- skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

## Oddanie instalacji do użytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.

# Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

# Odbiór robót budowlanych

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym,

- Dziennik Budowy i książkę obmiarów,

- protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,

- protokóły prób i pomiarów pomontażowych.

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

# Rozliczenie robót

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

# Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki r ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

- PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

- PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.

- PN-EN 40-1:2002 (U) - Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje.

- PN-EN 40-5:2004 - Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania

WYKAZ GRUP , KLAS I KATEGORII ROBÓT BUDOWLANYCH

WEDŁUG

WSPÓŁNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ :

45000000-7 Roboty budowlane

GRUPY ROBÓT :

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0	Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASY ROBÓT :

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, dróg , lotnisk i kolei , wyrównywanie terenu

45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6	Roboty izolacyjne

45330000-9	Hydraulika i roboty sanitarne

45340000-2	Instalowanie ogrodzeń , płotów i sprzętu ochronnego

KATEGORIE ROBÓT :

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów komunikacyjnych i linii

elektroenergetycznych

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do oprowadzania

ścieków

45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3	Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad ,dróg i placów

45233124-4	Drogi dojazdowe

45236000-0	Wyrównywanie terenu

45262000-1	Specjalne roboty budowlane inne , niż dachowe

45262200-3	Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262220-9	Wiercenie studni wodnych

45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych

45316100-6	Instalacje zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

45317000-2	Inne instalacje elektryczne

45311000-3	Izolacja cieplna

45342000-6 	Wznoszenie ogrodzeń