WYJAŚNIENIE NR 4

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Budowa krytej pływalni z basenem pływackim w Czarnej - projekt Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06    p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej”

Na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Pytanie 1: Prosimy o uściślenie pozycji kosztorysowej: „szafki ubraniowe do przebieralni typu L z półką 4 – szafka typu L posiada dwoje drzwi, czy do wyceny należy przyjąć 46 modułów z drzwiami podwójnymi czy biorąc pod uwagę opis pozycji 46 szt. modułu pojedynczego razy dwa.

Jakie zamki mają być montowane w szafkach (np. system kontroli dostępu).

Czy opisane szafki maja być na nóżkach czy z ławeczką.

Odpowiedź: Przyjąć 46 szt. szafek z drzwiami podwójnymi,. zamki na klucz typu łucznik, szafki z ławeczką.

Pyt.2: Prosimy o uściślenie pozycji kosztorysowej „Dźwig dla niepełnosprawnych” – jakiego rodzaju ma to być dźwig (platforma czy np. winda), wymiary udźwig itp. parametry techniczne.

Odp.: Podnośnik basenowy typu HOYER lub równoważny; parametry: przenośny - nie montowany na stałe, wyprofilowane siedzenie z oparciem + leżanka, sterowany pilotem, maxymalne obciążenie 230 kg,

Pyt. 3: Prosimy o uściślenie pozycji „sauna fińska” – wymiary, rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana np. lite drewno, określenia rodzaju  np. sauna narożna itp.

Odp.: Sauna o powierzchni 6,4 m2 wymiary pomieszczenia.2,23m x 2,88m, wysokość 2,10 m. Ściany i ławki z drewna litego osikowego bez sęków, ławki w dwóch poziomach na 8 osób, piec o mocy 12kW, wyposażenie standardowe, oświetlenie światłem 4-kolorowym, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym

Pyt.4: W przedmiarze robót „Instalacja uzdatniania wody basenowej” według wyceny do wykonania pełnej instalacji brakuje następujących pozycji:

- zespół dozujący korektor PH

- regulator basenowy

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy należy wycenić dodatkowo te pozycje.

Odp. Tak. Należy wycenić dodatkowo te pozycje.

Pyt. 5: Czy opis pozycji przedmiaru musi dokładnie odpowiadać tym, które udostępnił

Zamawiający i czy należy dopisywać nr strony SST.

Odp. Opis przedmiaru nie musi dokładnie odpowiadać i nie trzeba dopisywać nr stron.

Pyt. 6. Drzwi S1 należy wykonać jako aluminiowe (zgodnie z poz. 95 przedmiaru), czy

drewniane jak zamieszczono w opisie technicznym do projektu str. 16,

Odp. Aluminiowe

Pyt.7. Prosimy o ujednolicenie przedmiarów robot (architektura) - poz. 100 - drzwi Dst 1 wg

przedmiaru 2,071 m2 - 1 szt, wg projektu i zestawienia stolarki - 2 szt,

Odp. Drzwi szt.2 x 2,071m2= 4,142m2

Pyt.8. W przedmiarach robot - Architektura - brak pozycji 130, 132, 135 - 138, prosimy o

uzupełnienie brakujących pozycji lub w razie ich braku, o instrukcję dotyczącą

numerowania - czy pozostawić kosztorys bez tych pozycji czy przenumerować tak aby

pozycje były numerowane po kolei

Odp. Utrzymać numeracje z przedmiaru

Pyt.9. W pozycji nr 147 przedmiaru architektonicznego występuje pochwyt stalowy prosimy

o uściślenie czy ma on być ze stali nierdzewnej czy zwykłej i wykończony farbami,

Odp. Stal nierdzewna

Pyt. 10: Prosimy o podanie materiału z którego mają być wykonane wewnętrzne podokienniki

Odp. Aglomarmur kolory jasne

Pyt.11 I. Roboty budowlane. Czy w zakres oferty wchodzą stoliki z krzesłami występujące w Sali konsumpcyjnej (rzut parteru)

Odp. Nie wchodzą w zakres oferty.

Pyt.12. II. Instalacja wentylacji. Czy można zastosować urządzenia zamienne, innych producentów (np. centrale, wentylatory)? Urządzenia zamienne będą o parametrach zgodnych z założeniami projektowymi.

Odp. Można zastosować zamienne o parametrach nie gorszych.

Pyt.13. Czy okablowanie elementów automatyki  central wentylacyjnych wykonuje branża elektryczna czy dostawca central. Kto podłącza wentylatory dachowe?

Odp. Decyzja należy do wykonawcy.

Pyt.14. W przedmiarze wszystkie kanały maja oznaczenie A/I lub SPIRO, oznacza to wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej. Czy kanały obsługujące basen mają być malowane, jeśli tak to proszę podać ilości

Odp. Zgodnie z projektem nie będą malowane.

Pyt.15. W przedmiarze nie ma podanego typu klap przeciwpożarowych. Proszę podać jakie jest ich wyposażenie?

Odp. Typ V260 MHO wraz z automatyką i sterowaniem

Pyt.16. Czy izolację Termasheet można zamienić innym materiałem izolacyjnym np. wełną na folii aluminiowej?

Odp. Można zamienić z zachowaniem wszystkich norm i parametrów dla tego typu izolacji w budynkach basenowych.

Pyt.17 Na jakie konto należy wpłacić opłatę skarbową za pełnomocnictwo do podpisania oferty przetargowej?

Odp. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy zapłacić we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, urzędzie gminy/miasta.

Pyt. 18 W obmiarze 15 poz. 10 i 11 występuje kabel zasilający YKY 4 x 120 mm2 w ilości 135 mb natomiast w dokumentacji projektowej jest to kabel YAKY 4 x 120 mm2 o długości 145mb. Proszę o informację jaki kabel i o jakiej długości należy przyjąć do wyceny

Odp. Przyjąć kabel YAKY 4 x 120 mm2 o długości 145mb.

Pyt.19 Ze względu na to, że cena oferty ma być ceną ryczałtową i zachodzi konieczność dokładnego sprawdzenia dokumentacji i przedmiarów  prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni.

Odp. Ze względu na terminy zawarte w umowie dotacji z programu ZPORR utrzymujemy termin otwarcia ofert zgodnie ze specyfikacją tj. 08.03.2007r..

Pyt. 20 W przedmiarze 1 poz. 63 nie podano krotności do dodatku za każdy cm grubości ścian kanału. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Przyjąć krotność13

UWAGA!

Dodatkowo w przedmiarze nr 5 Technologia basenowa należy uwzględnić co najmniej 2-krotne napełnienie basenu w celu wykonania  prób szczelności oraz ostateczne napełnienie niecki basenu – ilość wody przy jednokrotnym napełnieniu – 450m3 , oraz badania wody basenowej i w instalacjach przez Sanepid wraz z uzyskaniem pozytywnych wyników koniecznych do odbioru.

Czarna 02.03.2007 					Wójt Gminy Józef Chudy