Rodzaj  dokumentacji  :  PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa  obiektu            :  SIEĆ   WODOCIĄGOWA  ROZDZIELCZA Z

PRZYŁĄCZAMI

Lokalizacja                   :   CZEMPIŃ

obręb Piechanin – dz. nr : 198/1, 241

obręb Czempiń   – dz. nr :  1194/1

Inwestor                    :         GMINA  CZEMPIŃ

Branża                     :          SANITARNA

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| opracował : | mgr inż. Henryk Paździor | 1049/87 Lo |  |
| sprawdził : | mgr inż. Witold Sobczak | 1556/92 Lo |  |

Wrzesień 2010 r.

PROJEKT  TECHNICZNY

BUDOWY  SIECI  WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZMI CZEMPIŃ dz. nr 198/1, 241 /obręb Piechanin / dz. nr 1194/1 / obręb Czempiń /

Spis zawartości

1.	Podstawa opracowania

2.	Przedmiot, zakres i cel  inwestycji

3.	Materiały wyjściowe

4.	Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

5.	Istniejący stan zaopatrzenia w wodę

6.	Określenie wielkości zapotrzebowania na wodę

7.	Koncepcja rozwiązania technicznego

8.	Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej                                                                             9.       Opis trasy i rozwiązania technicznego budowy przewodów wodociągowych

10.      Przyłącza wodociągowe

11.	Urządzenia pomiarowe

12.	Zabezpieczenia p. pożarowe

13.	Zakres rzeczowy zaprojektowanych urządzeń wodociągowych                                      14.	Wytyczne wykonawstwa robót

14.1	Roboty ziemne

14.2    Roboty instalacyjne

15.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

16.      Zestawienie sieci wodociągowej

17.      Zestawienie przyłączy wodociągowych

II._UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

- Uzgodnienia

  - Burmistrz Gminy Czempiń – Postanowienie nr IT.5548-78/10  z dnia 02.09.2010 r. –

uzg. w zakresie drogi gminnej

1.2   Starostwo Powiatowe w Kościanie Zespół Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej dla Powiatu Kościańskiego - Opinia  nr 358 /2010 z dnia 2010-09-02

2. Załączniki

2.1   Decyzja nr 63/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z

dnia 10.08.2010 r. wydana przez Burmistrza Gminy Czempiń

  - Warunki techniczne dotyczące podłączenia projektowanej sieci wodociągowej z

przyłączami w m. Czempin dz. nr 1194/1 / obręb Czempiń / nr WT-25-V-2010 z dnia

28.05.2010 wydane przez EKO-TECH. Sp. z o.o Piotrkowice.

2.3   Wykaz właścicieli nieruchomości, na których projektowana jest sieć

wodociągowa rozdzielcza z przyłączami

2.4   Obliczenia hydrauliczne z schematem przepływu wody.

III.RYSUNKI

1.       Mapa orientacyjna w skali   1 : 25 000                                 rys. 1

2.       Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500                  rys. 2

3.       Przejście pod drogą gminną typu P-5                                  rys. 3

4.      Bloki oporowe                                                                        rys. 4

5.     Schematy montażowe węzłów                                               rys. 5

I.OPIS TECHNICZNY

1 .Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie umowy zawartej z Gminą Czempiń.

2. Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem projektu jest zewnętrzna sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami w m. Czempiń – rejon ulicy Tarnowskiej dz. nr 198/1, 241 / obręb Piechanin / i dz. nr 1194/1 /obręb Czempiń /.  Projektowana sieć z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm rozpoczyna się włączeniem w istniejącą sieć z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm zlokalizowaną w drodze gminnej – ulica Tarnowska i kończy na końcu dz. nr 1194/1 stanowiącej drogę będącej własnością pp. Agnieszki i Dariusza Pieczyńskich zam. Piechanin 54A gm. Czempiń. W ramach niniejszego opracowania przewiduje się ponadto wykonanie 6 szt. przyłączy wodociągowych do granicy pasa drogowego i nieruchomości przyległych do drogi. Celem inwestycji jest zaopatrzenie w wodę do celów bytowo – gospodarczych i p.poz. nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi dz. nr 1194/1.

3.Materiały wyjściowe.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 wraz z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego

- uzgodnienia branżowe

4.Ogólna charakterystyka terenu inwestycji.

Teren objęty niniejszą inwestycją położony jest w północnej części gminy Czempiń pomiędzy miastem Czempiń i miejscowością Nowe Tarnowo  i obejmuje on drogę gminną dz. nr 198/1, 241, drogę oznaczoną nr 1194/1będąca  własnością pp. Agnieszki i Dariusza Pieczyńskich zam. Piechanin 54A gm. Czempiń, oraz przyległe do niej nieruchomości. Droga gminna  posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej  i w jej pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna tj. sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 110 mm, gazociąg średnicy 63 mm, oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCW-U średnicy 200 mm . W drodze natomiast oznaczonej numerem geodezyjnym 1194/1 posiadającej nawierzchnię ziemną zlokalizowany jest kabel energetyczny niskiego napięcia, oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż powyższej drogi zabudowane są tylko dwie nieruchomości.Teren inwestycji posiada rzędne wysokościowe w przedziale od 81.20 do 80,10 m  n.p.m.

5.Istniejący stan zaopatrzenia w wodę i skanalizowania.

Część ulicy Tarnowskiej do wysokości działki nr 238/1 uzbrojona jest w sieć wodociągową zasilaną w wodę z wodociągu Głuchowo – Jasień. Teren stanowiący przedmiot niniejszego opracowania nie jest objęty zbiorowym zaopatrzeniem w wodę do celów bytowo – gospodarczych i p.poż. Cała natomiast ulica Tarnowska uzbrojona jest w kanalizację sanitarną. Nieruchomością położone wzdłuż drogi oznaczonej numerem 1194/1 z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu przewidziane są do skanalizowania zbiorowego dopiero w okresie docelowym. Aktualnie ścieki bytowo –gospodarcze z zabudowanych sukcesyjnie nieruchomości gromadzone będą w zbiornikach bezodpływowych, lub utylizowane w oczyszczalniach przydomowych.

6. Określenie_wysokości_zapotrzebowania_na_wodę

zapotrzebowanie na wodę ( m3/dobę ) :   dla zabudowy mieszkaniowej na dz. nr 1194/2 - 1194/4, 1192, 1356/1- 1356/3 o liczbie  45 m-k  wynosi :

średnio dobowo                        -   Qśr.d          =       6,75 m3/d

maksymalnie dobowo              -   Qmax.d       =       8,77 m3/d

maksymalnie godzinowo            - Qmax.h        =      0,58 m3/h = 0,16 dm3/s

przy  współczynniku  nierównomierności rozbioru dobowego  –   Nd = 1,3

i  współczynniku nierównomierności rozbioru godzinowego     -   Nh = 1,6.

Ilość ścieków bytowo-gospodarczych powstających w domach mieszkalnych będzie równoważna zapotrzebowaniu na wodę. Zapotrzebowanie wody natomiast dla celów p. pożarowych przyjęto zgodnie z normą nr PN-B-02864 „ Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne-Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów p. pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w wysokości:

- dla osiedli o ilości mieszkańców do 5 000 osób

Qp.poż =  10,0 dm3/s

Źródłem dostawy wody dla celów p. pożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.01.1999 r.(Dz.U nr. 7 /99) w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, będzie projektowany wodociąg, który tylko częściowo pokryje zapotrzebowanie na wodę dla w/w celu.

7.Koncepcja rozwiązania technicznego.

Woda do celów bytowo-gospodarczych na obszar zabudowy mieszkaniowej objętej niniejszym opracowaniem doprowadzona będzie projektowaną siecią wodociągową rozdzielczą z rur PVC PN średnicy 110 mm  od istniejącej sieci wodociągowej  z rur PVC PN średnicy 110 mm zlokalizowanej w ulicy Tarnowskiej z wodociągu Głuchowo – Jasień. Sieć projektowana jest w układzie rozgałęźnym.

8. Obliczenia hydrauliczne sieci

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przeprowadzono dla przepływów podanych w pkt.6. w zakresie tylko strat ciśnienia w przepływie wody na projektowanym odcinku sieci wodociągowej. Wyniki obliczeń przedstawiają tylko wysokość ciśnienia na trasie projektowanej sieci w drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 1194/1. Obliczenia nie obejmują rozkładu ciśnienia w całym układzie przestrzennym wodociągu Głuchowo – Jasień zaopatrującego w wodę okoliczne miejscowości  z uwagi na nie dysponowanie rzeczywistymi rozbiorami wody w przedmiotowym układzie. Jak wynika z obliczeń straty ciśnienia przy przepływie bytowo-gospodarczym na odcinku projektowanej sieci rozdzielczej między węzłami 1- 7  wynoszą   0,00 m sł. wody. Przy przepływie natomiast p. pożarowym wynoszą  6,08 m sł. wody. Przy wysokości ciśnienia 25 m sł. wody w miejscu włączenia projektowanej sieci w istniejącą, ciśnienie na końcu projektowanej sieci wynosić będzie 26,01 m sł. wody dla celów bytowo-gospodarczych i 20,02m sł. wody dla celów p.poż. przy przepływie 10 dm3/s. Ciśnienie w sieci przy przepływie bytowo – gospodarczym jest wystarczające do zabudowy mieszkaniowej występującej w obszarze objętym inwestycją, jak również do celów p.pożarowych zabezpiecza odpowiednie ciśnienie wody tylko do bezpośredniego gaszenia pożaru.

9. Opis trasy i rozwiązania technicznego budowy przewodów

wodociągowych

Projektowana sieć wodociągowa z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm rozpoczyna się od włączenia w istniejący rurociąg z rur PVC średnicy 110 mm zlokalizowany w pasie drogi gminnej – ulica Tarnowska na wysokości budynku położonego na działce nr 1194/2 / węzeł nr 1/. Następnie po przejściu przez powyższą drogę gminną prowadzona jest w kierunku wschodnim w drodze oznaczonej numerem 1194/1, w odległości 1,5 m od granicy pasa drogowego. Sieć kończy się na końcu przedmiotowej drogi hydrantem naziemnym. Szczegółowy przebieg trasy projektowanej sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 stanowiącym integralną część niniejszej dokumentacji. Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci wodociągowej uwzględniono położone już w pasach dróg podziemne urządzenia jak : istniejące doziemne kable telekomunikacyjne, gazociągi i sieć wodociągowa z przyłączami. Sieć wodociągowa w układzie rozgałęźnym zaprojektowana została z rur PVC PN 10 średnicy 110 mm . Uzbrojenie sieci stanowią zasuwy liniowe, oraz hydranty naziemne średnicy 80 mm, zlokalizowane na granicy pasa drogowego od strony przyległych nieruchomości, oraz końcówce projektowanej sieci. Głębokość ułożenia przewodów 1,5 m, ustalona została w oparciu o normę BN-78/9192-02 dla przewodów z tworzyw sztucznych oraz BN-78/919203 dla przewodów żeliwnych i stalowych, oraz warunków technicznych wydanych przez eksploatatora wodociągu. Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na rysunkach.

10.  Przyłącza wodociągowe

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie 6 szt. przyłączy z rur PE – HD PN 8 średnicy 40 mm .do każdej nieruchomości tylko do granicy pasa drogowego. Włączenie przyłącza do sieci zewnętrznej następować będzie poprzez nawiertkę typu NCS.

Przy przejściach poprzecznych przez drogę rurę przewodową przyłącza projektuje się w rurach osłonowych  z rur PCW PN 6 średnicy 90 mm.

Schematy montażowe poszczególnych węzłów sieci wodociągowej pokazano na rysunkach.

.

11. Urządzenia pomiarowe.

W niniejszej dokumentacji nie przewiduje się montażu żadnych urządzeń pomiarowych. Wodomierze instalowane będą przez indywidualnych odbiorców wody po wykonaniu przez nich przyłączy w obrębie swoich nieruchomości.

12 .Zabezpieczenie p.pożarowe.                                                                                           Sieć wodociągową wyposażono w hydranty podziemne p. poż. średnicy 80 mm. Wodociąg pokrywa tylko częściowo wodne potrzeby p. pożarowe.

13._Zakres_rzeczowy.

W niniejszym opracowaniu przewiduje się wykonanie :

- sieć wodociągowa z rur PVC PN10  Ø 110mm                       -       161,0 m

- sieć wodociągowa z rur PVC PN10  Ø 90 mm                         -          3,0 m

- przyłącza wodociągowe z rur PE SDR 11  Ø 40/3,7 mm -              6/29,5 m

14 .Wytyczne_wykonastwa_robót.

14.1 Roboty ziemne.

Na terenie objętym projektem występujące grunty zaliczono do kat.II i III. Podłoże gruntowe po trasie projektowanej sieci wodociągowej stanowią grunty mineralne głównie spoiste, rzadziej grunty sypkie. Woda gruntowa może wystąpić tylko w postaci sączeń i to w okresie wiosenno-jesiennym, lub w wypadku długotrwałych opadów. Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych nie zainwentaryzowane urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zawiadomić użytkownika tych urządzeń w celu dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót. Szczególną uwagę należy zwrócić, aby przerwane podczas robót rurociągi bezwarunkowo naprawić przed zasypaniem wykopów. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu słupów należy je zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem lub obsunięciem. Również nie należy wykonywać prac sprzętem mechanicznym bezpośrednio pod liniami lub w odległości bliżej niż 3,0 m od linii niskiego napięcia do 1KV i  5,0 m do linii średniego napięcia 15 KV mierząc w pionie. Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z technologią podaną w przedmiarze, oraz z normą branżową „Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-83/8836-02. oraz zaleceniami Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej- Opinia nr 358/2010 w załączeniu. Z względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych zwraca się szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z powodu na zagrożenie, jakie one stanowią dla osób trzecich. W koniecznych miejscach z uwagi na dojazdy i   dojścia do posesji należy ustawić mostki przejazdowe i  dla pieszych. Zgodnie z opinią ZUD lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań roboty należy prowadzić ręcznie. Ponadto należy zachować w trakcie realizacji robót wodociągowych normatywne odległości od istniejących urządzeń poziemnych i obiektów budowlanych. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić:

- Tp S.A. Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta we Wrocławiu Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Poznaniu ul. Bułgarska 55  60-320 Poznań.

- KRI sp.z o. o.  ul. Serdeczna 6  Wysokogotowo k/Poznania 62-081 Przeżmierowo

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe EKO-TECH. Sp. z o.o Piotrkowice 1c  64-020 Czempiń

14.2 Roboty instalacyjne.

Rurociągi zaprojektowano z rur PCW średnicy110 mm na ciśnienie 10 atm. Roboty montażowe rur PCW należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydaną przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Departament Budownictwa Komunalnego W-wa 1972 r. i normą branżową nr BN-78/9192-02.Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-cementowych. Odgałęzienia wykonać wg zaprojektowanych rozwiązań montażowych. Węzły zaprojektowane zostały z kształtek żeliwnych kołnierzowych, które przed zasypaniem należy zaizolować. W wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopów należy wykonać podsypkę z gruntu rodzimego dla ułożenia rurociągu. Łuki, trójniki , końcówki sieci wodociągowej należy zabezpieczyć blokami oporowymi, zgodnie z normą branżową BN-81/9192-05. Próbę szczelności należy wykonać odcinkami zgodnie z normą BN-78/9192-02. Przed oddaniem do eksploatacji sieć należy przepłukać i przechlorować.

15 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

15.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewodów  sieci wodociągowej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

Budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem

robót budowlanych.

-Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony

ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie

stwarzało zagrożenia dla ludzi.

-  Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych

przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla

pojazdów,

miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach

publicznych.

- Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być

wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu

jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m.

- Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających

bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np.

obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu

jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu

dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi

itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest

zabronione. Na czas w/w  czynności  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami

napowietrznymi.

-  Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te

powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń

zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.

-  Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa

powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej

korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw

zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,                                                                                                                                  3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

15.2  Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te

roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa

kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno

odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach

dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów

ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp

wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą

być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie

gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń

spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.

oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych

wymagań, należy stosować:

-  umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub

gotowymi stalowymi szalunkami.

- W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy

wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są

obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu  gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

-    Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się

nawisów. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie

jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki  jest zabronione

-    Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

15.3. Ochrona osobista pracowników.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z

wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe

czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w

sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje

określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

15.4. Pierwsza pomoc.                                                                                                                - Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

-  Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający

adresy i numery telefonów: alarmowych Policji straży pożarnej i pogotowia.

opracował

16.  ZESTAWIENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

Czempiń dz. nr 198/1, 241 / obręb Piechanin  /

dz. nr 198/1, 241 / obręb CZempiń /

| Nr węzła | Długość odcinka | Wykopy /odcinki m/ | Przewierty M szt/m | R. OCHR. szt/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ręczny | Mechać. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PVC PN 10 Dz 110 mm | Rury stalowe ( 219x6,7 mm |
| 1 - 2 | 10,0 | 1,0 | - | 1/9,0 |  |
| 2 – 3 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 3– 4 | 59,0 |  | 59,0 |  |  |
| 4 - 5 | 76,0 |  | 76,0 |  |  |
| 5 - 6 | 8,0 |  | 8,0 |  |  |
| 6 - 7 | 3,0 |  | 3,0 |  |  |
| Razem | 161,0 | 1,0 | 151,0 | 1/9,0 |  |
| PVC PN 10 Dz 90 mm |
| Podejścia do hydrantów | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| Ogółem | 164,0 | 4,0 | 151,0 | 1/9,0 |  |

17.  ZESTAWIENIE PRZYŁACZY  WODOCIĄGOWYCH

| Lp. | Przyłącze wodociągowe | Lokalizacja przyłącza wodociągowego | Nr działki do której projektowane jest przyłącze | Właściciel działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr | Dług. [m] | Śred. [mm] | Nr działki | Właściciel działki |  |  |
| 1 | P1 | 1,5 | 40 | 1194/1 | Agnieszka Dariusz Pieczyński Piechanin 54A 64-020 Czempiń | 1194/2 | Andrzej Flieger ul. Tarnowska 64-020 Czempiń |
| 2 | P2 | 1,5 | 40 | 1194/1 | Agnieszka Dariusz Pieczyński Piechanin 54A 64-020 Czempiń | 1194/3 | Kinga Krzysztof Łabendzki Piotrowo Pierwsze 25/1 64-020 Czempiń |
| 3 | P3 | 6,5 | 40 | 1194/1 | Agnieszka Dariusz Pieczyński Piechanin 54A 64-020 Czempiń | 1356/3 | Ewa Lucjan Harmasz ul. Tarnowska 28 |
| 4 | P4 | 1,5 | 40 | 1194/1 | Agnieszka Dariusz Pieczyński Piechanin 54A 64-020 Czempiń | 1194/4 | Agnieszka Dariusz Pieczyński Piechanin 54A 64-020 Czempiń |
| 5 | P5 | 6,5 | 40 | 1194/1 | Agnieszka Dariusz Pieczyński Piechanin 54A 64-020 Czempiń | 1356/2 | Ewa Lucjan Harmasz ul. Tarnowska 28 64-020 Czempiń |
| 6 | P6 | 12,0 | 40 | 1194/1 | Agnieszka Dariusz Pieczyński Piechanin 54A 64-020 Czempiń | 1356/1 | Ewa Lucjan Harmasz ul. Tarnowska 28 64-020 Czempiń |
| Razem | 29,5 |  |  |  |  |  |

I.UZGODNIENIA I ZAŁĄCZNIKI

1. Uzgodnienia

2.  Załączniki

III. RYSUNKI

2.3  Wykaz właścicieli działek na których projektowana jest sieć wodociągowa rozdzielcza  z przyłączami  Czempiń dz. nr 198/1, 241, 1194/1.

| Lp | Imię i nazwisko | Adres | Nr działki | Nr przyłącza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sieć wodociągowa z przyłączami |  |  |  |
| 1 | Gmina Czempiń | ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń | 198/1, 241 obręb Piechamin |  |
| 2 | Agnieszka Pieczyńska Dariusz Pieczyński | Piechanin 54A 64-020 Czempiń | 1194/1 obręb Czempiń | P1 – P6 |