SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT :                      RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI

SANITARNEJ

BOROWO - CZEMPIŃ

.                                           ETAP II   / K 15 - K 13 /

WYCIAG Z PROJEKTU

LOKALIZACJA  :          NOWE BORÓWKO  gm. Czempiń

Obręb : Borowo

INWESTOR :                  GMINA CZEMPIŃ

Kod  CPV    :                     45231300-8  Roboty budowlane w zakresie

budowy  wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

Luty  2011 r.

SPIS  TREŚCI

- WSTĘP

1.1   Przedmiot opracowania

1.2   Zakres stosowania specyfikacji

1.3   Zakres robót objętych specyfikacją

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót

2.     MATERIAŁY

2.1   Wymagania ogólne

2.2   Składowanie materiałów

3.     SPRZĘT

3.1   Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych

4.     TRANSPORT

4.1   Warunki ogólne stosowania transportu

4.2    Studzienki i kręgi

4.3    Rury

4.4   Włazy kanałowe

4.5   Transport mieszanki betonowej i zapraw

4.6   Transport kruszywa

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1   Wymagania ogólne

5.2    Roboty przygotowawcze

5.3    Roboty ziemne

5.4    Odspajanie i transport urobku

5.5    Odwodnienie wykopu na czas budowy rurociągu i obiektów inżynierskich

5.6    Podłoże

5.6.1 Podłoże naturalne

5.6.2 Podłoże wzmocnione

5.7    Podsypka i zasypka

5.7.1 Wykonanie podsypki i obsypki

5.7.2 Ubijanie podsypki i obsypki

5.8    Zasypka i zagęszczanie

5.9    Roboty montażowe rurociągu

5.9.1 Warunki ogólne

5.9.2 Ułożenie rurociągu

5.9.3 Montaż rurociągu

5.9.4 Próba szczelności rurociągu

5.9.5 Montaż obiektów inżynierskich wykonanych z prefabrykatów

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1    Zasady kontroli jakości robót

6.2    Certyfikaty i deklaracje

6.3    Dokumenty budowy

6.4    Zakres kontroli robót

6.4.1 Zakres kontroli dla obiektów inżynierskich

7.      OBMIAR ROBÓT

7.1    Ogólne zasady obmiaru robót

7.2    Czas przeprowadzenia obmiaru

8.      ODBIÓR  ROBÓT

8.1     Odbiór robót zanikających

8.2     Odbiór techniczny częściowy

8.3     Odbiór techniczny końcowy

8.4     Odbiór pogwarancyjny

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1     Ustalenia ogólne

9.2     Cena jednostkowa

PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie Normy

1.   PN-B-10736 : 1999          Roboty  ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych   i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wyk onania

2.   PN-81/B –03020              Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –

Obliczenia statyczne i projektowanie

3.   PN-86/B-02480                 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

4.   PN-66/6774-01                 Piasek na podsypkę i wypełnienia

5.   PN-EN 1401-01 : 1999     Rury i kształtki kanalizacyjne

6.   PN-86-B-02480               Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów

7.   PN-88/B-06050                Beton zwykły

8.   PN- 621/6738-07              Beton hydrotechniczny / wodoszczelny / Wymagania techniczne

6.   PN-92/B-10729 : 1999     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

7.   PN-EN1630 : 2002           Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

8.   PN –H- 74051-02            Włazy kanałowe klasy B, C, D

9.   PN-EN 124 :2000            Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych

10. PN-67/H-74086             Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

INNE DOKUMENTY

10. ISO  4435 : 1991           Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych

11. Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociągowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu  i polietylenu – Wavin.

1.   WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / są wymagania dotyczące budowy i odbioru robót budowlanych do budowy rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej dla inwestycji ,, Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń ‘’ - etap II / K15 - K13 /.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie określonych w ustawie

wymagań podstawowych to jest :

- bezpieczeństwa wykonania i realizacji robót budowlano-montażowych

- bezpieczeństwa konstrukcji

- bezpieczeństwa pożarowego

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska

- ochronę przed hałasem i drganiami

- oszczędność energii

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1 takie jak :

- budowa rurociągu tłocznego na odcinku  K15 - K13 długości   -  399,0 m wraz z studniami rewizyjnymi : K15, K14, K13

- przejście pod torem kolejowym

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych dla ułożenia rurociągu

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczeniu robót ziemnych, jeśli tego będzie wymagał inspektor nadzoru zostaną poprawione przez wykonawcę na jego własny koszt. Polecenia powyższe muszą być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

2.    MATERIAŁY

2.1  Wymagania ogólne

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła ich zakupu. Ponadto ponosi wszystkie koszty a w tym opłaty: wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład / w postaci gruntów sypkich dających się zagęścić / czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji zastosowano następujące materiały :

- Rurociąg tłoczny z rur PE100SDR17 Dz x e = 180x10,7 mm PN10

- Studzienki rewizyjne - czyszczaki / K15, K13 / + studzienka włączeniowa / K14 / z kręgów żelbetowych prefabrykowanych ośrednicy 1 500 mm wykonanych z betonu kl.C35/45. W/C = 0,45 x A3 odpornego na ścierani, łączonych na uszczelkę gumową, odporną na agresywne działanie ścieków / 4 < pH < 8 / i gazów ściekowych / CH4H2S, CO2, CO. /. W celu umożliwienia odpompowania zrzucanych, w trakcie odwadniania lub czyszczenia  rurociągu tłocznego ścieków , dennicę studzienki-czyszczaka należy wykonać  jako monolityczną z betonu kl.C35/45. W/C = 0,45 x A3 z wykonstruowanym zagłębieniem Ø 50 cm,  h = 30 cm z wkładką tworzywową typu PREDL. Od góry studzienkę należy przykryć płytą stropową żelbetową prefabrykowaną kl.C35/45. W/C = 0,45 x A3, z otworem złazowym Ø 600 mm, oraz włązem kanalizacyjnym zamykanym Ø 600 mm P = 40 T. Zejście do studni po klamrach złazowych długości 30 cm wykonanych z stali kwasoodpornej lub w otulinie tworzywowej odpornej na agresywne działanie ściek ów i kwasów ściekowych j..w. usytuowanych drabinowo w odstępach co 30 cm, oddalonych od ściany o 15 cm. Wprowadzenia rurociągów dopływowego, oraz odpływowego i dodatkowego z rur PE dz 110 mm w studni włączeniowej K14  należy wykonać poprzez przejścia szczelno-elastyczne odpowiednie dla danego rodaju rury. Studzienka rewizyjna czyszczak wyposażona jest w kołnierze typu AVK Combi do rur PE + wkładka wzmacniająca DN180/150 / 2 szt/, trójnik, zasuwy nożowe ściekowe typu AVK 702/10 DN150 z napędem ręcznym / 2 szt./ zawór kulowy odwadniający służący do zrzutu ścieków z rurociągu / 1 szt. / oraz czyszczak umożliwiający czyszczenie rurociągu tłocznego metodą hydrauliczną. Studzienkę natomiast włączeniową należy zamontować poza głównym rurociągiem na odejściu trójnika redukcyjnego PE Dn 180/160 mm instalując w niej tylko zasuwę DN150 z kołnierzem ślepym dla przyszłościowego podłączenia rurociągu tłocznego PE 100 Dn 110 mm kanalizacji sanitarnej Nowe Borówko.Wszystkie elementy stalowe stanowiące wyposażenie studzienek należy wykonać z stali nierdzewnej. Rurociąg tłoczny wewnątrz studzienek - czyszczaków należy podeprzeć podporami stalowymi z stali kwasoodpornej.

- Piasek na podsypkę i obsypkę rur, zasypkę wykopów pod rurociągi, oraz studnie powinien być materiałem ziarnistym tj. piaskiem, żwirem lub pospółką. Materiał ten powinien być czysty, przepuszczalny, twardy którym może być: chemicznie stabilny żwir naturalny, pospółka o poniższym uziarnieniu:

| Sito kontrolne | % masy przechodzącej przez sito |
| --- | --- |
|  | dla rur o Ø 400 mm i więcej | dla rur o Ø 600 mm i mniejszej |
| 63 mm | - | - |
| 37,5 mm | 100 | - |
| 20 mm | 85-100 | - |
| 14 mm | - | 100 |
| 10 mm | - | 85-100 |
| 5 mm | 0-50 | 0-25 |
| 2,36 mm | 0-10 | 0-5 |

Materiał na podsypkę piaskową powinien zawierać nie mniej niż 90 % frakcji

przechodzącej przez sito 5 mm i nie więcej niż 10 % frakcji przechodzącej przez sito

0,2 mm, oraz stopień zagęszczalności nieprzekraczający 0,2.

Materiał wybrany z wykopów może być wykorzystany tylko w wyjątkowych wypadkach

w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.2  Składowanie materiałów

Kruszywo - składowisko powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu lub obiektu inżynierskiego. Podłoże składowiska winno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w  czasie jego składowania i poboru.

Elementy prefabrykowane studni - winny być składowane w pozycji pionowej tj. w pozycji wbudowania, w taki sposób aby umożliwić ich transport i montaż. Powinny być w widoczny sposób oznakowane zgodnie z kolejnością montażu.

Włazy żeliwne - składowanie ich może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodyjąco.

Włazy powinny być posegregowane według klas / typów /.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantującą właściwą tj. spełniającą wymagania ST – jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Winien on być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.1 Sprzęt do robót ziemnych , przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania w/w robót :

- samochód skrzyniowy  do 5,0 t ,  pow. 5 - 10 t

- samochód samowyładowczy do 5,0 t

- samochód dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa o poj. łyżki 0,4 m3 i 0,6 4 m3

- spycharka gąsienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- żuraw samochodowy 5-6 t

- sprężarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

- walec statyczny samojezdny 10 t

- beczkowóz ciągniony o poj. 4000 dm3

- maszyna do wierceń  poziomych

- urządzenie do przewiertów sterowanych

- wibrator

- spawarka elektryczna 300 A

- deskowanie systemowe

- obudowy wykopów typu Krinks lub podobne

4. TRANSPORT

4.1 Warunki ogólne stosowania transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu materiałów, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4.2 Studzienki i kręgi

Transport kręgów powinien odbywać się się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ułożenia elementów, oraz zabezpieczenia styku ze ściankami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory, i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiały oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3  Rury

Przewody tłoczne należy dostarczyć na budowę zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi sposobów transportu. Podczas transportu należy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Rury należy przewozić w paczkach i łączyć taśmą stalową.

4.4 Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Podczas transportu należy je zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.5  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni środki transportu, które nie spowodują :

- segregacji składników

- zmiany składu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obniżenia temperatury do granicy określonej wymaganiami technologicznymi oraz zapewnią właściwy czas transportu uniemożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

4.6  Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę dla rur oraz do robót betoniarskich i wykonania zapraw mogą być transportowane dowolnymi średkami.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów w miarę postępu robót.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich  zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w płaszczyźnie poziomej i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie prze niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac należy :

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych obiektów

- badaniami geotechnicznymi w sprawie warunków gruntowo-wodnych o ile zostały one wykonane

Projektowana oś rurociągu i  obiekty inżynierskie powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami i wyznaczone w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty wyznaczające oś rurociągu i obiektów inżynieryjnych należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami w prostych co około 30 -50 m.

Projektowana oś kanału powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu należy oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów  reperów roboczych. Na odcinkach gdzie rurociąg ciśnieniowy przebiega przez grunty orne przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu do głębokości 20 cm, z odłożeniem wzdłuż wykopu.

  - Roboty ziemne

Wykopy należy prowadzić zgodnie z organizacją robót i odwodnieniem na czas budowy zaproponowanymi przez Wykonawcę i przedłożonymi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru  wraz z harmonogramem robót. Winna ona uwzględniać wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

- przygotować  i oczyścić teren poprzez usunięcie ewentualnych kamieni, gruzu, wycinkę krzewów w wieku do 10 lat

- urządzić przejazdy i drogi dojazdowe

Humus

W pierwszej kolejności należy usunąć górną warstwę gruntu / humus / i złożyć oddzielnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu ponownego wykorzystania. Wykopy winny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed ułożeniem przewodów i posadowieniem obiektów

- w przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji

Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 i PN-B06050 do ustalonej w projekcie :

- szerokości wykopu

- głębokości wykopu

- systemu oszalowania : poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany

- kształtu wykopu : ściany pionowe, lub ze skarpą

- rodzaju podłoża : naturalne lub wzmocnione

- sposobu zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu

- zabezpieczenia od obciążenia ruchem kołowym

- sposobu obniżania poziomu wody gruntowej

- występowania innych przewodów w tym samym wykopie

Stateczność wykopu winna być zabezpieczona poprzez :

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszacowanych

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych litych - 4,0m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,  w pozostałych gruntach 1,0 m pod warunkiem gdy : nie występują wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty budowli posadzonych powyżej dna wykopu.

Jeżeli natomiast istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód, a ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. Przestrzeń w wykopach wokół obiektów inżynierskich powinna umożliwiać wykonywanie robót budowlano-montażowych oraz izolacji.

Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury, a ścianą wykopu lub jego szalunkiem wynosi :

| Średnica nominalna rury | Minimalna wielkość przestrzeni |
| --- | --- |
| Dn < 350 | 0,25 m |
| 350 < Dn < 700 | 0,35 m |
| 700 < Dn < 1200 | 0,45 m |
| Dn > 1200 | 0,50 m |

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym według PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736. Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy.

Podczas montażu przewodu oraz wykonywania obiektów inżynierskich wykop powinien być odwodniony.

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej winna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni.

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża:

- podłoże naturalne bez podsypki

- podłoże wzmocnione podsypką

W sytuacji gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np. w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę powinno być stosowane podłoże wzmocnione takie jak: piasek, żwir, beton, lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoże winno spełniać wymagania pkt.5 normy PN-B10736.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

- bezpieczną odległość w pionie i poziomie od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp.

- w przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądż niewypał należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, oraz odpowiednie służby i instytucje.

- na głębokościach i w miejscach w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. Niezależnie od powyższego w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

- należy prowadzić ciągła kontrlę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu / obudowa winna wystawać co najmniej 15 cm powyżej powierzchni terenu /.

- należy instalować bezpieczne zejścia przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu.

- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne.

- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać

- w przypadku natrafienia na istniejące ciągi drenarskie ww. układ drenów należy odtworzyć.

.

5.4 Odspajanie i transport urobku

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i Oskarów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Zamawiającego i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ih dopuszczalne obciążenie eksploatacyjne oraz zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportowych lub będzie je regularnie oczyszczał.

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku tymczasowego deponowania obejmuje także ponowny załadunek i powrót w miejsce zasypania.

5.5  Odwodnienie wykopów na czas budowy rurociągów i obiektów inżynieryjnych

Głównym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej napływającej do niego z obydwu stron i od dołu. Wodę odprowadza się do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrębem budowli, skąd zostaje ona odpompowana poza zasięg robót lub spłynie grawitacyjnie do odbiornika.

Do odprowadzenia nieznacznych ilości wody wystarcza zazwyczaj warstwa tłucznia lub żwiru ułożona ze spadkiem wykopu. Przy występowaniu większej ilości wody w warstwie odwadniającej należy ułożyć sączki lub materiał geotekstylny - co pozwoli na przepływ wody przez warstwę drenującą i zapobiegnie przesuwaniu się warstwy podłoża. Przy odwadnianiu poprzez depresję statycznego zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5- 6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach, co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłości obsypki filtracyjnej.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków wodnych w trakcie wykonywania robót.

5.6  Podłoże

5.6.1 Podłoże naturalne

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich,  suchych / naturalnej wilgotności / z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Należy je zabezpieczyć przed:

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

5.6.2  Podłoże wzmocnione

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów niż te które wymieniono powyżej, należy wykonać podłoże wzmocnione jako :

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych / gliny, iły /, mikroporowatych i kamienistych

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych / muły, torfy, itp. / o małej grubości po ich usunięciu

- przy gruntach wodonośnych / nawodnionych w trakcie robót odwadniających /

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

- w razie konieczności obetonowania rur

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić, co najmniej 0,15 m.

Umacnianie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie po rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże winno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni i z zaprojektowanym spadkiem.

5. 7  Podsypka i zasypka

5.7.1 Wykonanie podsypki i obsypki

Jeśli rury lub obiekty inżynierskie mają być ułożone na granulowanej podsypce wówczas należy odpowiedni materiał starannie ułożyć na dnie wykopu aby uniknąć segregacji, rozcielić i za pomocą zatwierdzonego sprzętu mechanicznego dokładnie ubić warstwami o grubości nie przekraczającej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jeśli mają być użyte wibratory płytowe, wówczas powinna być wykonana co najmniej jedna warstwa żwiru i dwie warstwy piasku. Minimalna grubość ubitego materiału ziarnistego na równym dnie wykopu lub nad największymi nierównościami dna powinna wynosić 20 cm / co najmniej 1o cm pod kielichami /.

Rury należy następnie równo ułożyć na podsypce, zwracając szczególną uwagę na podparcie rur na całej długości.

Ułożony odcinek rury kanalizacyjnej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłości spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury / w końcowej fazie robót obsypkę należy uzupełnić do 30 cm /.

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uważać aby nie przesunąć lub nie uszkodzić rur - zrzucanie materiału na obsypkę bezpośrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

5.7.2  Ubijanie  podsypki i obsypki

Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez inspektora nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie szczelności, każde złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie ubić, do uzyskania takiego współczynnika zagęszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiał ziarnisty powinien sięgać na wysokość, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W przypadku rur z ziarnistą podsypką, jeżeli nie zaznaczono inaczej materiał podsypki powinien sięgać podstawy rury, a obsypkę należy wykonać przez ostrożne ułożenie wybranego materiału z wykopu warstwami o grubości nie przekraczającej 150 m, dokładnie ubitymi po obydwu stronach rurociągu do wysokości, co najmniej 300 mm powyżej wierzchu rury.

W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc.

Część materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad rurą należy tylko lekko ubić nogami, a nie mechanicznie.

Wszystkie warunki dotyczące wykonania podsypki obowiązują również dla obiektów inżynierskich.

5.8  Zasypka i zagęszczanie

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 0,20 m do wysokości 0,30 m ponad lico rury.

Zasypanie kanału należy przeprowadzać w trzech etapach:

- I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach

- II - po próbie szczelności złącz rur  , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń

- III - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór wykopu

Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do stopnia zagęszczenia > 98% zmor składowane yfikowanej wartości Proctora.

5.9  Roboty montażowe rurociągu

5.9.1 Warunki ogólne

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.

5.9.2 Ułożenie rurociągu

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością określoną poniżej:

| Materiał przewodu | Odchylenia w planie | Odchylenia w spadku |
| --- | --- | --- |
|  | m | m |
| Tworzywa sztuczne | 0,10 | + - 0,05 |
| Pozostałe | 0,02 | +- ,02 |

Odchylenia spadku nie mogą spowodować przeciw spadku, lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. Ułożony odcinek powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

5.9.3 Montaż rurociągu

Montaż rurociągu powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.

    - Próba szczelności  rurociągu

Rurociągu powinien być poddany próbie szczelności  zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 i instrukcją dostawcy rur. Próba ciśnieniowa rurociągu tłocznego winna być prowadzona na ciśnienie wynoszące 1,5 MPa.

    - Montaż obiektów inżynierskich wykonanych z prefabrykatów

      - Warunki ogólne

Elementy prefabrykowane obiektów inżynierskich powinny być sprawdzone przed montażem czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

      - Ułożenie obiektów inżynierskich

Prefabrykaty obiektów inżynierskich powinny być ułożone na równym podłożu. Szczególnienie rygorystycznie należy sprawdzać pionowość ułożenia elementów.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1

6.3 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzanie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy, przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych / dokonywanych przed i w trakcie prowadzenia robót

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się do nich.

Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę zadania inwestycyjnego

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i  inne umowy

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiekolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.

  - Zakres kontroli jakości

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodność z dokumentacją projektową

- badania wykopów otwartych - obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, sprawdzenie metod wykonania wykopów

- badania podłoża naturalnego - przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji technicznej

- badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu tj. zasypu przewodu do powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzch rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebienie więcej niż 50 m.

- badanie nasypu stałego sprowadza się do sprawdzenia zagęszczenia gruntu nasypowego

- badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach z dokładnością do 1,0 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość jego ułożenia

- badanie użytych materiałów do budowy następuje przez porównanie ich cech z  określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- badanie szczelności rurociągu

    - Zakres kontroli jakości dla obiektów inżynierskich

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- zgodność z dokumentacją projektową

- badania wykopów otwartych

- badania podłoża naturalnego

- badania podłoża wzmocnionego

- badania materiałów użytych do wykonania obiektów inżynierskich oraz jakości wykonania robót  i zgodności z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym prze Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Przyjętą jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału grawitacyjnego lub rurociągu tłocznego i uwzględnia on elementy składowe robót obmierzane według jednostek :

-  m    - sieci międzyobiektowe przy przepompowni

-  szt  - studzienki rewizyjne, kształtki

-  m2  - rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopów

-  m3  - roboty ziemne związane z wykonywaniem kanałów

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi robót zanikających

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu określa ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbiór ten dokonuje się wg  zasad odbioru końcowego Inspektor Nadzoru i Zamawiający.

  - Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wyk onania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót, oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.2

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oraz zgodności wyk onania robót z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń  odbiorów robót zanikowych, zwłaszcza w zakresie wyk onania robót uzupełniających i porawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego                                                                                       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót

- dzienniki budowy

- wyniki pomiarów, oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

- kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W  przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wyk onania tych robót wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzeżeń służb eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Oferenta dla danej pozycji w wycenionym przedmiarze robót. Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót.

9.2  Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w wycenionym przedmiarze jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty z wykonane roboty objęte tą pozycją kosztorysową.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić między innymi:

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane

- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy i magazynowania

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy /.

- koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące robót, koszty nadzoru odpowiednich instytucji / opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów i zezwoleń z zainteresowanymi jednostkami w zakresie kolizji  i zajęcia pasa drogowego /.

- koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

Powyższe ceny jednostkowe stanowią podstawę płatności i winny zostać ustalone przez Oferenta w wycenionym przedmiarze robót dla każdego z elementów rozliczeniowych w przedmiarach robót.

opracował