Do zamawiającego wpłynęło pismo:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej przedmiarów, rysunków oraz specyfikacji technicznej urządzeń przewidzianej do przebudowy/modernizacji przepompowni i szafy sterującej –poz. 80 kosztorysu ofertowego celem właściwej wyceny wykonania robót.

Odpowiedz:

Zamawiający wyjaśnia :

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

- Pompy produkcji EBARA  ( typy pomp wg tabeli) - szt.2

- Q max = 30 m3/h

- Hmax = 10,2 m

- Maksymalna temperatura medium: 40°C

-  Maksymalna głębokość zanurzenia: 10 m

- Maksymalna średnica zanieczyszczeń: 50 mm

- Dostępne wersje wirnika: jednokanałowy (DW), vortex (DW VOX)

- Obudowa pompy, wirnik, kierownica, obudowa silnika: AISI 304

- Wał: AISI 303

- Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową: górne: węgiel /ceramika /NBR dolne: SiC /SiC /NBR

-  Asynchroniczny silnik dwubiegunowy

- Klasa izolacji F

-  Stopień ochrony: IP68

2. Bez zbiornika – montaż wyposażenia przeliczono na zbiornik (wymiary wg tabeli)

Wyposażenie zbiornika:

- wymiana pokrywy zbiornika DN1500

- renowacja ścian zbiornika  ( hydroizolacja) ze względu na nieszczelności w płaszczu zbiornika

- podest obsługowy- stal nierdzewna

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- właz żeliwny Kl. D400 fi 800

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80+ przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN80- stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne (dla DN50 połączenia gwintowane)

- elementy złączne - stal nierdzewna

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- kominek wentylacyjny PCV- 2 szt.

- żuraw słupowy 150 kg – ocynkowany

- zasuwa DN 200 na dopływie ( zabudowa doziemna ze skrzynką uliczną)

3. Sterowanie elektryczne:

- obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na zewnątrz

- podstawa (wspornik) szafy

- sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemysłowym

### - sygnał sterujący - sonda hydrostatyczna + dwa regulatory   pływakowe

- licznik godzin pracy pomp ( dla każdej pompy osobny, realizowane w sterowniku PLC)

### - zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe

### - zabezpieczenie różnicowo-prądowe

- zabezpieczenie  silnika przed przegrzaniem i nadmiernym prądem

- kontrola kolejności i symetrii faz zasilania

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilającej

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy

- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa stanów alarmowych

- gniazdo 230 V

- grzałka z termostatem

- modem GSM – 4 sygnały alarmowe (zakup i aktywacja kart SIM po stronie zamawiającego)

- połączenia wyrównawcze

Szafa posiada wewnętrzną tablicę synoptyczną na której umieszczone są:

- przełącznik trybu pracy RĘCZNA-WYŁĄCZONA-AUTOMATYCZNA

- wyłącznik główny

-  lampki kontrolne:

zasilanie i kolejność faz poprawna ( zielona)

praca pompy (zielona- dla każdej pompy osobna)

awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni (czerwona)

awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla każdej z pomp osobna)

Automatyka sterująca zapewnia naprzemienne załączanie się pomp, a w przypadku dużego napływu cieczy obie pompy pracują jednocześnie.

DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY  NALEŻY:

Przed modernizacją powinien przygotować przepompownię postępując wg poniższych punktów:

- Całkowicie wypompować ścieki ze zbiornika przepompowni

- Oczyścić dno i ściany zbiornika z osadów (płukać wodą pod ciśnieniem)

- Wywietrzyć przepompownię

- Zabezpieczyć napływ ścieków do przepompowni (zamknąć dopływ ścieków)

- Zdemontować istniejące wyposażenie przepompowni

- Zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)

- Zapewnić dźwig do rozładunku i montażu

- Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu.

- Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia pomp.

„Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych.
 Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla
 Wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza
 zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii
 równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założone w dokumentacji technicznej”