Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikulice gmina Gać” znak sprawy RGO.271.12.2018.MB”
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Podstawa prawna:
Art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
Pytanie nr 1
W specyfikacji w zakresie robót jest zapis:
 Zagospodarowanie terenu
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Mikulice. Inwestycja polegać będzie na:
- Budowie zblokowanej oczyszczalni ścieków – w skład obiektu wchodzić będą zbiornik retencyjny, dwa reaktory biologiczne, zbiornik tlenowej stabilizacji osadu, hala technologiczna oraz część socjalna,

- Remoncie i adaptacji punktu ścieków dowożonych – remont istniejącego zbiornika ścieków dowożonych wraz z montażem kontenerowej stacji zlewnej brak danych projektowych
i przedmiarów. Czy ten zakres faktycznie wchodzi w zakres przetargu. Jest tylko fundament pod stację.
Odp. Na tym etapie realizacji inwestycji w zakresie realizacji jest tylko płyta fundamentowa pod stację zlewną.
-Remoncie i adaptacji pompowni głównej – remont ogólnobudowlany wraz z wymianą urządzeń technologicznych w przedmiarach jest tylko remont  studni i sieci zewnętrzne. Brak danych co do wymiany urządzeń technologicznych. Jak będą kierowane scieki na oczyszczalnię podczas remontu.
Odp. Wymiana wyposażenia technologicznego ujęta jest w branży technologicznej, którą będzie drugim etapem realizacji inwestycji.
-Budowie stacji dezodoryzacji – montaż biofiltrów w formie kontenerowej zlokalizowanych na płycie fundamentowej w przedmiarach jest tylko fundament. Brak danych biofiltrów. Czy montaż biofiltrów wchodzi w zakres przetargu.
Odp. Montaż biofiltrów ujęty jest w branży technologicznej, którą będzie drugim etapem realizacji inwestycji.
- Budowa drogi dojazdowej i placów, Brak konkretnego projektu drogowego.
W przedmiarach są policzone chodniki tylko gdzie one są zlokalizowane.
Odp. Projekt drogowy zamieszczony jest na BIP – przedmiary są elementem pomocniczym. Wykonawca powinien wycenić roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Drogi i place o powierzchni zgodnie z PZT – rysunek A-1.

Pytanie nr 2. W specyfikacji jest podana kolejność realizacji:
Realizacja inwestycji przebiegać powinna w następującej kolejności:
- Budowa zblokowanej oczyszczalni ścieków,

-Remont i adaptacja pompowni głównej,

-Budowa stacji dezodoryzacji,

Remont i adaptacja punktu ścieków dowożonych,

 Budowa dojazdu do oczyszczalni i placów, - Uważamy że  dojazd powinien być wykonany
w pierwszej kolejności
Odp. Kolejność realizacji robót określa kierownik budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na etapie realizacji przedsięwzięcia , jednak musi to być jedna z pierwszych robót ponieważ istniejący dojazd do funkcjonującej oczyszczalni zostanie rozkopany podczas prowadzenia robót ziemnych a istniejąca oczyszczalnia musi funkcjonować do czasu uruchomienia nowej.

Pytanie nr 3.
    Z uwagi na słabe grunty konieczna jest wymiana gruntu którą należy wykonać pod zbiorniki i płytę hali technologicznej. Prawidłowo  wymiana powinna być wykonana pod kątem 45 stopni od krawędzi fundamentu do spodu wymiany.
Z geologii wynika ze wymianę trzeba dokonać do głębokości 5 poniżej istniejącego terenu
     Miąższość wymiany gruntu pod zbiornikiem i płytą fundamentową hali będzie wynosiła 3,3m  Już to oraz zmienne napełniania zbiornika spowoduje że oba sąsiadujące obiekty będą inaczej osiadały, dlatego proponujemy oddylatowanie zbiornika od hali. Zamiast kłopotliwych wsporników mona by zaprojektować słupy pod dźwigary stalowe a ściankę nadbudówki oprzeć na podciągu. Proszę
 o rozważenie tej propozycji .
Odp. Należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym na tym etapie nie ma możliwości prawnych dokonania tak znacznych zmian projektowych
Pytanie nr 4
Proszę o podanie obliczeń wymiany gruntu oraz rzędną poziomu 0.0.
Odp. Oferenci dysponują dokumentacją projektową oraz badaniami podłoża gruntowego umożliwiającą określenie ilości gruntu do wymiany. Poziom 0.0 zgodnie z projektem budowlanym 195,80. Na BIP zamieszczona jest dokumentacja badań podłoża gruntowego
Pytanie nr 5
     Zaprojektowany dach nadbudówki z płyty warstwowej z rynną przy attyce jest rozwiązaniem może wizualnie ładnym ale w w użytkowaniu kłopotliwy  z uwagi na przecieki co w konsekwencji zmusza użytkownik do pokrycia go membrana . Proponujemy  dach dwuspadowy bez attyk z rynnami wiszącymi lub w wersji projektowej dach warstwowy np. blacha trapezowa , pianka pir i membrana.
W tej wersji wszelkie przebicia w dachu są łatwe do obrobienia co w przypadku płyty warstwowej trzeba obróbkę wydłużyć aż do kalenicy.
Odp. Zaprojektowany dach należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.