Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikulice gmina Gać” znak sprawy RGO.271.12.2018.MB”

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

Pytanie nr 1

 Prosimy o podanie ile ma być przejść łańcuchowych przez zbiornik, prosimy o podanie rodzajów tych przejść –

**Odp. przejścia szczelne nie są częścią tego etapu budowy – otwory zostaną wykonane podczas montażu technologii za pomocą otwornic – nie należy wyceniać przejść szczelnych**

Pytanie nr 2

Ilość zbrojenia zbiornika żelbetowego podana na rysunku nr 9 (rysunek załączony
z odpowiedziami w dniu 20.08.2018 r.) 61 546 kg jest niezgodna z ilością przedmiarową
z poz.24 - 39,80 ton i w poz.34 – 0,23 tony. Skąd taka duża rozbieżność pomiędzy przedmiarami a zestawieniem stali zbrojeniowej ?

Odp**. Wycenić zgodnie z zestawieniem stali z projektu – przedmiar jest elementem pomocniczym.**

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie do jakiej rzędnej wysokościowej należy wykopać grunt pod zbiornik ?
Z geologii z kart otworów nie wynika do jakiej głębokości należy zrobić wykop do warstwy nośnej.

Odp**. Zgodnie z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykopy należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa określając na bieżąco warunki gruntowe i konieczną wymianę gruntu.**

Pytanie nr 4

W przedmiarze w poz. 40 występują przekrycia reaktorów z laminatów poliestrowo – szklane samonośne (podwójna fala) – żelkot w ilości ok.170 m2. W dokumentacji tych przekryć nigdzie nie pokazano. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je wyceniać.

**Odp. Przykrycia należy wycenić – każdy ze zbiorników jest przykryty i 2 otwory technologiczne z włazami dla każdego zbiornika.**