SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

przyłącza wodociągowego, ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

oraz wewnętrznej instalacji wod-kan i p-poż

w Sali gimnastycznej w Jemielnie

na działkach nr 204/1; 208/2 i 209/2

Inwestor:		Gmina Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno

FLORIAN POJASEK

GÓRA,  grudzień 2008 r.

spis treści

| Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |  |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne ........................................................................................ |  |
|  | 1.1. | Przedmiot OST ................................................................................. |  |
|  | 1.2. | Opis projektu .................................... |  |
|  | 1.3. | Wymagania wobec wykonawcy ........................................................ |  |
|  | 1.4. | Zakres robót objętych OST .............................................................. |  |
| 2. | Materiały .......................................................... |  |
|  | 2.1 | Źródła uzyskania materiałów ............................................................. |  |
|  | 2.2. | Pozyskiwanie materiałów miejscowych ............................................ |  |
|  | 2.3. | Inspekcja wytwórni materiałów .................................... |  |
|  | 2.4. | Materiały nie odpowiadające normom ............................................... |  |
|  | 2.5. | Ochrona przeciwpożarowa ............................................................... |  |
|  | 3.6. | Stosowanie się do prawa i innych przepisów ................................... |  |
|  | 3.7. | Przechowywanie i składowanie materiałów ...................................... |  |
|  | 3.8. | Sprzęt ............................................................................................... |  |
|  | 3.9. | Transport .......................................................................................... |  |
|  | 3.10. | Wykonanie robót ............................................................................... |  |
|  | 3.11. | Kontrola jakości robót ........................................................................ |  |
|  | 3.12. | Certyfikaty i deklaracje ...................................................................... |  |
|  | 3.13. | Dokumenty budowy ........................................................................... |  |
|  |  | 3.13.1. | Dziennik budowy .................................................................. |  |
|  |  | 3.13.2. | Rejestr obmiarów ................................................................. |  |
|  |  | 3.13.3. | Pozostałe dokumenty budowy ............................................. |  |
|  |  | 3.13.4. | Przechowywanie dokumentów budowy ............................... |  |
|  | 3.14. | Obmiar robót ...................................................................................... |  |
|  |  | 3.14.1. | Zasady określania ilości robót i materiałów ......................... |  |
|  |  | 3.14.2. | Urządzenia i sprzęt pomiarowy ............................................ |  |
|  |  | 3.14.3. | Czas przeprowadzenia obmiaru .......................................... |  |
| 3. | Odbiór robót .................................................................................................. |  |
|  | 4.1. | Rodzaje odbiorów robót ..................................................................... |  |
|  | 4.2. | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .............................. |  |
|  | 4.3. | Odbiór częściowy ............................................................................... |  |
|  | 4.4. | Odbiór ostateczny robót ..................................................................... |  |
|  |  | 4.4.1. | Zasady odbioru ostatecznego robót ..................................... |  |
|  |  | 4.4.2. | Dokumenty odbioru ostatecznego robót .............................. |  |
|  | 4.5. | Odbiór pogwarancyjny ....................................................................... |  |
| 5. | Podstawa płatności ....................................................................................... |  |
|  | 5.1. | Ustalenia ogólne ................................................................................ |  |
|  | 5.2. | Warunki umowy i wymagania ogólne ................................................. |  |
| 6. | Roboty nieprzewidziane ................................................................................ |  |
| 7. | Przepisy ......................................................................................................... |  |

ogólna SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

| Nazwa zadania: | Budowa sali gimnastycznej przyłącze wodociagowe c.w. i kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz instalacja wod-kan i p-poż |
| --- | --- |
| Adres obiektu: | Jemielno |
| Zakres robót – kod CPV: | 45330000-9 |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Jemielno Jemielno 81, 56-209 Jemielno |
| . |  |
| Data opracowania: | grudzień 2008 r. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT

I. WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach kontraktu na zadanie:

Budowa przyłączy wod-kan c.w. i kan. burzowej oraz wew. instalacja wod-kan i p-poż.

  - Opis projektu :

Ogólny program budowy

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę sali gimnastycznej

UWAGA:

1. Całość prac prowadzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich.

  - Wymagania wobec Wykonawcy.

Wykonawcą może być jedynie firma posiadająca dokumenty potwierdzające jej   formalne uprawnienie i rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały, skuteczny nadzór kierownictwa

budowy posiadającego właściwe kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone

referencjami, a także uprawnieniami.

  - Opis robót.(wg  ogólnego programu robót)

1.5 Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1

  - Zakres robót objętych ST

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy oraz zalecenia producentów materiałów stosujące się do robót.

- Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Obiekt budowlany:

- Sala gimnastyczna - przyłącza wody, c.w.,  kanlizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej oraz wewnetrzna instalacja wod-kan i p-poż.

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty , estakady, tunele sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzenia ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonania robót  budowlanych lub wykonania robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawczą - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu i realizacji robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. Przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/ Inżynierem budowy, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru /Inżyniera budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, posiadające ważne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót z podaniem jednostki, ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozdzielnica nn - urządzenie zainstalowane w stacji transformatorowej, służące do rozdziału energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Urządzenie to wyposażone jest w łączniki umożliwiające załączenie lub wyłączenie linii. Do rozdzielnicy podłączona jest strona niskiego napięcia transformatora.

Rysunki -  część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru /Inżyniera budowy/.

1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w dokumentach kontraktu teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi i administracyjnymi.

2.Dokumentacja  Projektowa.

Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

- opisy techniczne

- rysunki

- dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach kontraktu, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego

- sporządzoną przez Wykonawcę.

Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu:

- projekt budowlany

- przedmiar robót

- specyfikację techniczną

3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z wymaganiami materiałowymi określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych.

- W sytuacji gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie  materiały muszą być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.   Koordynacja dokumentów kontraktowych.

- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz  wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest wiążące, tak jak gdyby występowało we  wszystkich dokumentach.

- W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg. skali rysunku, a poszczególne dokumenty należy traktować pod względem ważności w następujące kolejności ( od najbardziej ważnych )

- specyfikacje techniczne

- dokumentacja projektowa

- Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach gdy Wykonawca wykryje błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inspektora nadzoru /Inżyniera budowy, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.

5.Tablice informacyjne.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablicę informacyjną.

Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablicy muszą być zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji i utrzymania tablicy informacyjnej obciążają Wykonawcę. Tablica będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca ma obowiązek w miarę potrzeb - wykonać i dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe znaków i zapór dla których jest to nieodzowne ze względu bezpieczeństwa.

- Wszystkie zastosowane urządzenia zabezpieczające muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy przed ich ustawieniem.

- Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca w szczególności  musi spełnić następujące warunki:

- bazy, magazyny, składowiska oraz wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak wybrane, aby nie powodowały zanieczyszczeń w środowisku naturalnym

- muszą zostać podjęte środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami , materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

- możliwością powstania pożaru

- praca sprzętu budowlanego używanego w procesie realizacji Robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych robót.

- Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich  przepisach o ochronie środowiska w procesie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

- Ochrona przeciwpożarowa.

- Wykonawca musi przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w pojazdach i maszynach.

- Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w procesie realizacji robót lub z innych przyczyn przez personel Wykonawcy.

9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia.

- Materiały w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

- Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie wskazujące brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte w warunkach przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odrębne przepisy Zamawiający powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

10. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prawnej.

- Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej własności musi być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.

- Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane instytucje obsługujące urządzenia  podziemne i nadziemne o prowadzonych  robotach i spowoduje przeprowadzenie wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak od przewidywanego harmonogramem tych robót.

- Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót do wykonania wymienionych w ust 3 i uwzględnił ich wykonanie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 3 muszą być wykonane w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji kontraktu.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi dokonać wszystkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji Robót.

- Wszelkie czasowe wyłączenia instalacji konieczne w procesie realizacji robót należy uzgadniać z Inspektora nadzoru/ Inżynierem budowy oraz użytkownikiem obiektu.

- W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi zainteresowane instytucje (użytkownika lub właściciela instalacji) oraz Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

- Wszystkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawcy i powstałe bez winy i zaniechania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

12. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy

- Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem  BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

- Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

13. Utrzymanie robót podczas budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu.

- Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie

Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy musi rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

14. Przestrzeganie prawa.

- Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać  wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. Np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

15. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.

1.Jeżeli Wykonawca ma obowiązek lub uzna za konieczne albo uzasadnione użycie  rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które chronione są patentem lub innym prawem własności, to musi spełnić wszystkie wymagania określone prawem dotyczącym zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.

2.Wymagania określone w ust.1 muszą być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwoleń, także na żądanie przedstawić ich kopie.

3.Skutki niedotrzymania sformułowań zawartych w ust. 1 i 2 powodujące następstwa      finansowe lub prawne w całości obciążają Wykonawcę.

2.MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem przeznaczonych do wykonania robót materiałów przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, odpowiednie aprobaty techniczne także próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

- Zatwierdzenie materiałów z jednego źródła nie oznacza, iż wszystkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest w miarę potrzeb -  do prowadzenia badań dokumentujących,  iż materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w trakcie realizacji robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

- Wykonawca musi składować materiały tak aby do czasu ich wykorzystania były odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały wymaganą jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

- Miejsca czasowego składowania materiałów zorganizowane przez Wykonawcę na terenie budowy lub poza budową muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru/ Inżynierem budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST zakładają możliwość wariantowego stosowania materiałów, obowiązkiem Wykonawcy jest powiadomić Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy o takim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiału lub w okresie dłuższym gdy wymagać tego będzie przeprowadzenie badań przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

3. SPRZĘT

- Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt używany   przez Wykonawcę musi być zgodny z ofertą  i odpowiadać typom i ilości wykazanym w  ST. 	W przypadku braku ustaleń w ST sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

- Ilość i wydajność sprzętu muszą gwarantować wykonanie robót zgodnie z

zasadami określonymi w  dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami

Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w terminach przewidzianych   kontraktem.

- Sprzęt własny Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten musi odpowiadać przepisom dotyczący jego użytkowania oraz normom ochrony środowiska.

4. TRANSPORT

- Wykonawca ma obowiązek stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z założeniami określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

- W ruchu na drogach publicznych używane pojazdy muszą spełniać wymagania

dotyczące przepisów ruchu drogowego, a szczególnie o dopuszczalnych obciążeniach na osie i innych parametrach technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą usunięte z terenu budowy.

- Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1Ogólne zasady wykonania robót

- Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną tj. odpowiada za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości w terenie wszystkich elementów robót, zgodnie z ich wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

- Następstwa błędu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione na koszt własny Wykonawcy, jeżeli takie będą polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

- Kontrola wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.

- Akceptacja lub odrzucenie materiałów i elementów robót podjęte decyzją Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy oparte będą na wymaganiach zawartych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w obowiązujących Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, dopuszczalne normowe odchylenia występujące w produkcji i badaniach materiałów oraz doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych i inne czynniki wpływające na decyzję.

- Polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy muszą być wykonane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Obowiązki Wykonawcy

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez  Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgonie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami wydanymi przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

  - Zasady kontroli jakości robót.

- Celem kontroli jakości robót jest takie kierowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem aby osiągać założoną jakość.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to w miarę potrzeb - personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy może dopuścić do użycia te wyroby i

materiały, które:

- posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z  1998 r. (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone..

  - Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i będą

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej

strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania,

podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką,

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami atmosferycznymi

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy  do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska..

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy do zajęcie w tej kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- Książka obmiarów

Książka obmiarów jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót muszą być przeprowadzane sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 - 3, następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- korespondencję dotyczącą budowy

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru/ Inżyniera budowy  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru muszą być wpisane do książki obmiaru.

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według ustaleń Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy na piśmie. Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym terminie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich

specyfikacjach technicznych , KNR-ach, KNNR-ach, kartach technicznych

producentów materiałów.

Jednostki obmiaru muszą być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt podlegają badaniom atestującym, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające

wymaganiom SST. Będzie utrzymywał te urządzenia, zapewniając w sposób

ciągły zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru/ Inżyniera budowy.

  - Czas przeprowadzania obmiaru.

- Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku dłuższych przerw w robotach i zmianie Wykonawcy robót.

- Obmiary robót zanikowych  przeprowadza się w czasie ich trwania.

- Obmiary robót podlegających zakryciu muszą być przeprowadzone przed ich zakryciem.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszą być wykonane w sposób przejrzysty i jednoznaczny.

- Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiaru, lub dołączone w formie osobnego załącznika do książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Inżynierem budowy.

8.. ODBIÓR ROBÓT

8.1Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym toku realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w terminie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłoczne, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i wszystkimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/ Inżynier budowy.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

1.   Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego

musi być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

- Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.

- Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

- W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

- W sytuacji stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy, szczególnie z odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego zaleceń

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały)

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ)

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ)

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót sieci i uzbrojenia terenu

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- sprawozdanie techniczne zawierające uwagi dotyczące realizacji robót oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

- W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.

5.  Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja i  dokona ich odbioru.

  - Odbiór pogwarancyjny

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. " Odbiór ostateczny"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

  - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umowy lub ryczałt – wg umowy.

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwotowa) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny w skład których wchodzą ( płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszt urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy jak doprowadzenie energii elektrycznej, wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i okresie gwarancyjnym)

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT.

  - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/ inżynierem budowy  i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru/ Inżynierowi budowy i wprowadzeniem zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

- opłaty i dzierżawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

- PRZEPISY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r.  Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Normy (podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów robót, podano na końcu każdego rozdział

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

CPV 45330000-9, 45331100-7

Budowy przyłączy wodociagowych c.w. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz instalacji wod. – kan. i p-poż w pomieszczeniach sanitarnych

w budynku sali gimnastycznej w Jemielnie.

I. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

dotyczące budowy sali gimnastycznej w Jemielnie.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i

odbiorem robót modernizacyjnych instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji centralnego

ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako

dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robót.

3. Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót.

Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót.

1. Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd.

2. Wykonanie przyłączy wodociągowych c.w. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

6. Montaż  instalacji: wod.-kan.i p-poż

7. Wykonanie izolacji instalacji.

8. Wykonanie prób i odbiorów technicznych.

9. Montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania.

3

II. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Instalacja wody zimnej, ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz

wentylacji powinna zgodnie z ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu

spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

3.0    Charakterystyka techniczna przyłącza wodociągowego

Istniejące przyłącze wodociągowe nie spełnia warunków technicznych zapewnienia dostawy wody dla celów socjalno - bytowych i p - poż dla  projektowanego  budynku hali sportowej  przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jemielnie.

Zgodnie z warunkami podanymi przez dostawce wody należy wykonać wcinkę w istniejący wodociąg biegnący w działce 204/, jest to działka na ktorej projektuje sie hale sportową.

4.0   Opis rozwiązania technicznego przyłącza wody

Projektowane przyłącze wodociągowe należy włączyć do istniejącego  wodociągu wiejskiego  110 PVC, biegnącego w działce nr 204/1 za pomocą wcinki.

Prace ziemne przy istniejacej sieci wodociagowej wykonać ręcznie.

Na wodociągu PVC  110 należy zamontować trójnik PVC 110x110 mm, na  przyłączu należy zamontować zasuwę kołnierzową o śr. 100 mm i wyprowadzonym trzpieniem do poziomu terenu, gdzie należy zamontować skrzynkę żeliwną lub z PCV.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rury PVC 110 mm do projektowanego naziemnego hydrantu p-poż o śr. 80 mm. projektowanego za hala sportową od strony północnej na dzialce nr 208/2.

Projektowany rurociąg układać na głębokości 1,5 m na podsypce piaskowej  grubości 10 cm.

Należy wykonać dwa przyłącza  do budynku projektowanej hali sportowej jedno do celów socjalno - bytowych a drugie do celów p - poż wewnątrz budynku.

Na projektowanym przyłączu należy zabudować dwa trójniki 110x110 mm i na  podejściu do hali sportowej zamontować  zasuwę kołnierzową o śr. 80 mm i wyprowadzonym trzpieniem do poziomu terenu, gdzie należy zamontować skrzynkę żeliwną lub z PCV.

Podejście do budynku hali sportowej wykonać z rury PE 63 mm, podejscie pod instalacje p=poż wykonac do budynku z rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm.

Na podejściu wody do celów socjalno - bytowych dnależy zamontować wodomierz skrzydełkowy o sr.  40 mm.

Za wodomierzem i zaworem kulowym odcinającym o śr. 50 mm zamontowaś zawór antyskażeniowy o śr. 50 mm.

Przyłącze wodociągowe należy przysypać piaskiem gr. 30 cm, a następnie należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

Włączenie do wodociągu  powierzyć dostawcy wody,  lub firmie wskazanej prze dostawce wody.

Wytyczenie przyłącza powierzyć uprawnionemu geodecie, jak również  wykonać dokumentacje geodezyjną  powykonawczą.

Przyłącze poddać próbie na ciśnienie o 50% wyższe niż sieciowe w czasie 0,5 godziny.

Po wykonaniu próby szczelności przyłącze wodociągowe podać dezynfekcji roztworem podchlorynu sodowego NaoCl o stężeniu roboczym 14,5%. Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50 g CL/m3 wody, po 24 godzinach kontaktu roztwór dezynfekcyjny zneutralizować tiosiarczanem sodowym i odprowadzić do rowu przydrożnego.

Po przepłukaniu wtórnym pobrać próby wody do analizy bakteriologicznej.

5. 0  Charakterystyka techniczna przyłącza kanalizacji sanitarnej

Projektowaną hale sportową należy podłączyć do istniejącej studzienki rewizyjnej o rzędnych 110,23/108,23 rurą PVC o śr. 160 mm.  zlokalizowanej na na przedmiotowej działce ne 204/1.

Przyłącze zostanie wykonana   rur kanalizacyjnych PVC łączonych na uszczelki typu S16,7-SDR 34 firmy Wavin, kształtki kielichowe  PVC  Wafix firmy Wavin.  o średnicy od 160 mm.

Rury kanalizacji sanitarnej układać ze spadkiem min. 2 %  w kierunku odbiornika do sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki.

Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, po ułożeniu rur zasypać je  ręcznie piaskiem do wysokości 30 cm nad rurą, a następnie zasypać warstwowo co 30 cm ubijając.

Należy wykonać cztery podejścia pod budynek, zgodnie z mapą sytuacyjną.

6.0    Charakterystyka techniczna przyłącza kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe z budynku hali sportowej odprowadzone zostaną  rynnami o śr.150 mm.  z hali projektowane jest  10 spustów rynnowych,. Obecnie na terenie szkolnym znajduje sie kanalizacja deszczowa.

Projektowaną kanalizacje deszczową odprowadzająca wody opadowe z hali sportowej, parkingu i z placu przed hala sportową.

Kanalizacje deszczowa należy wykonać z   rur kanalizacyjnych PVC łączonych na uszczelki typu S16,7-SDR 34 firmy Wavin, kształtki kielichowe  PVC Wafix firmy Wavin.  o średnicy 160 mm i 200 mm.

Rury kanalizacji deszczowej układać ze spadkiem min. 1 %  w kierunku odbiornika  wod opadowych.

Rury układać na podsypce piaskowejo grubości 10 cm, po ułożeniu rur zasypać je  recznie piaskiem do wysokosci 30 cm nad rurą

Na podejsciach pod rynny projektuje się rewizje o srednicy  160 mm

Na projektowanych ciagach kanalizacji deszczowej projektuje się studzienki rewizyjne Wavin 425 mm, na studniach rewizyjnych zamontować włazy żeliwne typu ciężkiego przejazdowe.

Przy parkingu należy zamontować separator olejów. a prze dwjściem do budynku należy zamontować odwodnienie liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej.

8. 0  Instalacja wodociągowa:

Przyłącze wodociągowe PE o śr. 63 mm, .W przedmiotowym budynku  zaprojektowano instalacje p-poż i doprowadzenie wody do  sanitariatów ciepłej i zimnej wody.

Instalacje p-poż zaprojektowano z rur stalowych o śr. 25 mm, Włączenie do instalacji należy wykonać za wodomierzem i zaworem przelotowym, za zaworem przelotowym należy zamontować zawór antyskażeniowy o śr. 50 mm i trójnik. Instalacje p-poż zaprojektowano z rur stalowych o śr. 25 mm.  Projektuje sie  hydrant wnękowy o śr. 25 mm i wężem o dł. 30 m.

Instalacja wody należy wykonać z rur PP o połączeniach zgrzewanych, instalacje prowadzić po posadzce,  bruzdach i na ścianie budynku, rury należy zaizolować otulinami Termaflexu o grubości 9 mm instalacje zimnej wody a instalacje c.w. i cyrkulacji otulinami Termaflexsu grub 20 mm..

Projektuje się doprowadzenie ciepłej wody do projektowanej sali sportowej z istniejącej kotłowni rurami preizolowanymi ocynkowanymi.

Całość instalacji wodociągowej, po zamontowaniu, należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa, płukaniu i dezynfekcji.

9. 0 Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacji kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym obiekcie projektuje się z rur PVC łączonych na uszczelki.

Na pionie odpowietrzającym zamontować rewizje PVC o śr. 160 mm.

Pion wentylacyjny wykonac z rury PVC o śr. 110 mm i odpowietrznikiem o śr. 160 mm.

Wszystkie podejścia pod przybory kanalizacyjne należy wykonać pod tynkiem.

W projektowanym pomieszczeniu sanitarnym zamontowane będą następujące przybory sanitarne:

- Umywalki  na postumencie

- Muszla ustępowa typu kompakt

- Kabiny natryskowe

- Pisuar

- Zlew jednokomorowy

Po zamontowaniu przyborów sanitarnych należy szczeliny pomiędzy przyborem i ścianą wypełnić sylikonem.

Roboty budowlane powierzyć firmie która posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu robót.

7.0   Przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej

i   kanalizacji deszczowej należy zachować bezpieczne odległości :

Przy układaniu rur  należy zachować następujące podstawowe odległości bezpieczne od obrysu obiektów terenowych.

- 0,5 m od od kabli telekomunikacyjnych i energetycznych o napięciu do 15 kV

-  1,0 m od kabli powyżej 15 kV

- 1,5 m od budynków

-  0,5 0d ogrodzeń stalowych

-  1,5 m od obrysu pni drzew

- 0,5 m od słupów linii energetycznych

Roboty ziemne wykonać ręcznie i za pomocą koparki podsiębiernej.

Przed przystąpieniem do robót, zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie przyłączy, a po ich wybudowaniu przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

W miejscach kolizji z innymi sieciami roboty ziemne wykonać ręcznie

III. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj

sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy, pod warunkiem

spełnienia przyjętej technologii.

IV. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi, a wywóz materiałów

pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi. Wywóz materiałów z rozbiórki

przewidzieć na odległość ok. 17 km oraz ich ewentualną utylizację. Załadunek, transport i

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

V. WYKONANIE ROBÓT

1. Roboty demontażowe – demontaż urządzeń, armatury, istniejących instalacji,

wsporników w obrębie remontowanych pomieszczeń węzłów sanitarnych.

2. Roboty budowlane poinstalacyjne.

3. Przekucia otworów w ścianach.

4. Kucie i murowanie bruzd.

3

5. Montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania,

kanalizacji sanitarnej, wentylacji oraz klimatyzacji.

6. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach ściennych.

7. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących rury do podłoża.

8. Prowadzenie przewodów – prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak

przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była nie

mniejsza niż 30mm. Zakrycie przewodów powinno nastąpić po dokonaniu odbioru

częściowego instalacji.

9. Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej niż

0,1m od rurociągów cieplnych.

10. Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie budowlanej.

11. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy

zewnętrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę

pionową, co najmniej 1cm przy przejściu przez strop.

12. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona

materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej

wzdłużne przemieszczanie się.

13. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu.

14. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w

której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej

zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania

powinna być tak instalowana żeby była ona dostępna do obsługi i konserwacji.

15. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających

wodę do takich punktów czerpalnych jak urządzenia spłukujące miski ustępowe,

pisuary.

16. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody

instalacyjnej był zgodny z oznakowaniem kierunku przepływu w armaturze.

17. Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz

na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla

umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu i

lokalizowania w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w

sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

18. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z

lewej strony.

19. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia przyborów

wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

VI. ODBIORY ROBÓT

1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzający wykonanie instalacji

wodociągowej.

- sprawdzenie wykona przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i

wymiary otworu

- sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzdy, zgodność

kierunku bruzdy z pionem

Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.

W protokole należy identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

4

2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej.

- odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych części

instalacji, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny

prawidłowości pracy instalacji

- w ramach odbioru częściowego należy sprawdzić zgodność wykonania odbieranej

części instalacji, a wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze

- po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik niezbędnych badań

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce

zainstalowania odcinków instalacji objętych odbiorem częściowym. Do protokołu

należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych.

3. Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej.

a) instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu

następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem

izolacji cieplnej

- instalację wypłukano i napełniono wodą

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem

pozytywnym

b) przy odbiorze technicznym – końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- rzut pomieszczeń

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych

- protokoły odbiorów technicznych – częściowych

- protokoły wykonania robót odbiorczych

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

c) w ramach odbioru technicznego końcowego należy:

- sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w

odpowiednich WTWiO

- sprawdzić kompletność dokumentów

- uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów

d) odbiór techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

e) w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji

4. Instrukcja obsługi.

Instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno – ruchową tych wyrobów

zainstalowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne.

5. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję

producenta lub dystrybutora.

5

VII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Badania

odbiorcze instalacji będą prowadzone wg metodyki badań określonej w warunkach

technicznych wykonania i odbiory robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materiałów ze SST.

2. Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych..

3. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystąpieniem do badania instalacja powinna być wypłukana wodą.

Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed

przekroczeniem ciśnienia roboczego.

4. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Po napełnieniu instalacji wodą i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzeniu czy nie

występują przecieki wody lub roszenia i rozpocząć badanie szczelności zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z WTWiO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy

badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinającej:

- sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robót i wytycznymi inwestora

- sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury

- sprawdzenie poprawności i szczelności montażu armatury i urządzeń sanitarnych

- z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, jeżeli wynik

badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna

być przedstawiona do ponownych badań

- Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- mapa geodezyjna powykonawcza

- rzut pomieszczeń

- oświadczenie, że ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego

stosowania w instalacjach, są zgodne z przepisami i obowiązującymi normami

VIII. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m² - powierzchnia, ściany, posadzki

1 m – długości rurociągów

1 szt. – ilość urządzeń

1 kpl – ilość kompletnych urządzeń

1 próba – kompletna próba sprawdzająca działanie instalacji

IX. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót

nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST. W czasie odbioru zostanie

sprawdzona kompletność dokumentów odbiorowych instalacji wodno – kanalizacyjnej w tym wyniki wszystkich badań odbiorczych wraz z ich oceną; potwierdzenie zgodności

dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

X. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności jest wykonana i odebrana ilość 1 kompletu ceny jednostkowej określonej jako wynagrodzenie kosztorysowe.

XI. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” - WTWiO.

grudzień 2008 r.