# P R O J E K T

Tytuł projektu: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy

oświetlenia drogowego w m. STRADLICE

– Gmina Kazimierza Wielka”

Inwestor:  Gmina Kazimierza Wielka

Zleceniodawca:  Gmina Kazimierza Wielka

Projektował:  inż. Zbigniew Oleksiak

upr. nr KL - 619/94

marzec  2010 r.

# P R O J E K T

Tytuł projektu: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy

oświetlenia drogowego w m. STRADLICE

– Gmina Kazimierza Wielka”

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka

Zleceniodawca: Gmina Kazimierza Wielka

Projektował: inż. Zbigniew Oleksiak

upr. nr KL - 619/94

marzec 2010 r.

# Str. 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

1. Strona tytułowa 								str. 1

2. Spis zawartości dokumentacji				                       str. 2

3. Dane wyjściowe do projektowania				           str. 3

4. Wykaz i odpisy uzgodnień						           str. 6

5. Opis techniczny							           str. 15

6.Obliczenia                                                                                                 str.17

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia			           str. 18

8. Zestawienie materiałów                                                                           str. 20

9. Przedmiar robót i kosztorys

10. Spis rysunków i rysunki wg spisu

str.

3. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

3.1 Podstawa prawna.

Zlecenie i umowa zawarta z Gminą Kazimierza Wielka.

3.2 Podstawa techniczna.

3.2.1 Warunki przyłączenia do sieci n.n. wydane przez Rejonowy Zakład
Energetyczny Miechów,

3.2.2 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej,

3.2.3 Uzgodnienia z Rejonowym Zakładem Energetycznym Miechów oraz innymi instytucjami (kserokopie załączono w pkt. 4),

3.2.4 Mapy zasadnicze – robocze oraz mapy do celów projektowych w skali 1:1000 otrzymane , ze Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

3.2.5 Aktualne mapy ewidencji gruntów oraz wypisy ze skorowidza działek otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

Kserokopie do pkt. 3.2.1 i 3.2.2 w załączeniu.

str.

3.3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. STRADLICE i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

3.4 Zakres robót budowlanych.

Zakres opracowania objęty zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych obejmuje:

1) Stacja transf. „STRADLICE - 1 – nr 360” Szkoła  (obwód nr –1, 2 i 3)

- montaż przewodu oświetleniowego AsXSn2x25 mm2,

podwieszonego pod istniejącą sieć elektroenergetyczną siłową niskiego napięcia, na istniejących słupach,

zasilanego z rozdzielni NN ze stacji transf. „STRADLICE –1 – NR 360”.

- montaż  6  kpl. opraw oświetleniowych typu SGS 102 1xSON – T 100W SN II kombi „Philips”,   w II klasie ochronności izolacji, zabezpieczonej bezpiecznikiem 4A, na słupach nr 2, 6, 9, 31, 33 i 35.

- wymiana słupa LNN nr 3 na nowy (w m. istniejące) (powodem tego jest warunek podany w uzgodnieniu – patrz pkt. 4.3 - drogi wojewódzkie) .

- montaż ograniczników przepięć na słupie nr 3, 10, i 35 , montaż uziemień na  słupie nr  3,  i  6.

- montaż skrzynki sterowania oświetleniem ulicznym typu SOM –1 (na żerdzi istn. stacji „STRADLICE – 1  – NR 360”- pokazano na rys. nr 8).

- demontaż istn. skrzynki sterowania oświetleniem ulicznym ze słupa nr 16.

3.5 Rodzaj robót budowlanych.

Przewidziano roboty elektromontażowe na sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

3.6 Sposób wykonania robót budowlanych.

Przewidziano roboty ręczne i mechaniczne z użyciem narzędzi elektroinstalacyjnych oraz podnośnika montażowego.

str.

4. WYKAZ I ODPISY UZGODNIEŃ

| LP | Nazwa instytucji | Adres | Znak pisma Data | Nr załącznika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów | 32-200 Miechów ul.M. Konopnickiej 25 | PROTOKÓŁ NR | 4.1 |
| 2 | GMINA KAZIMIERZA WIELKA | 28 – 500 Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12 |  | 4.2 |
| 3 | ŚWIETOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 25-602 KIELCE UL. JAGIELLONSKA 72 | ŚZDW.T-1/5414.01-ds./17/2010 05.03.2010 | 4.3 |
| 4 | ZARZAD POWIATU DROGI POWIATOWE | 28 – 500 Kazimierza Wielka ul. KOSZYCKA | PZD-I-434/2/2010 01.03.2010 | 4.4 |
| 5 | TPSA DZIAŁ ZARZĄDZANIA SIECI | 35-001 RZESZÓW ul. Piłsudskiego 35 (REJON TPSA -BUSKO ZDROJ ul. MICKIEWICZA 13) | Uzgodniono na rys. nr 2 i 3 | 4.5 4.5.1 |

4.6 Wykaz umów cywilno - prawnych

| Lp | Nr Działki (miejscowość) | Imię i Nazwisko Właściciela | ADRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3/1 (stradlice) | GMINA KAZIMIERZA WIELKA | 28-500 Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12 |
| 2 | 335 (stradlice) | ŚWIETOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH | 25-602 KIELCE UL. JAGIELLONSKA 72 |
| 3 | 224,603 (stradlice) | ZARZAD POWIATU DROGI POWIATOWE | 28 – 500 Kazimierza Wielka ul. KOSZYCKA 29 |
| 4 | 225 | MARIA KLIMCZYK | STRADLICE 7 |
| 5 | 251/1 | EDWARD RUBACHA | STRADLICE 6 |
| 6 | 251/2 | STANISŁAW RUBACHA | STRADLICE 10 |
| 7 | 215 | STANISŁAW MARZEC | 41-800 ZABRZE UL. ŚLĘCZKA 13/18 |
| 8 | 529/2 | PAWEL ZIĘTEK | STRADLICE 15 |
| 9 | 529/3 | ARTUR JERZY POGODA | STRADLICE 16 |
| 10 | 537 | EWA I MAREK KRAWCZYK | STRADLICE 87 |

str.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Stan istniejący

Na  obwodzie nr 1 i 2 (przy drodze powiatowej )  zasilanych ze stacji transf.„STRADLICE –1 – NR 360”  typu STS-20/100

występuje oświetlenie drogowe z lampami sodowymi oraz nielicznymi

lampami rtęciowymi.

Układy: zasilania, zabezpieczenia, sterowania i pomiaru dla obwodów

oświetleniowych znajdują się w członie sterowniczo-pomiarowym ,

zlokalizowanym na istn. słupie nr 16 .

Po stronie niskiego napięcia występuje system ochrony przeciwpożarowej: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układzie sieciowym TT.

5.2 Stan projektowany.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:

1) Stacja transf. „STRADLICE –1 – nr 360” (obwód nr –1, 2 i 3)

- montaż przewodu oświetleniowego AsXSn2x25 mm2,

podwieszonego pod istniejącą sieć elektroenergetyczną siłową niskiego napięcia, na istniejących słupach,

zasilanego z rozdzielni NN ze stacji transf. „STRADLICE – NR 360”.

- montaż  6  kpl. opraw oświetleniowych typu SGS 102 1xSON – T 100W SN II kombi „Philips”,   w II klasie ochronności izolacji, zabezpieczonej bezpiecznikiem 4A, na słupach nr 2, 6, 9, 31, 33 i 35.

- wymiana słupa LNN nr 3 na nowy (w m. istniejące) (powodem tego jest warunek podany w uzgodnieniu – patrz pkt. 4.3 - drogi wojewódzkie) .

- montaż ograniczników przepięć na słupie nr 3, 10, i 35 , montaż uziemień na  słupie nr  3,  i  6.

- montaż skrzynki sterowania oświetleniem ulicznym typu SOM –1 (na żerdzi istn. stacji „STRADLICE –1  – NR 360”- pokazano na rys. nr 8).

- demontaż istn. skrzynki sterowania oświetleniem ulicznym ze słupa nr 16.

str.

5.3 Ochrona przeciwporażeniowa.

Po stronie niskiego napięcia pozostawia się istniejący system ochrony przeciwporażeniowej: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układnie sieciowym TT.

Sprawdzono zabezpieczenia dla zwarć 1-fazowych.

Czas wyłączenia linii oświetleniowej poniżej 5 s, czas wyłączenia oprawy poniżej 0,2 s.

5.4 Ochrona przepięciowa.

Jako ochronę przepięciową dla rozbudowywanych części obwodów oświetleniowych zaprojektowano ograniczniki przepięć typu GXO-0,66/5

Rezystancja uziemienia słupów z ogranicznikami nie powinna przekroczyć wartości R<10Ω. Przewidziano uziomy taśmowo-prętowe typu „GALMAR”.

5.5 Ochrona środowiska

Inwestycja nie stwarza zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej, zapotrzebowania w wodę i odprowadzania ścieków.

5.6 Opracowania typowe i normy.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano następujące opracowania:

- Albumy linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AL. 25 – 120 mm2 na żerdziach typu E oraz ŻN, opracowanie „Elprojekt” Poznań.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z:

- Norma SEP N-E-003

- PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu nr 473 z dn. 08.10.1990.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne powyżej 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- PBUE i normy obowiązujące w zakresie opracowania.

Wszystkie zastosowane materiały do budowy muszą posiadać odpowiednie zezwolenia do użytkowania oraz atesty wydane przez powołane do tego celu służby.

5.7 Uwagi końcowe

- Uwagi czynników uzgadniających zostały wprowadzone do projektu.

- Przed przystąpieniem do robót poinformować o zamiarze ich rozpoczęcia zainteresowane instytucje i strony.

- W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie warunki określone w pismach jednostek uzgadniających (pkt 4).

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

str

6.OBLICZENIA

Zaprojektowano zabezpieczenie główne typu S 301 „C” o prądzie znamionowym  I = 16 A, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RZE Miechów, (zainstalowane w projektowanej skrzyni oświetleniowej SOM – 1 ).

str

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Spis zawartości opracowania                                                                     str

- Opis do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                             str

str

- OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Zakres robót

- podwieszenie przewodów oświetleniowych

- montaż opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach

- montaż słupowych ograniczników przepięć i uziomów

-     wymiana słupa LNN nr 3 na nowy

- montaż skrzynki sterowania oświetleniem

- demontaż istn. skrzynki sterowania oświetleniem ulicznym ze słupa nr 16

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne i naziemne terenu naniesione na mapach roboczych w skali 1 : 1000.

- WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- Droga wojewódzka

- Drogi powiatowe

- Wjazdy do posesji

- Drzewa rosnące w pobliżu proj. linii energetycznych

5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ.

- Demontaż i montaż wszystkich elementów sieci energetycznych

wykonywać ze szczególna ostrożnością.

- wypięcia i wpięcia kabli w stacjach transf. wykonać wg wyłączeń ustalonych

w  RZE Miechów

- Prace w pasach drogowych wykonać ze szczególną ostrożnością.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU.

Przed rozpoczęciem prowadzenia robót należy przeprowadzić instruktaż.

Roboty budowlane powinna prowadzić osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak również posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne.

Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne.

7.WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAGROŻENIOM.

- Dobra organizacja robót.

- Fachowa firma wykonująca roboty montażowe.

- Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez RZE Miechów ważności świadectw kwalifikacyjnych.

10. SPIS RYSUNKÓW I RYSUNKI WG SPISU.

| Lp | Nr rysunku | Tytuł rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | ORIENTACJA |
| 2 | 2 | Projekt zagospodarowania terenu -cz.1 |
| 3 | 3 | Projekt zagospodarowania terenu- cz.2 |
| 4 | 4 | Mapa ewidencji gruntów |
| 5 | 5 | Schemat oświetlenia drogowego zasilanego ze st.tr. ”STRADLICE - 1 – NR 360 ”-szkoła |
| 6 | 6 | Inwentaryzacja sieci nn |
| 7 | 7 | Sylwetka istn. stacji tr.”STRADLICE - 1 nr 360– lokalizacja proj. S.O. (sterowanie ośw. drogowym). |
| 8 | 8 | Skrzynka oświetlenia ulicznego SOM - 1 |