# P R O J E K T

Tytuł projektu: „Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy

oświetlenia drogowego w m. WYMYSŁÓW

– Gmina Kazimierza Wielka”

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka

Zleceniodawca: Gmina Kazimierza Wielka

Projektował: inż. Zbigniew Oleksiak

upr. nr KL - 619/94

Styczeń  2010 r.

2. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

1. Strona tytułowa 								str. 1

2. Spis zawartości dokumentacji				                       str. 2

3. Dane wyjściowe do projektowania					str.

4. Wykaz i odpisy uzgodnień						           str.

5. Opis techniczny								str.

6.Obliczenia                                                                                                 str.

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia			            str.

8.Zestawienie materiałów

9. Przedmiar i kosztorys robót

10. Spis rysunków i rysunki wg spisu

str.

3. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

3.1 Podstawa prawna.

Zlecenie i umowa zawarta z Gminą Kazimierza Wielka.

3.2 Podstawa techniczna.

3.2.1 Warunki przyłączenia do sieci n.n. wydane przez Rejonowy Zakład
Energetyczny Miechów,

3.2.2 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej,

3.2.3 Uzgodnienia z Rejonowym Zakładem Energetycznym Miechów oraz innymi instytucjami (kserokopie załączono w pkt. 4),

3.2.4 Mapy zasadnicze – robocze oraz mapy do celów projektowych w skali 1:1000 otrzymane , ze Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

3.2.5 Aktualne mapy ewidencji gruntów oraz wypisy ze skorowidza działek otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

Kserokopie do pkt. 3.2.1 i 3.2.2 w załączeniu.

str.

3.3 Cel opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Wymysłów i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

3.4 Zakres robót budowlanych.

Zakres opracowania objęty zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych obejmuje:

1) Stacja transf. „WYMYSŁÓW – nr 1111” (obwód nr –1)

- budowę  przewodu oświetleniowego AsXSn2x25 mm2,

podwieszonego pod istniejącą sieć elektroenergetyczną siłową niskiego napięcia, zasilanego ze stacji transf. „WYMYSŁÓW – NR 1111”, na istniejących słupach .

- montaż  4  kpl. opraw oświetleniowych typu SGS 102 1xSON – T 100W SN II kombi „Philips”,   w II klasie ochronności izolacji, zabezpieczonej bezpiecznikiem 4A, na słupach nr 8, 13, 15 i 17.

- wymiana słupa nr 17 na nowy.

- montaż ograniczników przepięć na słupie nr 13, i 17 , montaż uziemień na  słupie nr  8, 13, i 17.

UWAGA:

Z uwagi na dużą ilość drzew w pasie drogi gminnej nr 235, oraz brak zgody właściciela działki nr 234 na wejście w teren,  odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka linii energetycznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 235. Natomiast poszerzono zakres opracowania w kierunku drogi gminnej Nr 91 i 92 do słupa linii energetycznej niskiego napięcia Nr 13 (zabudowa przewodu oświetleniowego oraz oprawy oświetleniowej).

3.5 Rodzaj robót budowlanych.

Przewidziano roboty elektromontażowe na sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

3.6 Sposób wykonania robót budowlanych.

Przewidziano roboty ręczne i mechaniczne z użyciem narzędzi elektroinstalacyjnych oraz podnośnika montażowego.

str.

4. WYKAZ I ODPISY UZGODNIEŃ

| LP | Nazwa instytucji | Adres | Znak pisma Data | Nr załącznika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów | 32-200 Miechów ul.M. Konopnickiej 25 | PROTOKÓŁ NR | 4.1 |
| 2 | GMINA KAZIMIERZA WIELKA Drogi Gminne | 28 – 500 Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12 | RG.7023/-11A/09-1 27.01.2010 | 4.2 |

4.3 Wykaz umów cywilno - prawnych

| Lp | Nr Działki (miejscowość) | Imię i Nazwisko Właściciela | ADRES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 91, 92, 235, 244/1 (WYMYSŁÓW) | GMINA KAZIMIERZA WIELKA DROGI GMINNE | 28-500 Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12 |
| 2 | 96/1, 69/1 (WYMYSŁÓW) | ANNA JAGIELNIK | WYMYSŁÓW 16 28-500 Kazimierza Wielka |
| 3 | 231/3, 252/1 (WYMYSŁÓW) | MARTYNA i STANISŁAW BARANOWSKI | CŁO 6 28-500 Kazimierza Wielka |
| 4 | 282 (WYMYSŁÓW) | DARIUSZ JAGIELNIK | CŁO 12 28-500 Kazimierza Wielka |
| 5 | 253/1 (WYMYSŁÓW) | ANDRZEJ MICHALEC | WYMYSŁÓW 16 28-500 Kazimierza Wielka |
| 6 | 254/1 (WYMYSŁÓW) | HALINA ANNA DROBNIAK | 91-357 ŁÓDŹ UL. LIŚCIASTA 64/5 |
| 7 | 251/1, 250/1 (WYMYSŁÓW) | GRAŻYNA GOŁDYN | WYMYSŁÓW 18 28-500 Kazimierza Wielka |
| 8 | 283, 251/1, 250/1 (WYMYSŁÓW) | JERZY IDZIAK | WYMYSŁÓW 18 28-500 Kazimierza Wielka |
| 9 | 238/1 (WYMYSŁÓW) | JADWIGA CIESNIARSKA MIGÓRSKA | WYMYSŁÓW 20 28-500 Kazimierza Wielka |
| 10 | 231/2 (WYMYSŁÓW) | TOMASZ KRZYSZTYOF PRAŻUCH | KAZIMIERZA MAŁA 85 28-500 Kazimierza Wielka |
| 11 | 284 (WYMYSŁÓW) | HENRY MIGÓRSKI-NIE ZYJE ADAM MIGÓRSKI-BRAT | 28-500 Kazimierza Wielka UL. PARTYZANTÓW 15/9 |
| 12 | 108/1 (WYMYSŁÓW) | WANDA SKRZYPCZYK | 41-260 SŁAWKÓW UL.PCK 9/6 woj. Śląskie |

str.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Stan istniejący

Na  obwodzie nr 2 (przy drodze powiatowej nr ew. ½ )  zasilanych ze stacji transf.„WYMYSŁÓW – NR 1111”  typu STSpb-20/250

występuje oświetlenie drogowe z lampami sodowymi oraz nielicznymi

lampami rtęciowymi.

Układy: zasilania, zabezpieczenia, sterowania i pomiaru dla obwodów

oświetleniowych znajdują się w członie sterowniczo-pomiarowym ,

zlokalizowanym na stacji trans. „WYMYSŁÓW – NR 1111”  .

Po stronie niskiego napięcia występuje system ochrony przeciwpożarowej: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układzie sieciowym TN-C.

5.2 Stan projektowany.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:

1) Stacja transf. „WYMYSŁÓW – nr 1111” (obwód nr –1)

- budowę  przewodu oświetleniowego AsXSn2x25 mm2,

podwieszonego pod istniejącą sieć elektroenergetyczną siłową niskiego napięcia, zasilanego ze stacji transf. „WYMYSŁÓW – NR 1111”, na istniejących słupach .

- montaż  4  kpl. opraw oświetleniowych typu SGS 102 1xSON – T 100W SN II kombi „Philips”,   w II klasie ochronności izolacji, zabezpieczonej bezpiecznikiem 4A, na  słupach nr 8, 13, 15 i 17.

- wymiana słupa nr 17 na nowy.

- montaż ograniczników przepięć na istn. słupie nr 13, i 17 , montaż uziemień na  słupie nr 8,  13, i 17.

UWAGA:

Z uwagi na dużą ilość drzew w pasie drogi gminnej o nr ew. 235, oraz brak zgody właścicieli działki nr 234 na wejście w teren,  odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka linii energetycznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 235. Natomiast poszerzono zakres opracowania w kierunku drogi gminnej Nr 91 i 92 do słupa linii energetycznej niskiego napięcia Nr 13 (zabudowa przewodu oświetleniowego oraz oprawy oświetleniowej).

Szczegółową lokalizację projektowanych elementów oświetlenia drogowego pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr kol.  2, 3, 4, ) .oraz na schemacie oświetlenia (rys. nr kol. 6).

str.

5.3 Ochrona przeciwporażeniowa.

Po stronie niskiego napięcia pozostawia się istniejący system ochrony przeciwporażeniowej: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA w układnie sieciowym TN - C.

Sprawdzono zabezpieczenia dla zwarć 1-fazowych.

Czas wyłączenia linii oświetleniowej poniżej 5 s, czas wyłączenia oprawy poniżej 0,2 s.

5.4 Ochrona przepięciowa.

Jako ochronę przepięciową dla rozbudowywanych części obwodów oświetleniowych zaprojektowano ograniczniki przepięć typu GXO-0,66/5

Rezystancja uziemienia słupów z ogranicznikami nie powinna przekroczyć wartości R<10Ω. Przewidziano uziomy taśmowo-prętowe typu „GALMAR”.

5.5 Ochrona środowiska

Inwestycja nie stwarza zagrożeń w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej, zapotrzebowania w wodę i odprowadzania ścieków.

5.6 Opracowania typowe i normy.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano następujące opracowania:

- Albumy linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi AL. 25 – 120 mm2 na żerdziach typu E oraz ŻN, opracowanie „Elprojekt” Poznań.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z:

- Norma SEP N-E-003

- PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

- Norma SEP N SEP-E-004

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu nr 473 z dn. 08.10.1990.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne powyżej 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- PBUE i normy obowiązujące w zakresie opracowania.

Wszystkie zastosowane materiały do budowy muszą posiadać odpowiednie zezwolenia do użytkowania oraz atesty wydane przez powołane do tego celu służby.

5.7 Uwagi końcowe

- Uwagi czynników uzgadniających zostały wprowadzone do projektu.

- Przed przystąpieniem do robót poinformować o zamiarze ich rozpoczęcia zainteresowane instytucje i strony.

- W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie warunki określone w pismach jednostek uzgadniających (pkt 4).

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

str

6.OBLICZENIA

Wykorzystano istniejące zabezpieczenie główne typu S 301 „C” o prądzie znamionowym  I = 25 A, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RZE Miechów, (zainstalowane w istn. członie oświetleniowym rozdzielni NN).

str

7. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Spis zawartości opracowania                                                                     str

- Opis do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                             str

str

- OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

  - Zakres robót

- podwieszenie przewodów oświetleniowych

- montaż opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach

- montaż słupowych ograniczników przepięć i uziomów

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na trasie projektowanych sieci energetycznych istnieje uzbrojenie podziemne i naziemne terenu naniesione na mapach roboczych w skali 1 : 1000.

- WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- Drogi gminne

- Wjazdy do posesji

- Drzewa rosnące w pobliżu proj. linii energetycznych

5. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ.

- Demontaż i montaż wszystkich elementów sieci energetycznych

wykonywać ze szczególna ostrożnością.

- wypięcia i wpięcia kabli w stacjach transf. wykonać wg wyłączeń ustalonych

w  RZE Miechów

- Prace w pasach drogowych wykonać ze szczególną ostrożnością.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU.

Przed rozpoczęciem prowadzenia robót należy przeprowadzić instruktaż.

Roboty budowlane powinna prowadzić osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń jak również posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne.

Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne.

7.WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAGROŻENIOM.

- Dobra organizacja robót.

- Fachowa firma wykonująca roboty montażowe.

- Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez RZE Miechów ważności świadectw kwalifikacyjnych.

10. SPIS RYSUNKÓW I RYSUNKI WG SPISU.

| Lp | Nr rysunku | Tytuł rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | ORIENTACJA |
| 2 | 2 | Projekt zagospodarowania terenu -cz.1 |
| 3 | 3 | Projekt zagospodarowania terenu- cz.2 |
| 4 | 4 | Projekt zagospodarowania terenu -cz.3 |
| 5 | 5 | Mapa ewidencji gruntów |
| 6 | 6 | Schemat oświetlenia drogowego zasilanego ze st.tr. ”WYMYSŁÓW – NR 1111” |
| 7 | 7 | Inwentaryzacja sieci nn |
| 8 | 8 | Schemat ideowy istn. stacji tr. ”WYMYSŁÓW – NR 1111” |