ZATWIERDZAM

..……………………….

Kaźmierz, dnia 03.03.2011 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

NA ROZBUDOWE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIĄCZYNIE WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ (tzw. UKŁAD KAŹMIERZ-KIĄCZYN) – etap I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III. Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Kaźmierz

REGON:			631258313

NIP: 				787-207-64-43

Miejscowość			Kaźmierz

Adres:				64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

Strona internetowa:		www.kazmierz.pl

Godziny urzędowania:	pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy Kaźmierz

64-530 Kaźmierz

ul. Szamotulska 20

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu	3

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia	3

Rozdział 3.	Oferty częściowe	6

Rozdział 4.	Oferty wariantowe	6

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia	6

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach	7

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	7

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej	8

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego	8

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	8

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu	11

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium	13

Rozdział 13.	Termin związania ofertą	14

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami	14

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert	15

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	17

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny	18

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	18

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	18

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	19

Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego	20

Rozdział 22.	Inne informacje	20

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	20

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ	20

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych - ogłoszenie Nr 72859-2011

- strona internetowa Zamawiającego – www. kazmierz.pl

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIĄCZYNIE WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ (tzw. UKŁAD KAŹMIERZ-KIĄCZYN) – etap I

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Kaźmierz i Kiączyn, Gmina Kaźmierz, województwo wielkopolskie

na działkach o numerach: 184/5, 192, 183/3, 183/4, 212/4, 212/5, 213, 214/1, 215, 222/1, 243, 248, 252, 255/3, 256, 415/3, 262/2, 287, 289/2, 289/4, 289/3, 291/3, 291/2, 197/1, 197/5, 194/6, 193/21, 193/20, 1/24, 1334, 1294, 87/6, 98, 104/4, 104/31, 104/28.

Mapa z zaznaczoną lokalizacją przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 12 do SIWZ

CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

451 10000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,       roboty ziemne

452 32410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

452 32423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

452 52127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiączyn wraz z rozruchem z obecnej przepustowości Qdśr = 314 m3/d do Qdśr = 890 m3/d. Liczba mieszkańców równoważnych 4796.  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie kanał Bytyński, a dalej rzeka Sama. Jakość ścieków oczyszczonych musi być zgodna z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.11.2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z 2006r.) dla RLM od 2000 – 9999 oraz warunkami pozwolenia wodno prawnego. Wykonawca jest zobowiązany w ramach  realizacji przedmiotu zamówienia uzyskać pozwolenie wodno prawne na zrzut ścieków oczyszczonych do istniejącego wylotu wprowadzającego ścieki do Kanału Bytyńskiego.

Biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o osad czynny niskoobciążony wykonana w konstrukcji stalowej, wyniesiona, składać się będzie                    z następujących elementów:

- obiektu dla ścieków dowożonych złożony ze zbiornika oraz budynku z urządzeniem podczyszczającym oraz wyposażeniem do odbioru

- przepompowni głównej

- oczyszczalni mechanicznej wyposażonej w zblokowane urządzenie oczyszczające złożone z sita i piaskownika

- oczyszczalnia biologiczna złożona z komór napowietrzania i układem dmuchaw oraz komór stabilizacji i osadników wtórnych z kaskadą

- układ odwadniania i higienizacji osadu

- komora ścieków oczyszczonych, komora pomiarowa

- sieci technologiczne i wod – kan

2.Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu położonej na dz. nr 291/2. Obiekty przeznaczone do rozbiórki to 2 biobloki Mu 100, 2 laguny osadowe, stalowy barak socjalny i kontener wojskowy, przepompownia, rurociągi technologiczne, ogrodzenie, osprzęt oczyszczalni. Przepustowość istniejącej oczyszczalni  Qdśr = 130 m3/d. W ramach rozbiórki należy wywieźć i zagospodarować powstałe odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. Na rozbiórkę oczyszczalni Inwestor posiada pozwolenie Starosty Szamotulskiego nr 1123/09 z dnia 15.12.2009r.

3.Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3586 mb:

- kanały sanitarne grawitacyjne PVC o średnicy 315 mm – 2314 mb, w tym wymiana odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości 1180 mb

- kanały sanitarne ciśnieniowe PE o średnicach 250, 200, 225,180 mm -  1272 mb,               w tym przejście przewiertem sterowanym pod rzeką Samą o długości 288,5 mb od węzła 43 do węzła 45.

- pompownie ścieków P3, P7 i P9

W ramach zadnia nie przewiduje się wykonania przyłączy.

W kosztach przejścia pod dnem rzeki przewidzieć należy wykonanie badań hydrogeologicznych, potwierdzających brak przeszkód na trasie projektowanego rurociągu w postaci np. kamieni czy głazów.

O rozpoczęciu robót związanych  z przejściem pod rzeką należy pisemnie powiadomić Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Oborniki  oraz Poznański Związek Spółek Wodnych w Poznaniu oraz zapewnić nadzór tych jednostek nad wykonaniem i odbiorem robót – zgodnie z wydanym przez Starostę Szamotulskiego pozwoleniem wodno prawnym z dnia 28.01.2009r.

Na roboty budowlane rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kiączynie i sieci kanalizacji sanitarnej inwestor posiada pozwolenie na budowę wydane przez Starostę szamotulskiego nr 153/09 z dnia 27 lutego 2009r. Roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany prowadzić w sposób gwarantujący ciągłą prace oczyszczalni ścieków w Kiączynie. Przepięcie kanalizacji sanitarnej doprowadzającej obecnie ścieki na oczyszczalnię w Kaźmierzu nastąpić powinno w takim momencie rozbudowy obiektu w Kiączynie aby zapewnić prawidłowe oczyszczenie ścieków z terenu przepinanego Kaźmierza na oczyszczalni w Kiączynie. Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji grawitacyjnej Wykonawca wykona kamerownie światła przewodów kanalizacyjnych.

Oferent jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej w terenie oraz pozyskać wszelkie informacje niezbędne dla przygotowania oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione            w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ceną ostateczną i musi być skonstruowana w oparciu o  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiar robót

Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych  nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez wykonawcę materiały i urządzenia.

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Urządzenia zaproponowane przez wykonawcę muszą gwarantować równoważność w stosunku do tych, które przewiduje dokumentacja, pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę podstawowych wymogów dotyczących zaprojektowanej technologii oczyszczania ścieków.

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty, wg Załącznika Nr 10 do niniejszej SIWZ. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/ aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń, które ujęte zostały w dokumentacji projektowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji odnośnie miejsca zainstalowania i pracy urządzenia równoważnego oraz dokonania oględzin i sprawdzenia jego działania na wskazanym obiekcie.

Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami.

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów oczyszczania ścieków, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń równoważnych zawarte są w Załączniku Nr 10  do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia na wykonane roboty

( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować wraz z zakończeniem rozruchu oczyszczalni oraz uzyskaniem jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.11.2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z 2006r.) dla RLM od 2000 – 9999   oraz na podstawie udzielonego pozwolenia wodno prawnego w nieprzekraczalnym terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

# Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 7 do SIWZ),

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik Nr 8 do SIWZ)

  - oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych (Załącznik Nr 9 do SIWZ)

  - oświadczenia o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 5 do SIWZ)

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1,

  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 2,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 3,

  - informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 4,

  - informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, określone w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 5,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 4 i §  6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

- udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na:

- budowie co najmniej dwóch  oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 900 m3/dobę każda i o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

- realizacji co najmniej 2 robót, których przedmiotem było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 2000 m każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

- realizacji co najmniej 2 robót, których przedmiotem było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości co najmniej 1000 m każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

- dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o następujących specjalnościach:

- Kierownik Budowy – posiadający następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Kierownika Budowy z zakresu robót instalacyjnych,

- kierowanie budową/modernizacją/przebudową minimum dwóch oczyszczalni ścieków,

- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.

b) Kierownik Robót Sanitarnych – posiadający następujące kwalifikacje:

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi sanitarnymi,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-  aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.

c)Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA– posiadający następujące kwalifikacje:

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi elektrycznymi,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub  inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.

d) Kierownik Robót Konstrukcyjno-Budowlanych – posiadający następujące kwalifikacje:

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika Budowy i Kierownika Robót Sanitarnych, bądź Kierownika Budowy i Kierownika Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 9 000 000,00 PLN.

- posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 i Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na:

- budowie co najmniej dwóch  oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 900 m3/dobę każda i o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

- realizacji co najmniej 2 robót, których przedmiotem było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 2000 m każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

- realizacji co najmniej 2 robót, których przedmiotem było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości co najmniej 1000 m każda z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

Dopuszcza się wykazanie spełniania dwóch lub więcej z powyższych warunków w jednej robocie budowlanej.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje wystawione przez poprzedniego zamawiającego itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ.

- Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.:

  - konstrukcyjno-budowlanej,

  - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W  przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt  1 ppkt 1-5 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:

1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 9 000 000,00 PLN.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż

9 000 000, 00 PLN lub taką polisę musi posiadać i złożyć Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2)Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 4 000 000, 00 PLN.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzająca wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

# Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie:dwieścietysięcyzłotych).

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

BS Duszniki O/Kaźmierz           Nr 83907200020200027320000005

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium proszę dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz winien to być oryginał dokumentu.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie

- pisemnej,

- faksem (nr 61 29 18 320)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu  – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nr telefonu i faksu,

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, pok. nr 9, w godzinach urzędowania Zamawiającego. Cena SIWZ w wersji papierowej wynosi 1 500,00 PLN (w tym podatek VAT)

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1  ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: nowakm@kazmierz.pl

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www. kazmierz.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy odebrali SIWZ u Zamawiającego.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Kierownika Wydziału Nieruchomości i Inwestycji – Marka Nowaka, tel. 600 552 706, fax 61 29 18 320.

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana w sposób następujący:

Urząd Gminy Kaźmierz, 64-530 Kaźmierz, ul. Szamotulska 20

OFERTA NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIĄCZYNIE WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ (tzw. UKŁAD KAŹMIERZ-KIĄCZYN) – etap I

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

21 . 03 . 2011 r. godz. 11. 15

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami jak wyżej winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej złożenia po wyznaczonym terminie.

- Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz, sekretariacie, pok. nr 1 , w terminie do dnia 21 . 03 . 2011  roku, godz. 11 . 00_

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, pok. sala ślubów. dnia 21 . 03 . 2011 roku, godz. 11 .15

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

  - Do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z kolejnością pozycji zamieszczoną w przedmiarach robót.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz-Kiączyn) – etap I”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

# Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

# Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 2	Dokumentacja  projektowa

Załącznik Nr 3	Przedmiar robót

Załącznik Nr 4	Wzór oferty

Załącznik Nr 5	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 6	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik Nr 7	 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 8	Wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 9	Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych

Załącznik Nr 10	Wymagania odnośnie zaproponowanych urządzeń równoważnych

Załącznik Nr 11	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

Załącznik Nr 12	Mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 13	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji

# Załącznik Nr 4 do siwz                                           WZÓR OFERTY

Zamawiający …..

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz- Kiączyn) – etap I

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

CENA OFERTOWA		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.

  - Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia umowy;

  - na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy 36 miesięcy gwarancji, zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

- W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Oferta została złożona na …………………….. stronach

- Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :

.......................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)

Numer faksu: (**)

e-mail             ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka

# Załącznik Nr 5 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                         W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz- Kiączyn) – etap I

oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia;

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 6 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 	 Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W  ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz- Kiączyn) – etap I

oświadczam/my że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik Nr 7 do SIWZ

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca

………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

polegających na rozbudowie/budowie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje zamawiającego itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik nr 8 do SIWZ   WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                                     W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykonawca

……………………………………

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,                  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zadania | Wykształcenie, specjalizacja | Doświadczenie – lata doświadczenia oraz ilość zrealizowanych zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.........................., dn…………………                                    ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik nr 9 do SIWZ   OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Wykonawca

……………………………………

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz- Kiączyn) – etap I, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226 poz. 1817             z 2009r.), oświadczam/my że osoby wymienione w załączniku nr 8 odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

-  konstrukcyjno – budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Osoby te posiadają aktualne wpisy na listę członków właściwej izby.

.........................., dn. …………………….                                    ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Załącznik nr 10 do SIWZ   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH URZADZEŃ RÓWNOWAŻNYCH

Wykonawca

……………………………………

PARAMETRY PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

| Oznaczenie - Typ urządzenia – parametry urządzenia | Dobór oferenta (Typ, nazwa, producent, parametry równoważne) * |
| --- | --- |
| Przepompownia – P3 - objętość zbiornika: 2,4 m3 - objętość zbiornika czynna: 2,0 m3 - wymiary: ø1400 mm x 2000 mm - wysokość zabudowy: 1600 mm - masa zbiornika: 1000 kg - materiał zbiornika: stal ST37-2 - materiał pomp: GG25 - zewnętrzne pokrycie: farba gruntowa - , farba zewnętrzna poliuretanowa; ochrona antykorozyjna: powłoka natryskowa EGD/TPE; - komora separatora: dwukanałowy, z których wyposażony w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w każdej komorze), sprężyście dociskane do występów lub kołków rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. - pomiar poziomu ścieków: sonda hydrostatyczna podwójna. Pomiar główny: sonda hydrostatyczna o wyjściu prądowym – pomiar ciągły w zakresie 400 mBar (sygnał 4-20 mA). Pomiar wtórny: sonda hydrostatyczna mieszkowa, sygnał wyjściowy przekaźnikowy czterodrogowy. Zestaw 2 czujników sztywno mocowany, wpuszczony do dna zbiornika. możliwość wyjęcia zestawu przy wypełnieniu zbiornika w 95%; dopuszczalna przeciążalność min 10x; - Qp = 119,50 m3/h - Hp= 20,2 m - v = 1,35 m/s - ciśnienie w rurociągu tłocznym na wylocie z przepompowni: 15,7 m - nominalna moc silnika pompy: 11 kW - pobór mocy w punkcie pracy: 9,7 kW - średnica wirnika: 260 mm - szerokość wirnika: 46 mm - ilość obrotów: 1500/min - krotność załączeń pompy: 5,2/h - czas pracy pompy: 96 s. - średnica „wolnego przelotu kuli”: DN125 - IP pomp: 55 - typ wirnika: otwarty wielokanałowy - wymiary otworu eksploatacyjnego w górnej pokrywie zbiornika, służącego do wyjęcia rozdzielacza i wyczyszczenia zbiornika ze złogów tłuszczu i piasku: 900 mm - wyposażenie – zgodne z rys. technologii, w tym: przepływomierz elektromagnetyczny, zasuwa nożowa DN300, 6x zasuwa klinowa DN125, klapy zwrotne DN125 2x, drabinki ze stali nierdzewnej 2 kpl., podest technologiczny wg projektu indywidualnego, wentylator nawiewny, właz inspekcyjny 700x700 ze stali nierdzewnej z kominkiem, włazy eksploatacyjne 600x600 ze stali nierdzewnej, kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej DN200 i DN100, żuraw udźwig 300 kg z ocynku ogniowego; wentylacja zbiornika z PVC klejonego, wentylacja komory z PVC DN200; |  |
| Przepompownia – P7 - objętość zbiornika: 1,4 m3 - objętość zbiornika czynna: 1,1 m3 - wymiary: ø1250 mm x 1500 mm - wysokość zabudowy: 1200 mm - masa zbiornika: 800 kg - materiał zbiornika: stal ST37-2 - materiał pomp: GG25 - zewnętrzne pokrycie: farba gruntowa - , farba zewnętrzna poliuretanowa; ochrona antykorozyjna: powłoka natryskowa EGD/TPE; - komora separatora: dwukanałowy, z których wyposażony w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w każdej komorze), sprężyście dociskane do występów lub kołków rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. - pomiar poziomu ścieków: sonda hydrostatyczna podwójna. Pomiar główny: sonda hydrostatyczna o wyjściu prądowym – pomiar ciągły w zakresie 400 mBar (sygnał 4-20 mA). Pomiar wtórny: sonda hydrostatyczna mieszkowa, sygnał wyjściowy przekaźnikowy czterodrogowy. Zestaw 2 czujników sztywno mocowany, wpuszczony do dna zbiornika. możliwość wyjęcia zestawu przy wypełnieniu zbiornika w 95%; dopuszczalna przeciążalność min 10x; - Qp = 85,30 m3/h - Hp= 11,2 m - v = 1,2 m/s - ciśnienie w rurociągu tłocznym na wylocie z przepompowni: 7,0 m - nominalna moc silnika pompy: 4 kW - pobór mocy w punkcie pracy: 3,5 kW - średnica wirnika: 210 mm - szerokość wirnika: 30 mm - ilość obrotów: 1500/min - krotność załączeń pompy: 6,4/h - czas pracy pompy: 84 s. - średnica „wolnego przelotu kuli”: DN100 - IP pomp: 55 - typ wirnika: otwarty wielokanałowy - wymiary otworu eksploatacyjnego w górnej pokrywie zbiornika, służącego do wyjęcia rozdzielacza i wyczyszczenia zbiornika ze złogów tłuszczu i piasku: min. 780 mm - wyposażenie – zgodne z rys. technologii, w tym: przepływomierz elektromagnetyczny, zasuwa klinowa DN200, 2x zasuwa klinowa DN125, 4x zasuwa DN100, klapy zwrotne DN125 2x, drabinka ze stali nierdzewnej 1 kpl., wentylator nawiewny, właz inspekcyjny 900x900 ze stali nierdzewnej z kominkiem, kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej DN200 i DN100, wentylacja zbiornika z PVC klejonego, wentylacja komory z PVC DN200; zawór BEV 20-F-50; |  |

| Oznaczenie - Typ urządzenia – parametry urządzenia | Dobór oferenta (Typ, nazwa, producent, parametry równoważne) * |
| --- | --- |
| Przepompownia – P9 - objętość zbiornika: 1,4 m3 - objętość zbiornika czynna: 1,1 m3 - wymiary: ø1250 mm x 1500 mm - wysokość zabudowy: 1200 mm - masa zbiornika: 800 kg - materiał zbiornika: stal ST37-2 - materiał pomp: GG25 - zewnętrzne pokrycie: farba gruntowa - , farba zewnętrzna poliuretanowa; ochrona antykorozyjna: powłoka natryskowa EGD/TPE; - komora separatora: dwukanałowy, z których wyposażony w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w każdej komorze), sprężyście dociskane do występów lub kołków rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. - pomiar poziomu ścieków: sonda hydrostatyczna podwójna. Pomiar główny: sonda hydrostatyczna o wyjściu prądowym – pomiar ciągły w zakresie 400 mBar (sygnał 4-20 mA). Pomiar wtórny: sonda hydrostatyczna mieszkowa, sygnał wyjściowy przekaźnikowy czterodrogowy. Zestaw 2 czujników sztywno mocowany, wpuszczony do dna zbiornika. możliwość wyjęcia zestawu przy wypełnieniu zbiornika w 95%; dopuszczalna przeciążalność min 10x; - Qp = 91,7 m3/h - Hp= 8,7 m - v = 1,28 m/s - ciśnienie w rurociągu tłocznym na wylocie z przepompowni: 1,0 m - nominalna moc silnika pompy: 4 kW - pobór mocy w punkcie pracy: 3,5 kW - średnica wirnika: 285 mm - szerokość wirnika: 46 mm - ilość obrotów: 1000/min - krotność załączeń pompy: 7,1/h - czas pracy pompy: 80 s. - średnica „wolnego przelotu kuli”: DN125 - IP pomp: 55 - typ wirnika: otwarty wielokanałowy - wymiary otworu eksploatacyjnego w górnej pokrywie zbiornika, służącego do wyjęcia rozdzielacza i wyczyszczenia zbiornika ze złogów tłuszczu i piasku: min. 780 mm - wyposażenie – zgodne z rys. technologii, w tym: przepływomierz elektromagnetyczny, zasuwa klinowa DN200, 6x zasuwa klinowa DN125, klapy zwrotne DN125 2x, drabinka ze stali nierdzewnej 2 kpl., wentylator nawiewny, właz inspekcyjny 900x900 ze stali nierdzewnej z kominkiem, kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej DN200 i DN100, wentylacja zbiornika z PVC klejonego, wentylacja komory z PVC DN200; podest spoczynkowy ze stali nierdzewnej i tworzywa GRP, podest eksploatacyjny ze stali nierdzewnej i tworzywa GRP |  |

## Tłocznia (przepompownia) musi spełniać warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami.

Wymagania dla tłoczni:

●	zbiornik retencyjny winien być zamknięty, wodoszczelny i pomijając otwory wentylacyjne - zabezpieczony przed wydzielaniem odorów oraz odporny na wypadek piętrzenia ścieków;

●	zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków przez zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi;

●	zastosowane urządzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrębie przepompowni powinny eliminować gospodarkę skratkami, tzn. podnosić ścieki razem ze wszystkimi częściami stałymi, jakie są zwykle zawarte w ściekach bytowo-gospodarczych; wyklucza się możliwość zastosowania urządzeń rozdrabniających fekalia;

●	urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp, o wydajności równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni;

● pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w ściekach częściami stałymi; separacja odbywać się będzie poprzez zastosowanie dwukanałowych separatorów części stałych, z których każdy wyposażony jest w rozdzielcze klapy zwrotne (po dwie w każdej komorze), sprężyście dociskane do występów lub kołków rozmieszczonych na jego bocznej ścianie. Elastyczne, uchylne zespoły cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalają na swobodny przepływ strumienia ścieków w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów; nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.)

●	przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy bezwzględnie zachować minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niż Ø 100 mm; wynika to ze specyfiki technologii zastosowanej w tłoczniach ścieków;

●	pompy winny być łatwo dostępne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnątrz urządzenia;

●	zbiornik retencyjny na górnej powierzchni posiada otwór rewizyjny:

- łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów (modułów),

- kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów,

- 	sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów bądź  złogów tłuszczu.

* - w przypadku zaoferowania urządzeń zgodnie z projektem należy wpisać: „Dobór zgodnie z projektem”. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń z projektu należy podać nazwę typ i producenta urządzenia, a także wypisać parametry równoważności oraz załączyć wymagane dokumenty, podane przy każdym                z urządzeń.

W przypadku proponowania urządzeń równoważnych Wykonawca dołączy do oferty następujące informacje producenta urządzeń:

1.       Przepompownie:

- nazwa i typ producenta,

- karta katalogowa,

- obliczenia hydrauliczne,

- wykonanie materiałowe

- typ separacji części stałych – budowa separatorów,

- rysunek komory suchej z rozmieszczeniem urządzenia

- rysunek zbiornika wraz z gabarytami (średnica, wymiary - wysokość części walcowej, wysokość całkowita, zajmowana powierzchnia, głębokość zabudowy),

- rysunek pokazujący ilość, średnicę i rozmieszczenie włazów oraz króćców przyłączeniowych

- schemat instalacji sterującej automatyką,

| Oznaczenie - Typ urządzenia – parametry urządzenia | Dobór oferenta (Typ, nazwa, producent, parametry równoważne) * |
| --- | --- |
| Z1 Sito pionowe w przepompowni głównej 1 kpl Parmetry techniczne: Max. dopływ ścieków Qmax = 65 m3/godz Przepustowośc sita 30dm3/sek Wymagania szczegółowe - sito spiralne, pokrywy i wsporniki wykonane ze stali szlachetnej AISI 304, - motoreduktory w wykonaniu normalnym, lakierowane - sito z nieruchomym koszem cedzącym umiejscowione pod kątem 90o- w stosunku do poziomu z integrowaną strefą zagęszczania i prasowania skratek - średnica kosza cedzącego sita 300 mm, - średnica części transportowej sita max 300 mm - perforacja sita 10mm- (nie dopuszcza się stosowania szczelin) - regulowany docisk szczotki czyszczącej do bębna cedzącego - transport skratek - spirala bezwałowa wstęgowa wykonane ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, w wersji potrójnej tj. trzy wstęgi o różnej grubości przekroju, połączone ze sobą ze wspólną osią pracy - czyszczenie sita za pomocą szczotki z tworzywa sztucznego w okuwce ze stali nierdzewnej, zamontowanej w kanale spirali - nie dopuszcza się mocowania szczotki za pomocą uchwytów na powierzchni spirali - komora pomiarowo-przelewowa o przekroju 350 mm x 300 mm - poziom ścieków mierzony za pomocą sondy konduktometrycznej (elektroda pomiarowa izolowana w całości), - zamknięta ogrzewana rynna zrzutowa odwodnionych skratek przystosowana do współpracy z workami - brak jakichkolwiek łożysk w strefie zanurzonej sita pionowego, - zasuwa nożowa między kołnierzowa DN250 z przedłużonym trzpieniem i kolumienką zamontowana przed komorą pomiarową - Szafa sterowanie IP65: zabezpieczenia przeciążeniowe napędów, sygnalizacja praca/awaria, dodatkowo praca w trybie czasowym (zima), praca automatyczna z ruchem wstecznym, listwa bezpotencjałowa do przekazania sygnałów, zintegrowane sterowanie pracą sita przełączniki: sterowanie ręczne/automatyczne -sito ogrzewane i izolowane termicznie (kabel grzejny, otulina, płaszcz osłonowy ze stali nierdzewnej) |  |
| Z2 Zblokowane urządzenie odbioru i podczyszczania ścieków dowożonych 1 kpl Qmax=140 m3/h, przepływ obliczeniowy 30 l/s przy efektywności usuwania piasku 90 % ( średnica ziarna (0,2 mm) Podczyszczanie: - sito spiralne, zbiornik stacji, pokrywy i wsporniki wykonane ze stali szlachetnej AISI 304, - motoreduktory w wykonaniu normalnym, lakierowane - regulacja docisku szczotki do sita - sito z nieruchomym koszem cedzącym umiejscowione pod kątem 35o- w stosunku do poziomu z integrowaną strefą zagęszczania i prasowania skratek - średnica części cedzącej sita max 500 mm, - średnica części transportowej sita 300 mm - perforacja sita - oczka średnicy 6 mm (nie dopuszcza się stosowania szczelin) - transport skratek - spirala bezwałowa wstęgowa wykonane ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, w wersji podwójnej tj. dwie wstęgi o różnej grubości przekroju, połączone ze sobą ze wspólną osią pracy - czyszczenie sita za pomocą szczotki z tworzywa sztucznego w okuwce ze stali nierdzewnej, zamontowanej w kanale spirali - nie dopuszcza się mocowania szczotki za pomocą uchwytów na powierzchni spirali - sito wyposażone w trój stopniowy system płukania i przemywania skratek. - konstrukcja sita umożliwiająca jego łatwy obrót do położenia inspekcyjnego, - poziom ścieków mierzony za pomocą sondy konduktometrycznej - przelew z komory sita do piaskownika (umożliwia przepływ ścieków przez urządzenie w przypadku nieplanowanego postoju sita) - piaskownik poziomy podłużny ze spiralą zgarniającą piasek do kieszeni transportera ukośnego który z kolei pod kątem 35o wynosi odwodniony piasek na zewnątrz - sprawność usuwania piasku na poziomie 90% dla ziaren powyżej 0,2mm - zgarniacz piasku i przenośnik wynoszący piasek - spirale bezwałowe wstęgowe wykonane ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, w wersji podwójnej tj. dwie wstęgi o różnej grubości przekroju, połączone ze sobą ze wspólną osią pracy - zamknięte rynny zrzutowe odwodnionych skratek i piasku - brak jakichkolwiek łożysk w strefie zanurzonej urządzenia, - Szafa sterowanie IP65: zabezpieczenia przeciążeniowe napędów, sygnalizacja praca/awaria, listwa bezpotencjałowa do przekazania sygnałów, przełączniki: sterowanie ręczne/automatyczne. -System workowania. Odbiór ścieków: Szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca (wykonana ze stali nierdzewnej) Kolorowy Ekran LCD 5,7'' stopień ochrony IP-65 stal nierdzewna System sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych (miejscowość, adres posesji) Wejście USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji Moduł identyfikujący przewoźników Moduł identyfikujący rodzaj ścieków Karty zbliżeniowe - 20 szt. Drukarka modułowa z obcinakiem papieru Moduł jakości - klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej) możliwość wprowadzenia do 3 adresów pochodzenia ścieków Ciąg spustowy Ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 , gr. 2 mm, DN 100 Przepływomierz elektromagnetyczny z detekcją pustej rury DN 100 Naczynie pomiarowe Układ automatycznego płukania Zasuwa pneumatyczna Elektrozawory sterujące zasuwą Kompresor olejowy - 1,5 kW, pompa Moduł pH + temperatury Przetwornik do pomiaru pH Elektroda pH - z czujnikiem temperatury Kabel VP 3 m Przetwornik do pomiaru przewodnictwa Naczyńko konduktometryczne Płuczka piasku: - zbiornik, pokrywy i wsporniki wykonane ze stali szlachetnej AISI 304, - motoreduktory w wykonaniu normalnym, lakierowane, - płuczka piasku z wydzieloną wewnętrzną komorą cylindryczną w której następuje mieszanie i płukanie piasku - nie dopuszcza się stosowania urządzenia z jedną komorą cylindryczną - mieszadło wolnoobrotowe w wydzielonej komorze mieszania ze stali nierdzewnej - transport piasku - spirala wstęgowa DN160 wykonana ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, w wersji podwodnej tj. dwie wstęgi o różnej grubości przekroju, połączone ze sobą ze wspólną osią pracy odporna na ścieranie - Kąt nachylenia spirali 30o - układ płuczący zainstalowany na urządzeniu - sterowanie urządzeniem w oparciu o sygnał z sondy zainstalowanej w strefie sedymentacji - płuczka piasku wyposażona w dodatkowy króciec z zasuwą elektryczną umożliwiającą spust zawiesiny organicznej - brak jakichkolwiek łożysk w strefie zanurzonej urządzenia, -Szafa sterowanie IP65: zabezpieczenia przeciążeniowe napędu, sygnalizacja praca/awaria, listwa bezpotencjałowa do przekazania sygnału, przełączniki: sterowanie ręczne/automatyczne. |  |
| Z3 Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna 1 kpl Przepływ obliczeniowy 30l/sek przy efektywności usuwania piasku (średnica ziarn>0,2mm) do 90% - sito spiralne, zbiornik stacji, pokrywy i wsporniki wykonane ze stali szlachetnej AISI 304, - motoreduktory w wykonaniu normalnym, lakierowane, - regulacja docisku szczotki do sita - sito z nieruchomym koszem cedzącym umiejscowione pod kątem 35o- w stosunku do poziomu zintegrowaną strefą zagęszczania i prasowania skratek - średnica części cedzącej sita max 300 mm, - średnica części transportowej sita 300 mm - perforacja sita - oczka średnicy 6 mm (nie dopuszcza się stosowania szczelin) - transport skratek - spirala bezwałowa wstęgowa wykonane ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, w wersji podwójnej tj. dwie wstęgi o różnej grubości przekroju, połączone ze sobą ze wspólną osią pracy - czyszczenie sita za pomocą szczotki z tworzywa sztucznego w okuwce ze stali nierdzewnej, zamontowanej w kanale spirali - nie dopuszcza się mocowania szczotki za pomocą uchwytów na powierzchni spirali - sito wyposażone w trój stopniowy system płukania i przemywania skratek. - konstrukcja sita umożliwiająca jego łatwy obrót do położenia inspekcyjnego, - poziom ścieków mierzony za pomocą sondy konduktometrycznej - przelew z komory sita do piaskownika (umożliwia przepływ ścieków przez urządzenie w przypadku nieplanowanego postoju sita) - piaskownik poziomy podłużny ze spiralą zgarniającą piasek do kieszeni transportera ukośnego który z kolei pod kątem 35o wynosi odwodniony piasek na zewnątrz - sprawność usuwania piasku na poziomie 90% dla ziaren powyżej 0,2mm - zgarniacz piasku i przenośnik wynoszący piasek - spirale bezwałowe wstęgowe wykonane ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, w wersji podwójnej tj. dwie wstęgi o różnej grubości przekroju, połączone ze sobą ze wspólną osią pracy - zamknięte rynny zrzutowe odwodnionych skratek i piasku - brak jakichkolwiek łożysk w strefie zanurzonej urządzenia, - System napowietrzania składający się z dmuchawy o mocy 0,55 kW zabudowanej na konstrukcji urządzenia, rozdzielacza wyposażonego w min. 3 zawory umożliwiające regulacji intensywności napowietrzania odpowiednich stref w piaskowniku, przewodów powietrza elastycznych zbrojonych oraz dyfuzorów membranowych rurowych drobnopęcherzykowych o długości 1,0 m każdy - System workowania. - Szafa sterowanie IP65: zabezpieczenia przeciążeniowe napędów, sygnalizacja praca/awaria, listwa bezpotencjałowa do przekazania sygnałów, przełączniki: sterowanie ręczne/automatyczne. Płuczka piasku: - zbiornik, pokrywy i wsporniki wykonane ze stali szlachetnej AISI 304, - motoreduktory w wykonaniu normalnym, lakierowane, - płuczka piasku z wydzieloną wewnętrzną komorą cylindryczną w której następuje mieszanie i płukanie piasku - nie dopuszcza się stosowania urządzenia z jedną komorą cylindryczną - mieszadło wolnoobrotowe w wydzielonej komorze mieszania ze stali nierdzewnej - transport piasku - spirala wstęgowa DN160 wykonana ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej, w wersji podwodnej tj. dwie wstęgi o różnej grubości przekroju, połączone ze sobą ze wspólną osią pracy odporna na ścieranie - Kąt nachylenia spirali 30o - układ płuczący zainstalowany na urządzeniu - sterowanie urządzeniem w oparciu o sygnał z sondy zainstalowanej w strefie sedymentacji - płuczka piasku wyposażona w dodatkowy króciec z zasuwą elektryczną umożliwiającą spust zawiesiny organicznej - brak jakichkolwiek łożysk w strefie zanurzonej urządzenia, -Szafa sterowanie IP65: zabezpieczenia przeciążeniowe napędu, sygnalizacja praca/awaria, listwa bezpotencjałowa do przekazania sygnału, przełączniki: sterowanie ręczne/automatyczne. |  |
| Z4 Zgarniacze w osadnikach wtórnych ( komplet z elementem wlotu i wylotu z osadników wykonanego ze stali nierdzewnej) 2 kpl Zgarniacz dla komory osadnika o szer. 3,0m i długości 16,5m, wyposażony w układ zgarniania osadu dennego oraz układ zgarniania i odbioru osadu pływającego (zrzut do koryta ). Napęd N= 0,55 kW ( 380 V ). Dostawa zgarniacza łącznie z szafą sterowniczą. Wykonanie w stali nierdzewnej Elementy zabezpieczenia wlotu i wylotu wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| Z5 Prasa odwadniająca filtracyjna taśmowa 1 kpl Prasa filtracyjna taśmowa z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym Przepustowość 6m3/h Taśma bezstykowa tj. pozbawiona metalowych łączników poliestrowa, szer. 0,8m System pneumatycznej kontroli i automatycznej korekty położenia taśmy filtracyjnej Pneumatyczny naciąg taśmy Stal nierdzewna AISI 304 Płukanie taśm filtratem Prasa – 0,25 kW, 400V Zagęszczacz – 0,37kW, 400V Pompa płucząca – Q=6m3/h, 5 bar, 2,2 kW, 400V Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę prasy, pomp osadu i polielektrolitu oraz ewentualnych urządzeń współpracujących np. przenośnika osadu. Automatyczny zespół ciągłego przygotowania polielektrolitu z pompą do emulsji Zespół kontroli dostarczania wody o przepływie od 500 do 2000 l/h Dwa czujniki poziomu polielektrolitu zainstalowane w komorach zbiornika Śrubowa pompa osadu podłączone do panelu kontrolnego Bezstopniowa regulacja przepływu 1÷6m3/h Śrubowa pompa polielektrolitu, bezstopniowa regulacja przepływu 0,2÷1 m3/h, Przenośnik bezwałowy osadu wykonany ze stali nierdzewnej, długość l=5 m. Układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. Automatyczne sterowanie urządzeniami stacji odwadniania i higienizacji osadów. Urządzenia winny być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej. Prasa powinna być płukana wyłącznie filtratem w sposób gwarantujący: - niezatykanie dysz płuczących, - zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, - nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit, - sygnalizację stanów alarmowych z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą zewnętrzna. Prasa winna być wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny, bębnowy bądź taśmowy, zintegrowany z prasą lub stanowiący oddzielne urządzenie, Prasa winna być wyposażona w automatyczny system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy. Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy. Szerokość taśm filtracyjnych prasy winna być co najmniej 800 mm. Prasa wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Zespół przygotowania polielektrolitu wyposażony jest w: zbiornik trzykomorowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemności 750l, zespół kontroli dostarczania wody o przepływie od 500 do 2000 l/h, składający się m.in. z przepływomierza, zaworu ręcznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora ciśnienia z ciśnieniomierzem, dwóch czujników poziomu polielektrolitu zainstalowanych w komorach zbiornika i podłączonych do panelu kontrolnego, dwa mieszadła wolnoobrotowe, dwułopatkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304, podłączone do przekładni silnika, 180 obr/min, 0.18 kW, 400V, 50Hz, IP 55 podajnik śrubowy sproszkowanego polielektrolitu z rozdrabniaczem zainstalowanym wewnątrz zsypu, 0.18 kW, 400V, 50Hz, IP 55 elektroniczną tablicę kontrolną w standardzie IP65 pompę emulsji z regulacją przepływu od 10 do 100%, maks. wydajność 16l/h, w obudowie z aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55 |  |
| Z6 Zestaw do higienizacji z przenośnikami 1 kpl Zasobnik wapna o pojemności V=10 m3 Elektrowibrator 0,25 kW, 400 V Mieszacz boczny 0,55 kW, 400 V Zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wyposażony w zasuwę nożową, hermetyczny układ załadowczy przystosowany do współpracy z cementowozem, filtr tkaninowy, drabinkę wejściowa, pomost z barierką Ślimakowy dozownik wapna, przenośnik osadu - stal nierdzewna AISI 304 Wydatek regulowany falownikiem Sterowanie automatyczne urządzeniami stacji higienizacji Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, dla kontroli i zabezpieczenia pracy zasobnika i dozownika wapna oraz przenośników osadu. Dmuchawy D1 - wydajność 191 – 542 m3/godz = 3,2 – 9,0 m3/min nadciśnienie 480 mbar moc silnika 15,0 kW, obroty 2925 /min, wyposażony w czujnik PTC, przystosowany do współpracy z falownikiem D2 - wydajność 191 – 542 m3/godz = 3,2 – 9,0 m3/min nadciśnienie 480 mbar moc silnika 15,0 kW, obroty 2925 /min, wyposażony w czujnik PTC, przystosowany do współpracy z falownikiem zakres pracy z falownikiem20 / 50 Hz wydajność: 191 / 542(10% Nm3/h wzrost temp.: 66 / 560C zapotrzebowanie mocy: 4,6 / 11,1(10% kW poziom hałasu (z obudową) <70 / 71 dBA obroty dmuchawy: 1722 / 3970(10% obr/min moc: 15,0 kW obroty nom.: 2925 obr/min silnik wyposażony w czujnik PTC, przystosowany do współpracy z falownikiem wentylator osłony: 137W, 50Hz, 400V, 3-fazowy, 0,3A W skład zestawu dmuchaw wchodzą: stopień sprężający dmuchawy; tłumik wlotowy; płyta podstawy zintegrowana z tłumikiem wylotowym; przekładnia pasowa z osłoną; silnik elektryczny; zawór bezpieczeństwa; klapa zwrotna; filtr na ssaniu, podłączenie elastyczne; wibroizolatory; manometr, wskaźnik zanieczyszczenia filtra, obudowa dźwiękochłonna z wentylatorem. |  |
| Pompy P1 – w przepompowni głównej Q=65 m3/h, H=13,1 m moc silnika 5,9 kW P2 – w przepompowni głównej Q=65 m3/h, H=13,1 m moc silnika 5,9 kW P3 – w przepompowni głównej Q=65 m3/h, H=13,1 m moc silnika 5,9 kW P4 – w przepompowni ścieków oczyszcz. – do stacji ścieków dowożonych Q=2 dm3/sek, H=50 m moc silnika 7,5 kW P5 – w przepompowni ścieków oczyszcz. – do oczyszcz. mech. Q=2,5 dm3/sek, H=65 m moc silnika 5,5 kW P6 – w przepompowni ścieków oczyszcz. – na kaskadę Q=2 dm3/sek, H=16 m moc silnika 2,4 kW P7 – w przepompowni ścieków oczyszcz. – do stacji odwadn. osadu Q=3,7 dm3/sek, H=7,7 m moc silnika 1,2 kW P10 – w komorze stabiliz. osadu, wydajność 16,6 m3/godz, wys. podn 6m, moc 1,5 kW tymczasowo wykorzystana dla recyrkulacji osadu P11 – w komorze stabiliz. osadu, wydajność 16,6 m3/godz, wys. podn 6m, moc 1,5 kW tymczasowo wykorzystana dla recyrkulacji osadu Powinny być zastosowane pompy tego samego producenta. Powinno być możliwe ich serwisowanie w kraju. Dla wszystkich pomp zatapialnych zainstalowanych na terenie oczyszczalni powinien być zapewniony wspólny serwis. Oferowane pompy zatapialne będą pompami wirowymi, odśrodkowymi, o blokowej budowie, Jako komplet w rozumieniu dostawy rozumie się: (w instalacji zatapialnej) pompę z uchwytem ślizgowym i elementem sprzęgającym z kolanem wylotowym i podwójnymi prowadnicami; pompy stosowane do ścieków i osadów winny posiadać dwa niezależnie uszczelnienia mechaniczne, pracujące niezależnie od kierunku obrotów, pierścienie uszczelniające zewnętrzne wykonane z odpornego na korozję węglika wolframu. Uszczelnienie zewnętrzne chronione układem usuwającym cząstki mineralne. Wirniki winny być wyposażone w półotwarty, samooczyszczający się wirnik z utwardzonymi krawędziami do 45 HRC współpracujący z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, wirnik umożliwiający pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste, ( dla przepompowni głównej - wirnik utwardzony z Nihardu (min. 55HRC) Korpus pompy powinien być przystosowany do podłączenia samoczynnego zaworu płuczącego - bez dodatkowego zasilania. silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji co najmniej H180oC, rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz komora olejowa separująca silnik od kanału przepływowego pompy powinna być wypełniona olejem niegroźnym dla środowiska, wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych nie wymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji, wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać w temperaturze powyżej 150 st.C. silnik pompy powinien mieć wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujący szczelność komory olejowej współpracujący z układem sygnalizującym możliwość zawilgocenia komory inspekcyjnej silnika, chłodzenie silnika z zewnątrz przez otaczający go pompowany czynnik, maksymalna temperatura otoczenia + 40 oC chłodzenie silnika (w instalacjach pomp zatapialnych na sucho) odbywać powinno się przy zastosowaniu wewnętrznego systemu chłodzenia (płaszcz chłodzący), w którym ciecz chłodząca (rozwór glikolu) krąży wokół obudowy stojana za pośrednictwem pompy umieszczonej w uszczelnieniu pakietowym. przewód zasilający co najmniej 10 m długości śruby łączące elementy składowe pompy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, śruby fundamentowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, prowadnice do pomp w instalacjach zatapialnych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej łańcuch używany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, P8 - dla osadu nadmiernego i recyrkulowanego , wydajność 15 – 35 m3/d ciśnienie 2 bary, obroty 148 – 344 obr/min, moc silnika 5,5 kW P9 - dla osadu nadmiernego i recyrkulowanego, wydajność 15 – 35 m3/d ciśnienie 2 bary, obroty 148 – 344 obr/min, moc silnika 5,5 kW Mimośrodowe pompy ślimakowe pompy w wykonaniu monoblokowym, bez łożysk ślizgowych w korpusie pompy, z motoreduktorem zamontowanym kołnierzowo bezpośrednio na korpusie pompy przeniesienie napędu z przekładni na elementy rotujące realizowane przez połączenie sworzniowe umożliwiające szybki i łatwy montaż oraz demontaż połączenia przegub sworzniowy, składający się z odpornych na zużycie części. Przeniesienie napędu przez sworzeń, wymienną tuleję prowadzącą oraz wymienne pierścienie centrujące. Sworzeń zabezpieczony przed wysunięciem za pomocą pierścienia przegubu. Elastomerowa osłona przegubu mocowana za pomocą opasek zaciskowych, chroniąca przegub przed penetracją przez pompowane medium zabezpieczenie przed suchobiegiem realizowane za pomocą pomiaru temperatury na powierzchni styku statora z rotorem. W przypadku pracy „na sucho” wzrost temperatury na czujniku powyżej „bezpiecznej” wartości, wynikający z braku chłodzenia podczas tarcia powierzchni rotora o powierzchnię statora, powinien powodować wyłączenie awaryjne pompy rotor powinien być wykonany z pełnego materiału (nie drążony) smart stator składający się z dwóch części ( połówek ) umożliwiający szybki montaż / demontaż, bez konieczności demontażu rurociągu, mocowany za pomocą 4 segmentów z możliwością regulacji docisku (napinania) statora |  |
| Mieszadła M1 - w przepompowni głównej moc 1,5 kW M2 - w zbiorniku ścieków dowożonych moc 5,5 kW Wymagania dotyczące poszczególnych elementów mieszadeł zatapialnych: przy pracy mieszadeł w warunkach zewnętrznego kontaktu z pompowanym czynnikiem podstawowym materiałem dla mieszadeł będzie stal nierdzewna, nie dopuszcza się mieszadeł średnioobrotowych z wirnikiem z tworzyw sztucznych, dla mieszadeł średnioobrotowych: wirnik i obudowa mieszadła ze stali co najmniej AISI 316 dla mieszadeł średnioobrotowych należy zastosować wirnik z samooczyszczającymi się łopatkami ze zwężką pierścieniową kierującą strugę. uszczelnienie mechaniczne wału silnika wykonane w węglika wolframu pracujące niezależnie od kierunku obrotów oraz odporne na gwałtowne zmiany temperatury, silnik mieszadła powinien być silnikiem wielopunktowym, bez przekładni, wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji H180oC, rodzaj pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz prędkość obrotowa mieszadeł średnioobrotowych nie powinna przekraczać 720 obr/min, silnik mieszadła powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika, czujniki termiczne winny zadziałać w temperaturze 150 oC chłodzenie silnika z zewnątrz przez otaczający go pompowany czynnik, maksymalna temperatura otoczenia + 40 oC, prowadnice o przekroju 50x50 dla mieszadeł średnioobrotowych z elementami mocowania górnego i dolnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej, przewód zasilający co najmniej 10 m długości śruby łączące elementy składowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, prowadnice do mieszadeł powinny być wykonane ze stali nierdzewnej łańcuch używany do opuszczania i podnoszenia mieszadła powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, |  |
| Armatura Zasuwy nożowe: zabudowa międzykołnierzowa, zawieradło ze stali kwasoodpornej , korpus: żeliwo szare z pokryciem antykorozyjnym proszkowym epoxy (grubość:175µm), uszczelnienie poprzeczne zasuwy – profilowo-wargowe wykonane z elastomeru. Docisk uszczelnienia realizowany poprzez sprężenie masy plastycznej, znajdującej się wewnątrz uszczelki elastomerowej. Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać: doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby wyłączania rurociągu z pracy i demontażu zasuwy) uzupełnienie masy uszczelniającej podczas pracy zasuwy na pracującym rurociągu, pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu uszczelnienia oraz bez konieczności rozszczelnienia rurociągu nie dopuszcza się stosowania zasuw nożowych uszczelnionych dławicowo uszczelnienie w kierunku przepływu – obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone w korpusie w sposób zapobiegający wycieraniu przez przepływające medium (brak tzw. stref martwych), uszczelnienie oraz jego osłona nie mogą zawężać światła przepływu konstrukcja korpusu zapobiegająca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniającej podczas zamykania noża kształt dolnej krawędzi noża zapobiegający klinowaniu się - prosty szczelność zasuw w obu kierunkach dolna część płyty noża sfazowana wszystkie elementy złączne, śruby, nakrętki, podkładki wchodzące w skład armatury w wykonaniu stal nierdzewna A2 do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bezkołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do zasuwy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nie przenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do montażu zasuw wydłużek montażowych. |  |
| Przepustnice typ: przepustnica centryczna, do zabudowy międzykołnierzowej, z wykonaniem z uszami ułatwiającymi montaż przepustnice powinny spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa zawarte w Europejskiej Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/EG (PED) Aneks I dla płynów grupy 1 i 2. Wymagana szczelność 100 % dla obydwu kierunków przepływu korpus przepustnic winien być wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym (grubość min. 200um), dysk wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408, lub 1.4301; bez poprzecznych użebrowań wał wykonany ze stali nierdzewnej 1.4028 lub 1.4021, wał jednoczęściowy pełny łożyskowanie z poliamidu. podwójne łożyskowanie wyłącznie metalowe (brąz bądź inny metal stosowany na - łożyska). nie dopuszcza się stosowania potrójnego łożyskowania. mocowanie wałka w tarczy wyłącznie kształtowe. Nie dopuszcza się połączeń na kołki, sworznie itp. do montażu należy stosować (tam gdzie to możliwe) złącza bezkołnierzowe, pozwalające na optymalny montaż króćców kołnierzowych, ułatwiając dostęp do przepustnicy oraz odciążając korpus od naprężeń montażowych. Należy zwrócić uwagę na charakter pracy złącza (przenoszące siły osiowe, lub nie przenoszące sił osiowych) i zapewnić odpowiednie zakotwienie rurociągów. Nie dopuszcza się stosowania do montażu przepustnic wydłużek montażowych napędy elektryczne wszystkich zastawek, zasuw i przepustnic muszą pochodzić od jego producenta, Przepustnice PE3, PE4, PE13, PE14, PE16, PE17 napęd regulacyjny z przekazaniem do centralnej dyspozytorni stopnia otwarcia i z wyłącznikami krańcowymi z modułem umożliwiającym sterowanie lokalne N napęd z przekazaniem do centralnej dyspozytorni stopnia otwarcia i z wyłącznikami krańcowymi (sterowanie zdalne), Pozostałe przepustnice napęd z przekazaniem do centralnej dyspozytorni stopnia otwarcia i wyłącznikami krańcowymi z modułem umożliwiającym sterowanie lokalne. |  |

* - w przypadku zaoferowania urządzeń zgodnie z projektem należy wpisać: „Dobór zgodnie z projektem”. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych w stosunku do urządzeń z projektu należy podać nazwę typ i producenta urządzenia, a także wypisać parametry równoważności oraz załączyć wymagane dokumenty, podane przy każdym                z urządzeń.

W przypadku proponowania urządzeń równoważnych Wykonawca dołączy do oferty następujące informacje producenta urządzeń:

  - Z1 Sito pionowe w przepompowni głównej

- nazwa i typ producenta

- karta katalogowa

- wykonanie materiałowe

- umiejscowienie kosz cedzącego, średnica, perforacja,

- opis strefy zagęszczania i prasowania skratek

- opis regulacji docisku szczotki czyszczącej do bębna cedzącego

- opis transportu skratek, rodzaj spirali i połączenia osiowego wstęg spirali

- sposób czyszczenie sita, rozwiązanie materiałowe  szczotki , sposób montowania szczotki

- opis komory pomiarowo-przelewowej

- pomiar poziomu ścieków

- opis rynny zrzutowej odwodnionych skratek

- opis szafy sterowniczej, sposób sterowania

- opis ogrzewania sita i izolacji termicznej

- rysunek montażowy urządzenia

- wytyczne branżowe

  - Z2 Zblokowane urządzenie odbioru i podczyszczania ścieków dowożonych

- nazwa i typ producenta

- karta katalogowa

- wykonanie materiałowe

- opis sita, sposobu umiejscowienia kosz cedzącego, średnica, perforacja

- sposób transportu skratek,

- sposób czyszczenie sita, rozwiązanie materiałowe  szczotki , sposób montowania szczotki

- opis komory pomiarowo-przelewowej

- pomiar poziomu ścieków

- opis rynny zrzutowej odwodnionych skratek

- opis szafy sterowniczej, sposób sterowania

- opis piaskownika, zgarniacza piasku, sprawność usuwania piasku

- opis płuczki piasku

- rysunek montażowy urządzenia

-szczegółowy opis układu odbioru ścieków z wozu asenizacyjnego, zakres dostawy, sterowania, archiwizacji

- wytyczne branżowe

  - Z3 Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna

-nazwa i typ producenta

-karta katalogowa

- wykonanie materiałowe

- opis sita, sposobu umiejscowienia kosz cedzącego, średnica, perforacja

- sposób transportu skratek,

- sposób czyszczenie sita, rozwiązanie materiałowe  szczotki , sposób montowania szczotki

- opis komory pomiarowo-przelewowej

- pomiar poziomu ścieków

- opis rynny zrzutowej odwodnionych skratek

- opis szafy sterowniczej, sposób sterowania

- opis piaskownika, zgarniacza piasku, sprawność usuwania piasku

- opis płuczki piasku

- rysunek montażowy urządzenia

- wytyczne branżowe

  - Z4 Zgarniacze w osadnikach wtórnych ( komplet z elementem wlotu i wylotu z   osadników wykonanego ze stali nierdzewnej)

- nazwa i typ producenta

- karta katalogowa

- rozwiązanie materiałowe

- opis układu zgarniania, odbioru, napędy

- rysunek montażowy

  - Z5 Prasa odwadniająca filtracyjna taśmowa

- nazwa i typ producenta

- karta katalogowa

- opis działania prasy

- rozwiązanie materiałowe

- rozwiązanie technologiczne prasy, zagęszczacza, stacji przygotowania polielektrolitu (sterowanie)

- opis pomp osadu, polielektrolitu, sterowanie

- opis płukania taśmy prasy, regulacji jej położenia, systemu naciągu

- rysunek montażowy

  - Z6  Zestaw do higienizacji z przenośnikami

- nazwa i typ producenta,

- karta katalogowa,

- zestawienie urządzeń, rozwiązanie materiałowe

- opis sterowania

- rysunek montażowy

7.       Pompy:

-        nazwa i typ producenta pomp, sterownika, przetwornicy częstotliwości,

-        karta katalogowa,

-        wydajność,

-        wysokość podnoszenia,

-        moc,

-        charakterystyka pracy,

-        poziom hałasu,

-        wymiary, masa, rozwiązanie materiałowe

-        rodzaj uszczelnień

8.      Dmuchawy:

-        nazwa i typ producenta,

-        karta katalogowa,

-        wydajność,

-        moc,

-        poziom hałasu,

-        sposób przenoszenia napędu,

-        wymiary, masa, rozwiązania materiałowe

9.		Mieszadła, armatura, przepustnice

-	nazwa i typ producenta,

-	karta katalogowa

.........................., dn. _ _ . _ _ .2011r                                    ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

# Footnotes

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego Konsorcjum.

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy członek konsorcjum  w imieniu własnym

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy