Pracownia Projektowo-Usługowa „EL-PROJEKT” ( 60-391 Poznań, ul. Swoboda 68/3 ( tel. 612218196

( e-mail  jsiedziewska@icpnet.pl

| UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO | ELEKTR. |  |
| --- | --- | --- |
| STADIUM DOKUMENTACJI | BRANŻA | ZLECENIE NR |
| ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: | URZĄD GMINY KAŹMIERZ UL. SZAMOTULSKA 20 64-530 KAXMIERZ |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PPU „EL – PROJEKT” 60-391 Poznań, ul. SWOBODA 68/3 |
| OBIEKT: | PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE UL. NOWOWIEJSKA 23, 64-539 KAŹMIERZ |
| ADRES: | UL. NOWOWIEJSKA 23, 64-539 KAŹMIERZ |
| TEMAT: | CPV-45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| DATA: | Poznań, lipiec, 2013 rok |

| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Jolanta Śniedziewska |  |
| --- | --- | --- |
|  | IMIĘ NAZWISKO | PIECZĄTKA I PODPIS |

1.  Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja istniejącego stanu budynku przedszkola „Hałabała” w Kaźmierzu przy ul. Nowowiejskiej23, dz. nr Ew. 1231

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Instalacje elektryczne.

3.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są uzupełnienia do projekt budowlanego dla

rozbudowy przedszkola samorządowego w Kaźmierzu przy

ul. Nowowiejskiej 23,

4.  Zakres opracowania.

- Rozdzielnia główna RG1,

- Rozdzielnia KS dla potrzeb kuchni,

- Instalacja piorunochronna nowej części.

Opis techniczny.

1. Rozdzielnia RG1.

Rozdzielnia RG1 jest rozdzielnią główna dla nowoprojektowanej części przedszkola. Należy zasilić ją kablem YKY 5x50mm2 z istniejącej rozdzielni głównej przedszkola RG.

W związku ze wzrostem mocy zapotrzebowanej, należy wystąpić do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia na wzrost mocy zapotrzebowanej z 27kW na 35kW.

Rozdzielnie zaprojektowano  w wykonaniu natynkowym, z możliwością montażu wtynkowego. Dobrano rozdzielnie o stopniu ochrony IP 43, klasie izolacji II.

Tablice przystosowane są do  montażu aparatów modułowych. Wyposażone w listwy zaciskowe N+ PE,  wsporniki montażowe TH – 35 oraz osłony izolacyjne. Jako zabezpieczenia projektowanych  obwodów oświetlenia należy zainstalować wyłączniki  nadprądowe o charakterystyce B, natomiast obwodów gniazd wtyczkowych wyłączniki naprądowe o charakterystyce C i różnicowoprądowe o czułości zadziałania 30 mA.

Tablice charakteryzują się prostym i przejrzystym układem  połączeń oraz budową

zapewniającą  bezpieczną obsługę, dogodną eksploatację, a w szczególności wykonywanie wszelkiego rodzaju przełączeń, łatwy montaż i konserwacje, dużą niezawodność, możliwość rozbudowy, oraz w miarę możliwości niskie koszty i najmniejsze wymiary. Montaż tablicy jest wykonywany w sposób przemysłowy u wytwórcy z prefabrykowanych elementów oraz poszczególnych aparatów. W miejscu zainstalowania odbywa się montaż końcowy. Wszystkie aparaty, wyłączniki instalacyjne, i różnicowoprądowe, itp. montuje się na wspornikach montażowych TH35. Zaciski przyłączeniowe obwodów są wyprowadzone na listwę mocowaną  w taki sposób, że zapewnione jest łatwe dokonywanie różnych połączeń i przełączeń, bez zdejmowania tablicy. Połączenia między aparatami wykonuje się przewodami o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.

Tablica mocowana jest za pomocą kotew, w uprzednio przygotowanej wnęce. Odległość pomiędzy nieizolowanymi przewodami a ścianą nie powinna być mniejsza niż 15 mm.

Tablice rozdzielcze  wyposażona są w drzwi , które ograniczają dostęp do przyrządów i części pod napięciem.

2. Rozdzielnia KS ( kuchnia)

Rozdzielnia KS jest rozdzielnia dla potrzeb kuchni. Zasilane są z niej wszystkie odbiorniki technologiczne kuchni, oraz obwody gniazd wtyczkowych.

Zasady doboru identyczne z doborem rozdzielni RG1.

3. Instalacja odgromowa.

Instalacje ta należy połączyć z istniejącą instalacją. Instalację odgromową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Zwody poziome wykonać z drutu FeZn o średnicy 8 mm. Mocowanie drutu na klockach klejonych do powierzchni dachu. Zwody pionowe wykonać z drutu FeZn o średnicy 8 mm układanego pod elewacją w rurkach wzmocnionych RVL 22. Zwody pionowe podłączyć do istniejącego uziomu fundamentowego wykonanego bednarką FeZn 25x4 poprzez złącza kontrolne drut-płaskownik. Złącza kontrolne pozostawić na zewnątrz elewacji aby umożliwić pomiary oraz konserwację instalacji. Należy również sprawdzić stan otoku budynku. W przypadku stwierdzenia ubytków w około 40% należy otok wymienić na nowy. Do ochrony urządzeń  technologicznych zastosowano iglice odgromowe o dł. 4,0m, na podstawie betonowej. Iglice odgromowe to zwody pionowe , skuteczniejsze od zwykłego zwodu pionowego. Pozwalają na lepsze ukierunkowanie wyładowania  piorunowego i jeszcze lepsze dobezpieczenie chronionego budynku.

Rezystancja uziomu fundamentowego powinna wynosić mniej niż 30(.

Obliczenia techniczne.

1.Bilans mocy, dobór zabezpieczeń.

1.1. Rozdzielnia RG1

Rozdzielnia KS	Pi=  66,10kW		Pz= 30,95kW

Oświetlenie		Pi=    7,02kW		Pz=   5,62kW

Gniazda 230V		Pi=   4,00kW		Pz=   2,00kW

Siła   		            Pi=   8,86kW		Pz=   6,20kW

ΣPi=  85,98kW	        Σ Pz=  44,77kW

IB = 69,57A

IN = 80A

Kabel zasilający YKY 5x50mm2   o Iz = 99( kabel układany w rurze ochronnej, w izolacji cieplnej ściany))

1/ IB < IN   < Iz                                   69,57 A < 80 A  <  99 A

2/  1,6 x IN < 1,45 x Iz            1,6 x 80A < 1,45 x 99 A

128,0A< 143,55A

1.2. Rozdzielnia KS

Gniazda 230V		Pi=  12,50kW		Pz=    4,15kW

Siła   		            Pi=  53,60kW		Pz=  26,80kW

ΣPi=  66,10kW	        Σ Pz=  30,95kW

IB = 48,10A

IN = 63A

Kabel zasilający YKY 5x35mm2   o Iz = 83A( kabel układany w rurze ochronnej, w izolacji cieplnej ściany))

1/ IB < IN   < Iz                                   48,10 A < 63 A  <  83 A

2/  1,6 x IN < 1,45 x Iz            1,6 x 80A < 1,45 x 99 A

100,8A< 120.35A

2. Spadki napięć.

2.1. Na odcinku od rozdzielni  RG obiektu do  Rozdzielni RG1

dU%= 100x44770x33/ 54x50x160000 = 0,34% < 2%

2.1. Na odcinku od rozdzielni  RG1 obiektu do  Rozdzielni KS

dU%= 100x30950x19/ 54x35x160000 = 0,19% < 2%

W związku ze wzrostem mocy zapotrzebowanej, należy wystąpić do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia na wzrost mocy zapotrzebowanej z 27kW na 35kW.