OBIEKT:  Budowa budynku „Świetlicy Wiejskiej”.

ADRES OBIEKTU: 97- 415 Kluki, Zarzecze

DZ. NR 240/1

INWESTOR: Gmina Kluki, Kluki 88

97- 415 Kluki

ADRES INWESTORA: 97- 415 Kluki

Kluki 88

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 07

KOD CPV 45321000-3

OZNACZENIE KODU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

IZOLACJE TERMICZNE

NAZWA I ADRES

AUTORA OPRACOWANIA: USŁUGI BUDOWLANE

97-400 BEŁCHATÓW   
 OS.ŻOŁNIERZY POW 5/20

AUTOR: MGR INŻ. GRAŻYNA SZCZEPAŃSKA

Grudzień 2011 R.

SPIS TREŚCI

- Wstęp

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Roboty objęte SST

  - Podstawowe określenia

  - Wymagania ogólne dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Płatności

- Przepisy związane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji termicznych związanych z realizacją zadania pn.: Budowa budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarzecze działka nr 240/1, Gmina Kluki.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Roboty objęte SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie izolacji termicznych : posadzek, ścian i dachu, które zostaną zrealizowane w budynku.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-0 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii oraz za zgodność zrealizowanego zadania z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące materiałów wraz z ich transportem i składowaniem zostały opisane w ST-0  „Wymagania ogólne" pkt 2.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego tzn. atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych itp.

Do wykonywania izolacji termicznych dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Styropian EPS 70. Gęstość tych płyt jest nie mniejsza niż 20 kg/m3. Stosuje się je tam, gdzie obciążenia będą duże: do izolacji stropów (jeśli ocieplenie będzie układane na stropie pod warstwą zaprawy lub betonu), do izolacji podłóg na gruncie, stropodachów bezpośrednio pod papą nawierzchniową, do ocieplania tarasów, ścian oraz do docieplenia ścian, a także w podłogach z ogrzewaniem podłogowym. Stosuje się go jako materiał termoizolacyjny do temperatury + 80º C.

Dopuszcza się występowanie wgniotów i uszkodzeń o wymiarach:

- głębokość do 10 % grubości płyty, lecz nie więcej niż 5 mm,

- łączna powierzchnia wad do 5 cm2 na 1 m2 płyty.

Płyty styropianowe powinny mieć wymagane wymiary:

- długość do 5000 mm (dopuszczalna odchyłka długości +/-0,3 %),

- szerokość do 1500 mm (dopuszczalna odchyłka szerokości +/-0,3 %),

- grubość od 10 do 1000 mm co 5 mm

- dopuszczalna odchyłka grubości

- +/-0,5 mm – dla płyt grubości 10 mm do 15 mm,

- +/-1,0 mm – dla płyt grubości 20 mm do 100 mm,

- +/-1,5 mm – dla płyt grubości 105 mm do 1000 mm.

Powierzchnia płyt uzyskana  w wyniku przecięcia przygotowanych do sprawdzenia próbek powinna być gładka i nie powinny z niej wypadać pojedyncze perełki.

Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych elewacji.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0  „Wymagania ogólne" pkt. 3.

Sprzęt do wykonywania dociepleń systemem ATLAS STOPTER powinien spełniać wymagania warunków technicznych podanych przez producenta.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 4.

Materiały do izolacji termicznych należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy układać ściśle obok siebie, do pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem się w czasie transporty i przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.1.    Wykonanie izolacji termicznej posadzki:

- oczyszczenie podłoża, które musi być płaskie i suche. W razie występowania nierówności należy je wyrównać masami szpachlowymi.

- ułożenie warstwy przeciwwilgociowej 2x papa asfaltowa

- wzdłuż ściany układa się paski izolacji (specjalna taśma bądź styropian), oddzielające ją od stropu. Następnie kładzie się płyty styropianu, zaczynając od jednego z narożników.

- układając kolejne rzędy płyt styropianowych należy pamiętać, aby unikać krzyżowania się styków płyt z sąsiednimi rzędami.

5.2.    Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych.

5.2.1.  Warunki ogólne

Roboty dociepleniowe mogą wykonywać tylko firmy posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych,

Roboty dociepleniowe należy prowadzić w temp. Nie niższych niż +5° C i nie wyższych niż +25° C

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów deszczu, silnego wiatru i przy silnym nasłonecznieniu.

5.2.2. Warunki przystąpienia do robót :

- Zakończenie robót dachowych,

- montaż okien i drzwi,

- zakończenie wewnętrznych procesów "mokrych" (wylewki, posadzki) w stopniu zapewniającym ustabilizowanie poziomu wilgotności ścian zewnętrznych,

5.2.3. Warunki wykonywania robót:

- podłoże przeznaczone do przyklejenia izolacji powinno być czyste, suche i nośne. Podłoże chłonne powinno być zagruntowane preparatem np. ATLAS UNI-GRUNT,

- płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry z przewiązaniem w narożach na mijankę za pomocą  kleju np. ATLAS STOPTER K-20,

- szczeliny pomiędzy poszczególnymi płytami nie powinny być większe niż 2 mm. Większe szczeliny likwiduje się po stwardnieniu kleju za pomocą pianki poliuretanowej,

- montaż łączników powinien być realizowany po stwardnieniu kleju mocującego płyty,

- styk wykończonego ościeża z ościeżnicą powinien być wykonany w sposób szczelny i elastyczny, (nie zaleca się stosować kitów akrylowych)

- w narożach otworów okiennych i drzwiowych w warstwie szpachlowej należy umieszczać pod kątem 45° do krawędzi otworu prostokątne paski siatki zbrojącej w celu zapobiegania pęknięciom w narożnikach.

- wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne muszą być wykonane także w warstwie ocieplenia za pomocą profili dylatacyjnych lub materiałów elastycznych.

- obróbki blacharskie powinny być wykonane najpóźniej przed układaniem tynku,

- warstwę zbrojącą należy wykonać po dobrym związaniu płyt izolacyjnych z podłożem,

- siatkę zbrojącą należy zatapiać w warstwie klejunp. ATLAS STOPTER K-20 z zakładem ok. 10 cm grubości min. 3 mm,

- w strefach wzmożonego ruchu (wejścia, ciągi piesze, klatki schodowe) zaleca się wykonanie podwójnej warstwy zbrojącej,

- Podkład tynkarski np. ATLAS CERPLAST należy  stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego,

- przy układaniu tynku typu ATLAS CEREMIT należy przestrzegać zasady, że wydzielona, jednorodna powierzchnia musi być rozpoczęta i zakończona w jednym cyklu technologicznym bez przerw,

- tynk nakłada się metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej, za pomocą pacy stalowej gładkiej,

- tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne" pkt. 6.

Z uwagi na zanikający charakter robót kontrolę jakości robót ociepleniowych należy prowadzić na każdym etapie robót.

Kontrola robót obejmuje sprawdzenie:

- właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

- dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kompletność zestawu narzędzi, maszyn do wykonania prac,

- stanu przygotowania powierzchni – wygląd, równość, nośność,

- prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania),

- sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny,

- odchylenie krawędzi od kierunku pionowego,

- wykonania warstwy zbrojącej – prawidłowość zatopienia siatki w masie klejącej, wielkość zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, obrobienia naroży, ościeży, otworów, dylatacji itp.

- równości, jednorodności wykonania warstwy tynkarskiej oraz zgodności barwy z projektem,

- prawidłowości wykonania obróbek blacharskich

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostką obmiarową izolacji jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i SST.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Wykonanie izolacji uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

Z uwagi na zanikający charakter robót wskazany jest częściowy odbiór wykonywanych robót z udokumentowaniem tego w dzienniku budowy. Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania:

- prac naprawczych i przygotowawczych podłoża,

- przyklejenia i zakołkowania warstwy izolacyjnej,

- obróbek blacharskich,

- warstwy zbrojonej,

- wyprawy tynkarskiej,

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania etapu z parametrami, opisanymi w pkt. 5 niniejszej SST, warunkami technicznymi systemu ocieplenia, ATLAS STOPTER i dokumentacją projektową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji według kwoty ryczałtowej wycenionej w kosztorysie. Kwota ryczałtowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Będzie stosowane rozliczenie zgodnie z zapisem w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1999 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1999 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Cz. 2 Liniowe mostki cieplne.

- PN-99/B-20130 Płyty styropianowe (PS-E).

- PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby ze styropianu (EPS).

- PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.

10.2.   Instrukcje i wytyczne

- Instrukcja ITB 334/2002: Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków.

- Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-3662/2001 Systemy ATLAS STOPTER-M i ATLAS STOPTER-P

- Certyfikat Zgodności ITB nr 374/02 Systemy ATLAS STOPTER-M i ATLAS STOPTER-P