FIRMA INSTALACYJNO -BUDOWLANA

MGR INŻ. EDYTA PATRZYK

97-400 BEŁCHATÓW, UL. KACZEŃCOWA 12

| INWESTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GMINA KLUKI 97-415 KLUKI, KLUKI NR 88 |
| TEMAT: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ |
| ADRES: | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ZARZECZE, GMINA KLUKI |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT |
| FAZA: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| DZIAŁKI NR: | 240/1 obręb ZARZECZE |

AUTOR OPRACOWANIA:                              Data:                             Podpis:

| Projektował: | mgr inż. Edyta Patrzyk upr.bud.201/01/WŁ | Grudzień 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- |

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WOD-KAN. I CO

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.0 Część ogólna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej                                             str .4

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej                               str.4

1.3. Zakres robót objęty specyfikacją                                                  str.4

1.4. Wymagania ogólne                                                                       str.5

1.5 Wymagania dotyczące ochrony środowiska                                 str.5

1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej       str.5

1.7 Kod CPV                                                                                        str.5

2.0 Materiały

2.1 Materiały dotyczące instalacji c.o.                                                str.5

2.2 Materiały dot. instalacji kanalizacyjnej                                        str.6

2.3. Materiały dot. instalacji wodociągowej                                       str.6

2.4 Odbiór materiałów na budowie                                                     str.6

2.5 Składowanie materiałów                                                               str.6

3.0 Sprzęt

3.1 Sprzęt do wykonania instalacji                                                     str.6

4.0. Transport                                                                                   str.7

5.0. Wykonanie robót

5.1 Roboty przygotowawcze                                                              str.8

5.2 Roboty montażowe                                                                       str.8

5.2.1. Instalacja c.o.                                                                            str.8

5.2.2. Instalacja wodociągowa                                                            str.9

5.2.3 Instalacja kanalizacyjna                                                            str.9

5.3 Zabezpieczenie przed korozją                                                      str.10

5.4 Zabezpieczenie termiczne instalacji                                            str.10

6.0. Kontrola jakości i odbiór robót

6.2 Próba szczelności                                                                         str.11

6.2.1 Instalacja c.o.                                                                            str.11

6.0   Instalacja wodociągowa                                                            str.12

7.0 Obmiar robót                                                                             str.12

8.0. Odbiór robót                                                                              str.12

9.0 Podstawa płatności                                                                     str.13

10. Dokumenty odniesienia                                                              str.14

1.0. Część ogólna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie instalacji wod.-kan.,  i co 
w projektowanym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zarzecze, gmina Kluki na terenie działki nr 240/1 obręb Zarzecze.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu realizacji robót.

1.3. Zakres robót objęty specyfikacją

Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich prac umożliwiających wykonanie instalacji

c.o., i wod-kan.:

- Montaż rurociągów stalowych i pcw

- Montaż grzejników

- Montaż armatury

- Płukanie instalacji

- Przygotowanie instalacji do malowania

- Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych

- Wykonanie izolacji termicznych

- Montaż rurociągów kanalizacyjnych

- Wykonanie podejść kanalizacyjnych

- Montaż przyborów sanitarnych

- Podłączenie przyborów sanitarnych

- Montaż rurociągów wodociągowych z tworzyw sztucznych w bruzdach ściennych
 i w posadzkach

- Montaż armatury

- Podłączenie rurociągów do armatury

- Próby szczelności

- Płukanie i dezynfekcja instalacji.

1.4. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz za zgodność ich wykonania

z dokumentacja techniczna i poleceniami Inżyniera.

1.5 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań i stosowania 
się do przepisów z zakresu ochrony środowiska by uniknąć zagrożenia zanieczyszczenia

powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia

czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał i będzie utrzymywał wyposażenie

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa , a także zapewni wyposażenie w urządzenia

socjalne oraz odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości.

1.7 Kody CPV

45331100-7, 45332400-7

2.0 Materiały

2.1 Materiały dotyczące instalacji c.o.

- Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H 74244

- Zawory kulowe odcinające

- Grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym

-Rury z tworzywa sztucznego

- Odpowietrzniki automatyczne

- Zawory grzejnikowe termostatyczne.

2.2 Materiały dotyczące instalacji kanalizacyjnej

- Rury kanalizacyjne PCV Dn 160,110, 75, 50 mm wg PN 80/C-89205,

PN-74C-89200

- Kształtki kanalizacyjne PCV Dn 160, 110, 75, 50 mm wg PN-81/C-8923

- Kształtki przejściowe PCV/żeliwo

- Przybory sanitarne.

2.3 Materiały dotyczące instalacji wodociągowej.

- Rury z tworzyw sztucznych

- Rury stalowe ocynkowane

- Zawory kulowe odcinające

- Baterie czerpalne

- Zawory czerpalne ze złączką do węża.

2.4 Odbiór materiałów na budowie

Wszystkie materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami

gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić

oględziny stanu materiałów.

2.5 Składowanie materiałów

Materiały takie jak rury muszą być składowane na równym podłożu, muszą być

podparte na całej długości. Armaturę – zawory odcinające, zawory regulacyjne,

grzejniki, zawory termostatyczne należy składować w zamkniętych magazynach.

3.0 Sprzęt

3.1 Sprzęt do wykonania instalacji

- Agregaty spawalnicze gazowe

- Piły elektryczne do ciecia rur

- Gwintownice do rur

- Wiertarki

- Młoty udarowe

- Piły elektryczne do ciecia rur

- Młoty udarowe

- Narzędzia do kalibrowania rur z tworzyw sztucznych

- Narzędzia do montażu rur z tworzyw sztucznych

- Zgrzewarki do rur PP

- Wiertarki

- Rusztowania przesuwne lekkie

- Samochód dostawczy 0,9 t

4.0. Transport

Wykonawca przewozić może materiały i urządzenia środkami transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone

zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i zawartą

umową. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz

zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdów. Powierzchnia

załadowcza środka transportowego powinna być czysta i wolna od wystających ostrych

elementów.

Załadunek i rozładunek materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający

przed ich uszkodzenie.

5.0. Wykonanie robót

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:

- Wytyczyć trasy przewodów

- Ustalić miejsca wykonania podejść pod grzejniki

- Zamontować wsporniki pod grzejniki

- Wykuć otwory i bruzdy pod rurociągi

- Ustalić miejsca wykonania podejść pod baterie

- Ustalić miejsca wykonania podejść odpływowych od przyborów

- Wykuć otwory i bruzdy pod rurociągi.

5.2 Roboty montażowe

5.2.1. Instalacja c.o.

- Przewody

Montaż instalacji powinien zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją

techniczną. .Rury izolować otulinami z pianki polietylenowej. Armatura i rurociągi stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie maksymalne 0,4 MPa, temperatura do +85OC. Połączenia z armatura wykonywać jako gwintowane uszczelnione konopiami i pasta uszczelniająca. Główne zawory odcinające umieścić w szafce podtynkowej. Rurociągi do elementów konstrukcyjnych budynku należy mocować za pomocą uchwytów ruchomych (przesuwnych) – umożliwiających przesuwanie się przewodu oraz uchwytów stałych tzw. punkty stałe. Po wykonaniu należy wykonać próby szczelności instalacji oraz płukanie i regulacje.

- Grzejniki

Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ścian. Odstęp grzejnika

od ściany ok. 5 cm, od podłogi min. 10 cm. W grzejnikach zastosować zawory

termostatyczne umożliwiające zamykanie, otwieranie i regulowanie przepływu strumienia

masy przez grzejnik. Na gałązkach powrotnych z grzejników montować zawory odcinające powrotne.

5.2.2. Instalacja wodociągowa.

- Przewody

Montaż instalacji powinien zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacją

techniczną. Projektowana instalacje należy połączyć z projektowanym przyłączem

wodociągowym wg odrębnego opracowania. Instalację rozprowadzająca wodę zimną  wykonać z rur z tworzywa sztucznego np. firmy Wavin. Cała instalacja wody ciepłej (piony,

poziomy) wykonana będzie z rur wielowarstwowych (PEX/AL/PEX) Zawory odcinające

kulowe umieścić na wysokości ok. 0,5 m ponad posadzką. Przewody zasilające punkty

poboru wody wykonać z tworzyw sztucznych i układać w posadzce, w peszlu. Rury

łączyć za pomocą połączeń systemowych. Armatura i rurociągi stosowana w instalacji

powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie maksymalne 1,0 MPa, temperatura 
od+5OC do + 55OC. Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową.

- Armatura

Armaturę wodociągową montować w miejscach dostępnych umożliwiających jej obsługę 
i konserwacje. Przy umywalkach zastosować baterie stojące jednouchwytowe. 
Przy pisuarach zastosować zawory spłukujące czasowe uruchamiane ręcznie. Podejścia pod

armaturę wykonać w bruzdach ściennych.

- Opomiarowanie instalacji

Dla określenia zużycia wody w budynku przyjęto wodomierz główny, który zlokalizowany

będzie w projektowanym budynku domu ludowego.

5.2.3. Instalacja kanalizacyjna.

- Przewody

Projektowane instalacje należy połączyć z projektowanym szambem bezodpływowym szczelnym wg odrębnego opracowania.

Przewody kanalizacyjne PCV kielichowe należy łączyć przy użyciu pierścienia gumowego 
o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników 
o kącie nie większym niż 45O . Przewody należy mocować do elementów konstrukcji

budynku za pomocą uchwytów lub wsporników z przekładka gumowa. Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Piony kanalizacyjne zakończyć ponad dachem wywiewkami kanalizacyjnymi.

- Przybory sanitarne

Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć  w indywidualne zamknięcia wodne ( syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu ścieków z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczenia. Umywalki montować na wysokości 0,75-0,8 m.

5.3 Zabezpieczenie przed korozją

Po wykonaniu prób szczelności rurociągi instalacji c.o., stalowe czarne, należy

zabezpieczyć przed korozją. Rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie

ich powierzchni do czystości, pomalowanie pędzlem 1x farba podkładowa do

gruntowania , a następnie 1x emalia ftalowa.

5.4 Zabezpieczenie termiczne instalacji

Przewody wody ciepłej, cyrkulacji i zimnej prowadzone po należy zabezpieczyć przed

utrata ciepła i wykraplaniem pary wodnej poprzez montaż otulin termoizolacyjnych 
z pianki polietylenowej o =0,035 W/mK. Połączenia otulin izolacyjnych należy wykonać

poprzez stosowanie specjalnych klei lub złączek.

6.0. Kontrola jakości i odbiór robót

- Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń zużytych do budowy instalacji

- Sprawdzenie zamontowanych urządzeń

- Sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi

- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych

- Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych

- Kontrola wykonania izolacji termicznych

- Sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę

- Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego

przepływu przez nie wody

- Sprawdzenie spadków przewodów

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń

- Kontrola wykonania izolacji termicznych

- Sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę.

6.1 Próby szczelności

6.1.1. Instalacja c.o.

Wykonana instalacje c.o. należy poddać dwukrotnemu płukaniu, a następnie próbie

ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 Mpa

Wynik próby można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania

się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Manometr użyty do próby szczelności powinien być klasy 1,0 posiadać świadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy
 0 – 1,0 MPa.

Próbę na gorąco należy przeprowadzić na parametry robocze instalacji.

6.1.2. Instalacja wodociągowa.

Wykonana instalacje należy poddać dwukrotnemu płukaniu, a następnie próbie

ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,9 Mpa

Wynik próby można uznać za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania

się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Manometr użyty do próby szczelności powinien być klasy 1,0 posiadać świadectwo legalizacji oraz zakres pomiarowy 
0 – 1,6 MPa.

Oddanie instalacji do użytku może nastąpić po jej dezynfekcji i przeprowadzeniu

bakteriologicznego badania próbki wody.

7.0. Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową

oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawca a inwestorem.

Jednostka obmiarowa dla robót montażowych rurociągów jest 1 m , dla urządzeń 1 szt

lub 1 komplet. Dla robót antykorozyjnych jednostką obmiaru jest 1m2.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z inwestorem w trybie ustalonym w umowie.

8.0. Odbiór robót

Na odbiór robót budowlanych składa się odbiór techniczny częściowy oraz odbiór

techniczny końcowy. Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu robót

zanikających przed całkowitym zakończeniem budowy tj. ułożenia odcinków przewodów 
w bruzdach, szczelności odcinków przewodów, wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

-protokoły poprzednich odbiorów częściowych

-specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robót, dotyczące

jakości prac.

Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się po zakończeniu budowy a przed

przekazaniem instalacji do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym powinny być

przedłożone następujące dokumenty:

- jak do odbioru częściowego, przy czym projekt budowlany powinien zawierać (jeżeli

zaistniała taka konieczność) zmiany wprowadzone w trakcie budowy

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

-protokół z przeprowadzonego badania szczelności instalacji

-protokoły z przeprowadzonych płukań instalacji

-protokół z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur.

9.0 Podstawa płatności

Podstawa rozliczenia robót jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawce

za wykonanie zadania. Cena ryczałtowa musi uwzględniać koszt wszystkich czynności

koniecznych do wykonania i obejmuje:

- robocizna bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wartość prac demontażowych starej instalacji łącznie z kosztami wywozu i utylizacji

materiałów z demontażu.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów i urządzeń

- wykonanie prac przygotowawczych

- przygotowanie podłoża

- ułożenie przewodów c.o., wodociągowych, kanalizacyjnych

- montaż przyborów i urządzeń

- próby szczelności

- izolacje cieplne

- pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126,

Nr 109/00 poz. 1157, nr 120/00 poz. 1268)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca

1998 r. w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.844)

-PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

-PN-M-75009:1991 Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne

Wymagania i badania

-PN-M-75003:1990 Armatura centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania

- PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-EN 442-1:199 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

-PN-B-10700.00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

-PN-B-10700.02:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

-PN-B-10700.04:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z rur polichlorku winylu i polietylenu.