Zał nr 8 C do SIWZ

Minimalne wymagania dla   wykazania równoważności wskazanych w dokumentacji materiałów i urządzeń.

Izobud WM 2K, - równoważność to posiadanie  podanych parametrów lub lepszych:

Zdolność do mostkowania rys (klasa CB2)

Wodoszczelność (klasa W2A)

Odporność na ściskanie (klasa C2A)

Balextherm-PU-R z rdzeniem poliuretanowym – równoważność to posiadanie  podanych parametrów lub lepszych :

Grubość płyty 12 cm

Odporność ogniowa -  min REI 30

Izolacyjność cieplna - min  [W/m2K] - 0,18

Grubość powłoki - min  0,5 mm

Przyjęta w dokumentacji technicznej technologia uzdatniania wody została dobrana do parametrów wody surowej, zastosowane urządzenia spełniają założenia technologiczne dobrane zostały na podstawie wyliczeń.  Na rynku jest spora ilość dostępnych materiałów i urządzeń o identycznych lub zbliżonych parametrach,  dopuszcza się ich zastosowanie  pod warunkiem, iż nie będzie konieczne dokonywanie zmian konstrukcyjnych budynku  a ich gabaryty  nie spowodują  kolizji z innymi urządzeniami i zostanie zachowany właściwy odstęp od pozostałych urządzeń w tym zostanie zachowany właściwy dostęp do ewentualnych koniecznych prac chociażby serwisowych, a ich samo zastosowanie nie wpłynie na konieczność dokonywania zmian zatwierdzonego projektu budowlanego (to jest zamiany pozwolenia na budowę czyli dokonywania istotnych zmian).

Aerator dynamiczny mieszacz wodno-powietrzny centralny stojący Dn-500 pojemności 0,30 m3 i wysokości całkowitej H=2340 mm „Kotłorembud Sp.J. mieszacz ARD -1” - równoważność to posiadanie  podanych parametrów lub lepszych:

- poj. 0,30 m3

- wydajność 20 – 30 m3/h, - zalecany czas kontaktu wody z powietrzem to T=40-60 s.

- wykonanie stal  niskowęglowa atestowana zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie (żywice epoksydowe)  z atestem PZH na kontakt z wodą pitną,

- grubość ścian min 4 mm​

- powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona farba antykorozyjna i nawierzchniową,

- Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie wygodnej  rewizji wewnętrznej umożliwiającej dostęp do elementu napowietrzającego,

- element napowietrzający z pierścieniami  (np: Białeckiego, Raschiga)

- praca w zakresie ciśnień od 0,2 MPa do 0,6 MPa

- orurowania (króćce)   w obrębie filtra ze stali kwasoodpornej,

- wymagane dokumenty do zgłoszenia do UDT

aerator ponadto należy wyposażyć w:

- armaturę sterowaną ręcznie,

- zestaw manometrów tarczowych z kurkami manometrycznymi w zakresie wskazań 0-0,6 MPa w celu badania wzrostu oporów na mieszaczu,

- przepustnice międzykołnierzowe z dyskiem ze stali kwasoodpornej dn 80mm, zawór kulowy spustowy dn 50 mm,

- zawór odpowietrzający ze stali kwasoodpornej minimum  dn 20 mm.

Filtr ciśnieniowy pionowy o średnicy DN 1400 mm „Kotłorembud Sp.J. typ FCP 5” - równoważność to posiadanie  podanych parametrów lub lepszych:

- wykonanie stal niestopowa zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie (żywice epoksydowe) z atestem PZH na kontakt z wodą pitną,

- grubość ścian min 4 mm

-  powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona farba antykorozyjna i nawierzchniową,

- filtr powinien posiadać złoże o powierzchni nie mniejsze jak  1,50 m2 i umożliwiać zasypanie go podanymi grubościami warstw złoża zgodnie z dokumentacją, oraz zapewnić prędkość filtracji do 10 m/h,

- układ filtracyjny drenaż  lateralny (rurowy) dopuszcza się wykonanie układu z PCV,

- filtr wyposażony musi być w właz rewizyjny umożliwiający przeprowadzenie rewizji wewnętrznej oraz prac remontowych oraz  właz zasypowy wykorzystywany podczas wypełniania zbiornika złożem filtracyjnym,

-  orurowania (króćce)  w obrębie filtra ze stali nierdzewnej,

-  praca w zakresie ciśnień do 0,6 MPa

- wymagane dokumenty do zgłoszenia do UDT,

filtr ponadto należy wyposażyć w:

- armaturę sterowaną ręcznie,

- zestaw manometrów tarczowych z  kurkami manometrycznymi w zakresie wskazań 0 - 0,6 MPa umożliwiających kontrolę stanu filtra,

- przepustnice miedzykołnierzowe z dyskiem ze stali kwasoodpornej dn 80mm, zawór kulowy spustowy dn 50 mm,

- zawór odpowietrzający ze stali kwasoodpornej minimum  dn 20 mm

Zbiornik hydroforowy 2 szt. Jeden hydrofor o pojemności co najmniej V = 3200 dcm3 , a drugi o pojemności min 3900 dcm3   wymagania wspólne:

- wykonanie stal niestopowa atestowana zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie (żywice poliestrowe, lub epoksydowe) z atestem PZH na kontakt z wodą pitną,

- grubość ścian min 4 mm,

-  powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona farba antykorozyjna i nawierzchniową,

- wymagane dokumenty do zgłoszenia do UDT

hydrofor ponadto należy wyposażyć w:

- rurka wodowskazowa,

- manometr,

- wyłącznik ciśnieniowy na zakres 0,27 – 0,30 MPa

- zawór bezpieczeństwa,

Zestaw hydroforowy „Bartosz  ZH MVC 10.4.3.SPE+OR80”  wraz z rozdzielnią zasilająco-sterującą, równoważność to posiadanie  podanych parametrów lub lepszych:

- min wydajność zestawu  18  m3/h

- ciśnienie uzyskane przez zestaw Hmin = 30 mH2O

-  ilość pomp w zestawie 3 szt. w tym jedna rezerwowa  „czynna”

- moc pomp 1,5 kW x 3  = 4,5 kW     +_ 10 %

- stopień ochrony IP co najmniej 54 dla całego zestawu

- kolektor zestawu dn 80,

- każda pompa wyposażona w swój falownik , ciśnienie regulowane bezstopniowo, załączenia i wyłączenia pomp obciążenia szczytowego odbywają się w pełni automatycznie, w zależności od zapotrzebowania. Po wyłączeniu jednego zespołu pomp, w przypadku ponownego zapotrzebowania, załączany jest zespół pompy, który jeszcze nie pracował. Po wyłączeniu ostatniego zespołu pomp, w razie ponownego zapotrzebowania, uruchamiany jest następny w kolejności zespół pompowy. Pompa rezerwowa stanowi także część cyklu wymiany, układ zabezpieczający przed włączeniem pompy w której wykryto awarię.

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- wszystkie pompy wyposażone w armaturę odcinającą po stronie ssawnej jak i tocznej, oraz zawory osiowe po stronie tłocznej,

- Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama, pompa to jest: korpus, płaszcz, wirniki oraz wał)  stal nierdzewna - 0H18N9

- zestaw wyposażony w obejście rezerwowe dn 80 z przepustnicą odcinającą i zaworem zwrotnym (obejście rezerwowe pozwala na swobodny przepływ wody z pominięciem zestawu w chwili zaniku zasilania),

- wszystkie wyświetlane komunikaty na panelu sterowniczym musza być w języku polskim,

- Kompletny zestaw wyposażony powinien być we wszystkie niezbędne elementy jako całość funkcjonalna:

- Pompy

- Kolektor ssawny

- Kolektor tłoczny

- Obejście rezerwowe

- Zawory kulowe gwintowane (do fi 50) lub przepustnice międzykołnierzowe (od dn65)

- Zawory zwrotne gwintowane (do fi 50) lub kołnierzowe (od dn 65)

- Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu

- Czujnik zabezpieczenia przed suchobiegiem

- Manometry na ssaniu i tłoczeniu

- Zbiorniki przeponowe na tłoczeniu

- Podstawa zestawu

- Wibroizolatory do poziomowania układu

- Szafa zasilająco – sterownicza wraz z wyposażeniem sterującym zestawem

- Kable zasilające pomp i sygnałowe do czujników

Osuszacz DHP45 - równoważność to posiadanie  podanych parametrów lub lepszych:

-  do zastosowań przemysłowych, profesjonalnych,

- wydajność osuszania min  34 l/24 h,

- moc w zakresie 500 - 850 W

- możliwość odprowadzenia skroplin wężem,

- możliwość pracy ciągłej,

- wbudowany higrostat,

Rozdzielnica „LEGRAND XL3 800 IP 55”  - równoważność to posiadanie  podanych parametrów lub lepszych:

- stopień ochrony IP co najmniej 55,

-  wyposażenie w panele do montażu aparatów modułowych,

- obudowa natynkowa,