PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Zadanie:

„Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa” - modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Nieszawie polegająca na wdrożeniu technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego

Zamawiający:

Gmina Miejska Nieszawa

ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa

Obiekt budowlany, którego dotyczy zamówienie:

- Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Nieszawie

Główny przedmiot zamówienia:

- 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Roboty i usługi CPV:

74222000-1	Usługi projektowania architektonicznego

74232000-4	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2	Roboty na placu budowy

45121000-1	Próbne wiercenia

45122000-8	Próbne wykopy

45223000-6 	Konstrukcje

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45252130-8       Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków

45252140-1       Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów

45252000-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1	Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

45311000-0 	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45314000-1 	Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

45317000-2 	Inne instalacje elektryczne

45331000-6 	Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

45410000-4 	Tynkowanie

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7	Kładzenie płytek

45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7 	Roboty remontowe i renowacyjne

Nieszawa, lipiec 2017 roku

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Zadanie:

„Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa” - modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Nieszawie polegająca na wdrożeniu technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego

SPIS ZAWARTOŚCI:

I.	CZĘŚĆ OPISOWA – str. 4

1.     OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1	Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1      CEL OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

2.2      ZAKRES ROBÓT WYMAGANYCH DO WYKONANIA NA

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH +

2.3      WYTYCZNE INWESTORSKIE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA I JEJ

PRZEPROWADZENIEM

2.4      CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

2.4.1	Wymagania ogólne dotyczące prac

2.4.2	Jednostki miary

2.4.3	Pomiary geodezyjne

2.4.4	Badania gruntu

2.4.5	Zaplecze budowy

2.4.6	Zasilanie elektryczne

2.4.7	Kryteria projektowe

2.4.8	Wskaźniki ekonomiczne

3.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1     Wstęp

3.2     Materiały

3.3     Sprzęt

3.4     Transport

3.5     Wykonanie robót

3.6     Kontrola jakości robót

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU – str. 35

1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

1.1	Dokumenty Wykonawcy

1.2	Dokumenty Zamawiającego

2	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane· ··

3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

4          Inne posiadane informacje i dokumenty

# CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT.

Przedmiotem zamówienia jest unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa poprzez modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Nieszawie polegającej na wdrożeniu technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych,

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach),

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego oczyszczalni do eksploatacji,

- dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów,

- usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 24 godziny od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 4 godziny.

Prace projektowe dla oczyszczalni ścieków w Nieszawie:

- wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych w przypadku wystąpienia zmian istotnych,

- uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,

Roboty budowlano-montażowe dla oczyszczalni w Nieszawie:

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.).

Rozruchy i szkolenia:

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania,

- dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów.

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Do obowiązków Gminy Miejskiej Nieszawa należy zabezpieczanie odbioru ścieków komunalnych i gospodarczych z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych.

### Lokalizacja inwestycji

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym 250/4 obręb Nieszawa, ul. Dymiec 4, 87-730 Nieszawa. Obiekty oczyszczalni zlokalizowano o. 200 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Obręb Nieszawa wynosi 0,8609 ha. Właścicielem gruntów jest Gmina Miejska Nieszawa (KW WL1A/00009299/0). Nieszawa jest zlokalizowana w powiecie aleksandrowskim w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i znajduje się w odległości około 22,5 km w linii prostej od Włocławka oraz 27,0 km w linii prostej od Torunia.

Wylot ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 250/4 w obrębie Nieszawa.

Gospodarka ściekowa

Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa dominuje zabudowa mieszkalna z niewielką ilością zakładów i instytucji o charakterze usługowo-handlowym, brak jest ścieków pochodzących z przemysłu. W trzecim kwartale Ścieki dopływające do oczyszczalni pochodzą głównie z gospodarstw domowych, Do oczyszczalni podłączona jest jedynie Gmina Miejska Nieszawa. Do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa, którą zamieszkuje ok. 1950 osób (GUS, 2015). 57,4% ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej.

Stan inwestycji – opis ogólny technologii oczyszczania ścieków

Ścieki komunalne z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa traﬁają na miejską oczyszczalnie z przepompowni ścieków wyposażonej w pompę o mocy 5,0 kW rurociągiem tłocznym ø 160 mm z PCV. Ścieki traﬁają do studni (komory) wytłumień, do której doprowadzane były uprzednio również ścieki dowożone beczkowozem do punktu zlewnego ścieków dowożonych.

W związku z pogorszeniem się funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w 2015 roku zaprzestano dowożenia beczkowozem ścieków ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa.

Następnie ścieki przepływają do studni z kratą koszową w celu usunięcia największych zanieczyszczeń stałych - skratek, a dalej do studni rozdziału ścieków i dalej rurociągiem PCV do komory denitryﬁkacji. Żelbetowy zblokowany wielofunkcyjny zbiornik oczyszczalni składa się z czterech komór pełniących funkcję reaktora obiegowego, zbiornika stabilizacji osadu i komory beztlenowej o powierzchni łącznej ok. 110,0 m2. Po oczyszczeniu w komorze defosfatacji, denitryﬁkacji i nitryﬁkacji, ścieki wpływają do pionowego osadnika wtórnego w wykonaniu żelbetowym. Oczyszczanie ścieków opiera się na metodzie nisko obciążonego osadu czynnego ze stabilizacja tlenową osadu nadmiernego, z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (fosfor i azot) metodą biologiczną. W etapie tym następuje tlenowy proces rozkładania zanieczyszczeń organicznych do związków prostych, czyli głównie zmniejszenie wskaźnika BZT5. Zachodzi tu proces nitryﬁkacji, czyli utleniania związków azotowych do postaci azotanów (N03). Zbiornik denitryﬁkacji oraz defosfatacji, z uwagi na brak konieczności wykazania poziomu usuwania związków biogennych, zostały zaadaptowane jako zbiorniki retencyjne, wyposażone w mieszacze BIOX (warunki niedotlenione). Po osadniku wtórnym sklarowane ścieki odpływają do rowu melioracyjnego, a dalej do rzeki Wisły. Osad nadmierny powstający na oczyszczalni poddawany jest tlenowej stabilizacji osadu w komorze stabilizacji i po zagęszczeniu odwadniany w urządzeniu „DRAIMAD”, po zmieszaniu z polielektrolitem. Woda nadosadowa, ścieki sanitarne z budynku technicznego, odwodnienie placu oraz odcieki z odwadniania osadu nadmiernego gromadzone są w pompowni ścieków zlokalizowanej między komorą stabilizacji osadu, a stacją odwadniania osadów. Po osiągnięciu poziomu maksymalnego ścieki są recyrkulowane pompą zatapialną typu NURT 40 PZM 0,37. Reaktor wielofunkcyjny wyposażony jest w system recyrkulacji zewnętrznej osadu nadmiernego z osadnika wtórnego do komory nitryﬁkacji oraz odprowadzania do komory tlenowej stabilizacji. Recyrkulacja wewnętrzna odbywa się pomiędzy komorą nitryﬁkacji a denitryﬁkacji pompą zatapialną NURT 40 PZM o wydajności Q = 420,0 l/min. Odwodniony osad nadmierny oraz skratki z kraty koszowej odbierane są przez uprawnioną ﬁrmę odbierającą odpady komunalne. Oczyszczalnia wyposażona jest w układ centralnego sterowania i kontroli. Przewidziano sterowanie i regulowanie procesu oczyszczania w oparciu o pomiary. Sterownik z monitorem jest usytuowany w części socjalnej budynku. Rozwiązania gospodarki osadowej oczyszczalni zostały dostosowane do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i polegają na częściowej stabilizacji osadu w komorze stabilizacji osadu (zagęszczanie grawitacyjne), odwodnieniu na prasie hydraulicznej przy użyciu polielektrolitu, higienizowaniu wapnem i czasowym magazynowaniu na terenie oczyszczalni ścieków.

Z uwagi 20-sto letni okres eksploatacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nieszawie, wydajność urządzeń oraz ich stan techniczny uległy pogorszeniu i częściowemu zużyciu. Dotyczy to W szczególności wyposażenia technologicznego, które było zdekompletowane i niesprawne.

W grudniu 2015 roku zapoczątkowano szereg prac modernizacyjnych na miejskiej oczyszczalni, jednak w celu osiągnięcia znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz poprawy funkcjonowania obiektu w 2016 roku Gmina Miejska Nieszawa zleciła opracowanie kompleksowego programu unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Przygotowana w tym celu dokumentacja zakłada wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

## OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Opis ogólny

Miejska oczyszczalnia ścieków w m. Nieszawa przeznaczona jest do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych odprowadzanych z gospodarstw domowych i drobnych usług oraz zakładów usytuowanych na terenie miasta Nieszawa oraz Kolonii Nieszawa. Przepustowość wybudowanej W 1994 r., a oddanej do eksploatacji w 1995 r. miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nieszawie została pierwotnie określona na Qśr.d. = 200,0 m3/dobę. Oczyszczalnia dla miasta Nieszawa została zaprojektowana W 1994 r. na Równoważną Liczbę Mieszkańców RLM = 881.

## SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

- BILANS ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W Nieszawie

- Na podstawie danych eksploatacyjnych obciążenie hydrauliczne eksploatowanej oczyszczalni ścieków w Nieszawie kształtowało się średnio jak przedstawione poniżej:

- w 2016 roku od 1943,0 do 3980,0 m3/miesiąc;

- w 2017 roku od 1619,0 do 3691,0 m3/miesiąc.

Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych z miejskiej oczyszczalni ścieków W Nieszawie do odbiornika w roku 2016 oraz w 2017 r. była następująca:

Tabela nr 1: Zestawienie ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Wisły w 2016/2017 r.

Zakładany przepływ dobowy ścieków na miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nieszawie, Gmina Miejska Nieszawa wynosi: Qśr.d., = 180,00 m3/d

- Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych:

BZT5 120,0 gO2/m3

ChZT 346,3 gO2/m3

Zawiesina ogólna 78,0 g/m3

- OBIEKTY OCZYSZCZALNI

W skład miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nieszawie wchodzą następujące obiekty:

- Punkt zlewny ścieków dowożonych

- Studnia wytłumień

- Studnia z kratą koszową

- Studnia rozdziału ścieków

- Komora defosfatacji

- Komora denitryfikacji

- Komora nitryfikacji

- Osadnik wtórny

- Komora stabilizacji osadu nadmiernego

- Pompownia ścieków sanitarnych oraz odcieków z odwadniania osadów

- Stacja odwadniania osadu typu DRAIMAD

- Kolektor odpływowy wraz z wylotem do rowu melioracyjnego

- Inne budynki i pomieszczenia

Ad. 1. Punkt zlewny ścieków dowożonych - jednostanowiskowy, składa się z kraty uchylnej obudowanej betonowa konstrukcją. Przepustowość punktu zlewnego wynosiła 10,0 - 16,0 m3/d. Od 2015 r. wyłączony z użytkowania.

Ad. 2. Studnia wytłumień - komora wykonana z kręgów betonowych o ø1200 mm z płytą nastudzienną fi 1400mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego o ø600 mm. Studnia spełniała jak dotąd zadanie uśrednienia stężenia ścieków dopływających do miejskiej oczyszczalni rurociągiem tłocznym oraz spływających grawitacyjnie z punktu zlewnego. Do studni doprowadzona jest również recyrkulacja ścieków z pompowni ścieków sanitarnych oraz odcieków z odwadniania osadów. Studnia wyposażona jest w rurociąg PCV fi225 mm.

Ad. 3. Studnia z kratą koszową - wykonana z kręgów żelbetowych fi1200 mm i wyposażona w kratę koszową. Napęd kraty odbywa się za pomocą silnika elektrycznego. Studnia wyposażona jest w barierkę ochronną. Obok kraty ustawiony jest kontener na skratki. Po każdorazowym opróżnieniu kraty, skratki są przesypywane wapnem i magazynowane celem późniejszego odbioru przez koncesjonowaną ﬁrmę. Studnia wyposażona jest w rurociąg PCV fi 225 mm.

Ad. 4. Studnia rozdziału ścieków - wykonana z kręgów żelbetowych fi 1200 mm, z płytą nastudzienną fi 1400 mm i włazem ciężkim fi 600 mm. Studnia wyposażona jest w zasuwę odcinającą. Rurociągiem PCV fi 160 mm ścieki doprowadzane są do komory defosfatacji reaktora wielofunkcyjnego.

Ad. 5. Komora defosfatacji (uśredniania ścieków) - rozpoczyna zblokowany ciąg komór biologicznej części oczyszczalni ścieków. Komora posiada następujące wymiary: 4,30 m x 5,00 m x 2,50 m. W komorze prowadzone są warunki beztlenowe wraz z utrzymaniem ścieków w zawieszeniu przez intensywne mieszanie urządzeniem mieszającym szybkoobrotowym typu ,BlOX UM-15”. Praca mieszacza sterowana jest automatycznie z szafy sterującej. W komorze tej następuje częściowe wytrącanie fosforu. Ścieki z komory defosfatacji poprzez 2 otwory (śluzy) w ścianie żelbetowej przepływają do komory denitryﬁkacji. W chwili obecnej z uwagi na brak konieczności określania fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego), komora defosfatacji użytkowana jest jako zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dopływających, w którym przebiega mieszanie ścieków poprzez urządzenie mieszające. W związku z powyższym nie jest prowadzona recyrkulacja ścieków z komory denitryﬁkacji oraz osadnika wtórnego. Powyższy zbiornik pozwala na czasowa retencję przyjmowanych ścieków.

Ad. 6. Komora denitryfikacji – (wymiary: 2,75 m x 5,00 m x 2,50 m) przyjmuje ścieki z komory defosfatacji i ścieki recyrkulowane z komory nitryfikacji w warunkach częściowego deficytu tlenu (warunki niedotlenione) oraz przy zapewnieniu intensywnego mieszania/napowietrzania ścieków. Ścieki recyrkulowane są obecnie przy użyciu 1 pompy typu NURT 40 PZM 0,75/WP-4. Z powodu braku obowiązku określania azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, komora denitryfikacji doposażona została w natleniacz typu „BIOX NS 3” w celu doprowadzenia większej ilości tlenu do komory nitryfikacji oraz mieszania ścieków, co pozwala na uśrednienie ich obciążenia hydraulicznego. Zrezygnowano również z prowadzenia recyrkulacji wewnętrznej ścieków do komory defosfatacji. Ścieki z komory denitryfikacji poprzez 2 otwory (śluzy) w ścianie żelbetowej przepływają do komory nitryfikacji (napowietrzania).

Ad. 7. Komora nitryfikacji – pracuje metodą osadu czynnego napowietrzaniem za pomocą napowietrzaczy strumienicowych typu „BIOX NS – 3”. Komora posiada następujące wymiary: 11,60 m x 5,00 m x 2,50 m. W komorze zamontowane są 4 napowietrzacze, których parametry techniczne zostały opisane w ad. 6., celem zapewnienia elastyczności pracy komory w zależności od natężenia spływu ścieków. W chwili obecnej urządzenia działają naprzemiennie w trybie pracy 15 min, 5 min pauzy. Z komory napowietrzania z osadem czynnym ścieki recyrkulowane są do komory denitryfikacji przy pomocy pompy zatapialnej typu NURT 40 PZM 0,75/WP-4 opisanej w ad. 6. Do komory napowietrzania recyrkulowany jest również osad z osadnika wtórnego przy użyciu takiej samej pompy zatapialnej w ilości 100% Q. Program pracy urządzeń napowietrzających oraz pomp recyrkulacyjnych sterowany jest automatycznie bądź ręcznie ze sterowni. Poziom tlenu w powyższej komorze utrzymywany jest na poziomie 2,0 – 3,0 mg 02/l, co daje optymalne warunki do przebiegu procesu nitryfikacji. Prowadzony jest okresowy pomiar zawartości tlenu w komorze za pomocą przenośnego tlenomierza firmy ELMETRON. Ponadto prowadzony jest codzienny pomiar stężenia osadu czynnego poprzez użycie leja Imhoffa. W przypadku stwierdzenia stężenia osadu na poziomie powyżej 400 mg/l, osad czynny zostaje przepompowany z osadnika wtórnego do komory stabilizacji osadu celem późniejszego odwodnienia oraz unieszkodliwienia. Ścieki poprzez nowo zamontowane koryto przelewowe z przewodem tłocznym PCV ø200 mm są odprowadzane od osadnika wtórnego.

Ad. 8. Osadnik wtórny – wykonany jest, jako studnia żelbetowa o powierzchni całkowitej ok. 46,0 m3 i głębokości 6,0 m, o kształcie stożkowatym. Zadaniem osadnika jest wytrącanie osadu czynnego poprzez proces mechanicznego usuwania zawiesin łatwo-opadających z oczyszczonych ścieków na zasadzie sedymentacji grawitacyjnej cięższych cząstek ścieków od pozostałej objętości w leju. Sklarowane ścieki poprzez koryto przelewowe odprowadzane są do odbiornika – rowu melioracyjnego rurą tłoczną PCV ø225 mm oraz dalej do rzeki Wisły. Czas zatrzymania ścieków to ok. 9 godzin. Wytrącone zaś osady za pomocą pompy recyrkulacyjnej zatapialnej typu NURT 40 PZM 0,75/WP-4, kierowane są do komory napowietrzania, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia stężenia osadu w komorze napowietrzania (za pomocą leja Imhoffa), jako osad nadmierny kierowane są do komory stabilizacji osadu przewodem tłocznym ø50 mm.

Ad. 9. Komora stabilizacji osadu – służy do tlenowej stabilizacji osadu oraz pełnego zmineralizowania substancji organicznych wraz z zagęszczeniem osadu. W komorze zainstalowane jest urządzenie napowietrzające typu „BIOX NS – 1”, opisane poniżej. Do podawania osadu do jego dalszego zagęszczenia w stacji odwadniania osadu zainstalowana jest w komorze pompa recyrkulacyjna typu PZM 0,37. Po intensywnym napowietrzaniu wyłącza się urządzenie natleniające i po odczekaniu ok. 4 godzin następuje sedymentacja zmineralizowanego osadu. Woda nadosadowa odprowadzania jest do pompowni przy budynku socjalnym i z powrotem do studni wytłumień celem ponownego oczyszczenia. Po spuście wody nadosadowej do komory stabilizacji doprowadzana jest nowa porcja osadu nadmiernego.

Ad. 10. Pompownia ścieków sanitarnych oraz odcieków z odwadniania osadów - komora wykonana z kręgów betonowych o ø1200 mm z płytą nastudzienną o ø1200 mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego o ø600 mm. Do pompowni doprowadzana jest woda nadosadowa pompą przenośną, zatapialną. Do komory wprowadzane są również odcieki ze stacji odwadniania osadów, ścieki socjalno-bytowe z pomieszczenia socjalnego oraz ścieki deszczowe z odwodnienia terenu oczyszczalni oraz placu i wiaty tymczasowego magazynowa osadu. W przypadku przekroczenia maksymalnego poziomu cieczy w studni, następuje automatyczne uruchomienie pompy zatapialnej PZM 0,37 celem przepompowania ścieków do studni wytłumień i ponownego oczyszczenia.

Ad. 11. Stacja odwadniania osadu – oparta jest o urządzenie do odwadniania osadu systemem dwustanowiskowym DRAIMAD typu ZBM. Proces odwadniania osadu zachodzi w workach ze specjalnego tworzywa hydrofobowego. Worki zakłada się na konstrukcję ze stali nierdzewnej. W trakcie kilkugodzinnego cyklu pracy uwodnienie osadu maleje do 80-85%. Następnie worki z osadem zostają zamknięte i przemieszczone pod wiatę blaszaną. W trakcie leżakowania uzyskuje się osad o uwodnieniu 30-50% dzięki naturalnemu odparowaniu. Proces ten jest niezależny od warunków atmosferycznych, gdyż worki z tworzywa hydrofobowego nie pozwalają na wnikanie wody do środka. Odciek z urządzenia jest kierowany do pompowni, opisanej w ad. 10, przy budynku socjalnym. Sterowanie procesem odwadniania odbywa się ręcznie. Urządzenie jest zamontowane w wydzielonym pomieszczeniu socjalno-technicznym. Przewidziano także układ przygotowania i dozowania polielektrolitu, który w odpowiedniej proporcji mieszany jest z wodą. 10,0 m3 przepompowywanego z komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego mieszane jest z 250,0 L roztworu wodnego polielektrolitu.

Ad. 12. Kolektor odpływowy wraz z wylotem do rowu melioracyjnego – odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego położonego na działce o nr ewid. 250/4, obręb Nieszawa wykonane jest poprzez sieć rur PCV o średnicy 225 mm, zakończone wylotem betonowym.

Ponadto, oczyszczalnia wyposażona jest w 1 dodatkową pompę zatapialną NURT 40 PZM oraz silnik zapasowy w razie wystąpienia awarii jednego z urządzeń. Ponadto, zakupiono również ręczną pompę z pływakiem do brudnej wody firmy GEKO, typ: G81401, model: OSB-JH-35027 o wydajności do 8 m3/h.

Miejska oczyszczalnia ścieków w Nieszawie, gm. Miasta Nieszawa nie jest wpisana do aktualnie obowiązującego Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych KPOŚK 2010, gdyż na terenach administrowanych przez Gminę Miasta Nieszawa nie została wyznaczona aglomeracja.

Ad. 13. Inne budynki i pomieszczenia – w podzielonym budynku stacji odwadniania osadu znajduje się sterownia, pomieszczenie socjalne dla pracowników wraz z węzłem sanitarnym, warsztat oraz pomieszczenia na agregat prądotwórczy. W 2017 r. wybudowano również blaszaną wiatę celem tymczasowego magazynowania odwodnionego osadu oraz skratek.

- Doprowadzenie wody

Woda jest doprowadzona z wodociągu miejskiego DN 110 mm przewodem DN 50 mm do hydrantu ppoż. zlokalizowanego obok studni wytłumień oraz do budynku socjalnego. Do pomiaru ilości poboru wody zastosowano wodomierz sprzężony DN 32/50, zlokalizowany w budynku socjalnym.

- Przewody kanalizacyjne

Kanalizację sanitarną i deszczową na terenie oczyszczalni wykonano z rur PCV 125 mm. Dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni wykonano kanalizację deszczową wyposażoną we wpusty. Wody opadowe odprowadzane są do kanału sanitarnego, doprowadzającego ścieki sanitarne do oczyszczalni i podlegają oczyszczaniu tak samo jak dopływające ścieki bytowe. Zbiorczy wpust deszczowy znajduje się obok pompownia ścieków sanitarnych oraz odcieków z odwadniania osadów, do której jest podłączony.

- KONCEPCJA GOSPODARKI ODPADAMI

Na etapie eksploatacji oczyszczalni powierzchnia ziemi i gruntu będzie pozostawała pod wpływem gospodarki osadowej i odpadowej. Oddziaływanie w tym zakresie dotyczyć będzie nie tylko miejsca ich powstawania, ale także miejsca ich ostatecznego wykorzystania (zagospodarowania).

Ze względu na posiadane zaplecze socjalne, na oczyszczalni ścieków postawiony jest pojemnik 1100L na odpady komunalne. Postępowanie z tymi odpadami będzie identyczne, jak z pozostałymi odpadami tego rodzaju na terenie Gminy Miasta Nieszawa. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy prowadzi firma uprawniona, na podstawie umowy z gminą.

Odpady powstające w trakcie eksploatacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nieszawie:

19 08 – „Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach”

19 08 01 – skratki wydzielone na kracie, przepłukane i odwodnione do około 60-30% suchości - w ilości 0,072 Mg/msc, 0,86 Mg/rok (na podstawie kart ewidencji odpadów z 2016/2017 r.).

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe - w ilości docelowej po odwodnieniu na urządzeniu DRAIMAD - ok. 0,54 m3/msc, co daje około 6,5 Mg/rok (na podstawie kart ewidencji odpadów z 2016/2017 r.).

Odpady te nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych.

Sposób zagospodarowania odpadów:

Skratki – skład skratek zależy od sposobu usuwania odpadów z gospodarstw domowych, a także od pory roku i doby, systemu kanalizacji, sposobu ogrzewania mieszkań itp. W skratkach występują min. odpady kuchenne, materiały tekstylne, papiery, popiół, drewno, puszki, korki, fekalia itp. Skratki na miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nieszawie wydzielone są na kracie koszowej, a następnie ręcznie kierowane do worków hydrofobowych celem odwodnienia mechanicznego poprzez leżakowanie pod wiatą. Skratki są dodatkowo przekładane wapnem. Odpad jest zagospodarowywany przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo. Skratki kierowane są na składowisko, zaś osady służą na cele rekultywacji składowiska, zgodnie z uzyskaną przez ww. podmiot decyzją Starosty Aleksandrowskiego. Po odbiorze skratek przez ww. firmę, deponowane są na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe - osad poddawany jest stabilizacji tlenowej w komorze stabilizacji osadów i odwadniany w urządzeniu „DRAIMAD”, po zmieszaniu z polielektrolitem oraz stabilizowany wapnem. Założono, że ustabilizowanych komunalnych osadów zostaną zagospodarowane rolniczo lub przyrodniczo.

- STREFA OCHRONNA

Na etapie eksploatacji zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego związane jest głównie z eksploatacją podziemnego uzbrojenia oraz transportem na terenie obiektu. Do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego może teoretycznie dojść w przypadku wycieku paliwa oraz oleju z silników i skrzyń biegów, w wyniku ewentualnych nieszczelności w samochodach poruszających się na terenie obiektu, a także w przypadku perforacji podziemnych kanałów do odprowadzania ścieków. Rozwiązania techniczne ograniczające skalę zagrożeń w czasie normalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków (zabezpieczające przed stanami zagrożenia), powodować będą, że rozpatrywana oczyszczalnia ścieków na stan docelowy spełniać będzie wymogi ochrony środowiska.

Analizowany obiekt związany z zadaniem pn.: „Wprowadzanie oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w m. Nieszawa gm. Miejska Nieszawa do rzeki Wisły w km. 704+200 poprzez rów melioracyjny” zlokalizowany jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych o nazwie JCWPd: 45, których stan ilościowy i jakościowy oceniono, jako dobry, zaś ryzyko niespełnienia celów środowiskowych oceniono na: niezagrożone. Celem środowiskowym określonym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911), dla części wód podziemnych będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, będzie utrzymanie tego stanu.

- OBSŁUGA OCZYSZCZALNI

Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Nieszawie posiada stałą obsługę w wymiarze 1 pełnego etatu. Obsługa posiada pomieszczenie dyżurkę (pomieszczenie socjalne) na terenie oczyszczalni w budynku wielofunkcyjnym.

# 2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CEL OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

- Zmniejszenie ilości powstających osadów nadmiernych poprzez modyfikację układu technologicznego w kierunku technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego.

- Poprawa sedymentacji osadu czynnego w reaktorach SBR poprzez zastosowanie technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego.

- Wprowadzenie tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych powstających na oczyszczalni ścieków w celu zmniejszenia ich objętości i poprawy ich własności.

- Montaż prasy śrubowo-talerzowej w celu poprawy skuteczności odwadniania osadów nadmiernych

- Ustalenie przepustowości oczyszczalni ścieków do Q śr.d.= 180 m3/d i Q max.d. = 200 m3/d.

- Dostosowanie układu technologicznego do wymogów związanych z przyjmowaniem ścieków dowożonych. Wymaga się, żeby zmodernizowany układ technologiczny był w stanie przerobić ilości ścieków dowożonych nie większe niż 20% całkowitej przepustowości obiektu.

- Przebudowa układu sterowania automatycznego przystosowanego do zarządzania procesami technologicznymi po rozbudowie przedmiotowej oczyszczalni.

W programie funkcjonalno-użytkowym opisano proces oczyszczania ścieków umożliwiający osiągnięcie parametrów przedstawionych poniżej oraz gwarantujący osiągnięcie wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach na poziomie przedstawionym w tabeli nr 2.

| Rodzaj zanieczyszczeń | Jednostka | Ilości nie większe niż |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | [mg O2 /l] | 40 |
| ChZT | [mg O2 /l] | 150 |
| Zawiesiny ogólne | [mg/l] | 50 |

Tabela nr 2: Wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych

- ZAKRES ROBÓT WYMAGANYCH DO WYKONANIA NA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH OCZYSZCZALNI

| POZ. | OBIEKT | ZAKRES ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ZBIORNIK RETENCYJNY; Vcz = 4,3mx5mx2,3m=49,45m3 |  |
| 1.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby technologiczne |
| 1.2 |  | Montaż mieszadła zatapialnego typu SR4620 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl |
| 1.3 |  | Montaż pompy zatapialnej typu NP3085 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 2 kpl |
| 1.4 |  | Montaż rurociągów i niezbędnej armatury |
| 2. | REAKTOR BIOLOGICZNY TBR-TOG; Vcz=(2,7m+11,8m)x5x2,3=167,3m3 |  |
| 2.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków |
| 2.2 |  | Montaż systemu wprowadzania ścieków surowych |
| 2.3 |  | Montaż kompletnych napowietrzaczy iniektorowo-powierzchniowych typu NIP-3, ilość: 4 kpl |
| 2.4 |  | Montaż systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych |
| 2.5 |  | Montaż pompy osadowej typu DP3045 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl |
| 2.6 |  | Montaż rurociągów i niezbędnej armatury |
| 3. | ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH; wymiary: fi 5m, Hcz=4,7m, Vcałk.=92,2m3 |  |
| 3.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków |
| 3.2 |  | Montaż pompy osadowej typu DP3045 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl |
| 3.3 |  | Montaż rurociągów i niezbędnej armatury |
| 4. | Komora stabilizacji tlenowej |  |
| 4.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków |
| 4.2 |  | Montaż kompletnego napowietrzacza iniektorowo-powierzchniowego typu NIP-3, ilość: 1 kpl |
| 4.3 |  | Montaż systemu dekantacji |
| 5. | Roboty elektryczne i AKPiA |  |
| 5.1 |  | Wykonania, montaż i podłączenie instalacji elektrycznych i AKPiA |
| 6. | Krata mechaniczna |  |
| 6.1 |  | Montaż mechanicznej kraty samoczyszczącej o prześwicie 4mm, wykonanej ze stali KO, w ogrzewanym kontenerze wykonanym ze stali KO |
| 7. | Stacja odwadniania osadu |  |
| 7.1 |  | Remont pomieszczenia i adaptacja pod potrzeby montażu nowych urządzeń |
| 7.2 |  | Montaż prasy śrubowo-talerzowej wraz z osprzętem |
| 7.3 |  | Montaż rurociągów technologicznych |
| 8. | Rozruch i badania |  |
|  |  | Wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego oraz wykonanie niezbędnych analiz w laboratorium akredytowanym |
| 9. | Przepompownia ścieków nr 1 |  |
| 9.1 |  | Remont zbiornika przepompowni |
| 9.2 |  | Wykonanie i montaż pokrywy włazowej zbiornika ze stali KO |
| 9.3 |  | Montaż nowych pomp zatapialnych typu NP3085 wraz z osprzętem, ilość: 2 kpl |
| 9.4 |  | Montaż rurociągów technologicznych wykonanych ze stali KO wraz z armaturą |
| 9.5 |  | Montaż nowego sterowania urządzeniami |
| 10. | Przepompownia ścieków nr 2 |  |
| 10.1 |  | Remont zbiornika przepompowni |
| 10.2 |  | Wykonanie i montaż pokrywy włazowej zbiornika ze stali KO |
| 10.3 |  | Montaż nowych pomp zatapialnych typu NP3085 wraz z osprzętem, ilość: 2 kpl |
| 10.4 |  | Montaż rurociągów technologicznych wykonanych ze stali KO wraz z armaturą |
| 10.5 |  | Montaż nowego sterowania urządzeniami |
| 11. | Przepompownia ścieków sanitarnych oraz odcieków z odwadniania osadów |  |
| 11.1 |  | Wykonanie i montaż pokrywy włazowej zbiornika ze stali KO |
| 11.2 |  | Montaż nowej pompy zatapialnej typu DP3045 wraz z osprzętem, ilość: 1 kpl |
| 11.3 |  | Montaż rurociągów technologicznych wykonanych ze stali KO wraz z armaturą |
| 11.4 |  | Montaż nowego sterowania urządzeniami |

Tabela 3: Wyszczególnienie robót przewidzianych do wykonania z podziałem na obiekty

- WYTYCZNE INWESTORSKIE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

- Urządzenia wykorzystane do ponownego zainstalowania powinny być wyremontowane w autoryzowanych serwisach dla tych urządzeń.

- Gwarancja na wyremontowane urządzenia wynosić winna minimum 12 miesięcy od daty wykonania remontu.

- Obudowy urządzeń wykonane winny być z materiałów odpornych na korozję oraz wpływ warunków atmosferycznych.

- Wszystkie elementy metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

- Proces oczyszczania musi charakteryzować się:

- - niskim kosztem eksploatacji,

- - trwałością i bezawaryjną pracą

- - ograniczonym oddziaływaniem na środowisko

- Zaproponowany proces oczyszczania ścieków i przeróbki osadów winien charakteryzować się niskim wskaźnikiem energochłonności.

- OPIS PROPONOWANEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I PRZERÓBKI OSADÓW

Ścieki surowe z miasta dopływają do oczyszczalni rurociągiem tłocznym fi160. Trafią bezpośrednio na automatyczną kratę mechaniczną umiejscowioną nad komorą rozprężną. Krata, która charakteryzować się będzie prześwitem 4mm, wykonana będzie w całości ze stali KO oraz wyposażona w system grzania komory rozprężnej. Urządzenie wykonane będzie z prętów łukowych, wyprofilowanych w sposób umożliwiający samooczyszczenie powierzchni. Spadające z prętów skratki gromadzone będą w przenośnym pojemniku posadowionym pod kratą.

Po przejściu przez kratę ścieki pozbawione części wleczonych trafią do komory rozprężnej. Z komory tej ścieki, po połączeniu ze ściekami dowożonymi podczyszczonymi na kracie koszowej, za pośrednictwem rurociągu grawitacyjnego trafią do zbiornika retencyjnego powstałego na bazie komory o wymiarach 4,3x5x2,3 [m]. W zbiorniku tym zainstalowane zostaną dwie zatapialne pompy napełniające, wyposażone w wirnik odporny na zatykanie typu N oraz mieszadło zatapialne typu SR. Zbiornik retencyjny przyjmował będzie wahania dobowo-godzinowe, retencjonował ścieki, uśredniał skład ścieków płynących i dowożonych.

Dalszy proces oczyszczania ścieków odbywał się będzie w tłokowym biologicznym reaktorze pracującym w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego, w którym następować ma mineralizacja związków organicznych, przemiany związków azotowych w procesie nitryfikacji, a także wiązanie fosforu (ortofosforanów) w procesie syntezy nowych komórek.

Proces biogranulacji polega na oddziaływaniach komórka-komórka, obejmujących zjawiska biologiczne, fizyczne i chemiczne. Granule tworzą się w wyniku unieruchamiania się mikroorganizmów, stanowiących zbiorowiska złożone z wielu gatunków stanowiących odmienne funkcje w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. Dzięki ogromnej liczebności i różnorodności mikroorganizmów w granulach możliwa jest całkowita degradacja wielu rodzajów zanieczyszczeń. W porównaniu do kłaczków osadu czynnego granule mają regularną, zwartą strukturę o dobrych właściwościach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym są odporne na szokowe ładunki zanieczyszczeń, charakteryzują się wysokim stężeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie dużych ilości ścieków w relatywnie małej objętości reaktora.

Reaktor powstanie na skutek połączenia dwóch istniejących komór: denitryfikacji i nitryfikacji. Pozwoli to na uzyskanie łącznej objętości reaktora TBR-TOG na poziomie Vcz=167m3. W komorze tej zainstalowane zostaną:

- System wprowadzania ścieków surowych,

- Dodatkowy system napowietrzania działający w oparciu o napowietrzacze iniektorowo-powierzchniowe NIP (4kpl),

- System odbioru osadów nadmiernych z zainstalowaną pompą zatapialną typu D.

Ścieki oczyszczone, po sedymentacji wypierane będą za pomocą ścieków surowych, poprzez system dekantacji do komory wtórnej sedymentacji.

Po przejściu przez komorę wtórnej sedymentacji ścieki oczyszczone, po przepłynięciu przez przepływomierz elektromagnetyczny, trafią  bezpośrednio do odbiornika.

Powstały w procesie oczyszczania osad nadmierny kierowany będzie komory stabilizacji tlenowej, w której nastąpi tlenowa stabilizacja. Komora stabilizacji tlenowej powstanie na bazie zbiornika beztlenowego.

Wody nadosadowe powstałe w wyniku stabilizacji tlenowej wypierane będą do zbiornika retencyjnego za pomocą systemu dekantacji powierzchniowej. Osad ustabilizowany tlenowo kierowany będzie na prasę filtracyjną w celu jego odwodnienia.

Osady nadmierne pompowane będą z reaktora i komory wtórnej sedymentacji w końcowej fazie sedymentacji do komory stabilizacji tlenowej. Unieszkodliwianie osadów ściekowych za pomocą tlenowej stabilizacji jest zadaniem zbliżonym do procesu oczyszczania ścieków metodą przedłużonego napowietrzania. W obu przypadkach związki organiczne zawarte w ściekach spełniają w procesie metabolizmu organizmów rolę substratów i są mineralizowane. Stabilizację tlenową osadu można uważać, jako specyficzną odmianę procesu osadu czynnego prowadzoną w fazie samoutlenienia się komórek przy niskim stężeniu substratów i przy zmniejszającej się szybkości reakcji.

Ustalono, że rozkładana w reakcjach metabolizmu substancja organiczna jest w 2/3 przetwarzana drogą syntezy na nową substancję komórkową, podczas gdy pozostała 1/3 ulega utlenieniu do końcowych produktów, – CO2, H2O i NH3. W miarę ubytku substancji pokarmowych i zmniejszania się ich w stosunku do masy mikroorganizmów, rozpoczyna się samoutlenianie substancji komórkowej (endogenna respiracja) powodujące zahamowanie przyrostu osadu i wreszcie jego ubytek.

Osad, po stabilizacji i wstępnym zagęszczeniu pobrany będzie na prasę śrubowo-talerzową w celu odwodnienia i zmniejszenia jego objętości. Odwodniony osad, w dalszej kolejności wykorzystywany będzie w celach rolniczych lub nierolniczych.

## CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Wymagania ogólne dotyczące prac

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni, co najmniej:

-środki pierwszej pomocy,

-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

-sprzęt monitorujący,

-sprzęt ratowniczy,

-sprzęt przeciw pożarowy,

-łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia.

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

Pomiary geodezyjne

Zamawiający zapewni Wykonawcy aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne niezbędne do celów projektowych o ile zajdzie taka potrzeba..

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona ich niwelacji.

Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod kątem określenia wszystkich faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny Inżynierowi Kontraktu.

Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych, mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót  związanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.

3.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1 Wstęp

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych wymagań są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nieszawie.

Zakres stosowania WW

Wymagania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót

Ogólny zakres robót objętych WW

| POZ. | OBIEKT | ZAKRES ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ZBIORNIK RETENCYJNY; Vcz = 4,3mx5mx2,3m=49,45m3 |  |
| 1.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby technologiczne |
| 1.2 |  | Montaż mieszadła zatapialnego typu SR4620 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl |
| 1.3 |  | Montaż pompy zatapialnej typu NP3085 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 2 kpl |
| 1.4 |  | Montaż rurociągów i niezbędnej armatury |
| 2. | REAKTOR BIOLOGICZNY TBR-TOG; Vcz=(2,7m+11,8m)x5x2,3=167,3m3 |  |
| 2.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków |
| 2.2 |  | Montaż systemu wprowadzania ścieków surowych |
| 2.3 |  | Montaż kompletnych napowietrzaczy iniektorowo-powierzchniowych typu NIP-3, ilość: 4 kpl |
| 2.4 |  | Montaż systemu odprowadzania ścieków oczyszczonych |
| 2.5 |  | Montaż pompy osadowej typu DP3045 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl |
| 2.6 |  | Montaż rurociągów i niezbędnej armatury |
| 3. | ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH; wymiary: fi 5m, Hcz=4,7m, Vcz=92,2m3 |  |
| 3.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków |
| 3.2 |  | Montaż pompy osadowej typu DP3045 z osprzętem instalacyjnym, ilość: 1 kpl |
| 3.3 |  | Montaż rurociągów i niezbędnej armatury |
| 4. | Komora stabilizacji tlenowej |  |
| 4.1 |  | Przebudowa zbiornika pod potrzeby nowej technologii oczyszczania ścieków |
| 4.2 |  | Montaż kompletnego napowietrzacza iniektorowo-powierzchniowego typu NIP-3, ilość: 1 kpl |
| 4.3 |  | Montaż systemu dekantacji |
| 5. | Roboty elektryczne i AKPiA |  |
| 5.1 |  | Wykonania, montaż i podłączenie instalacji elektrycznych i AKPiA |
| 6. | Krata mechaniczna |  |
| 6.1 |  | Montaż mechanicznej kraty samoczyszczącej o prześwicie 4mm, wykonanej ze stali KO, w ogrzewanym kontenerze wykonanym ze stali KO |
| 7. | Stacja odwadniania osadu |  |
| 7.1 |  | Remont pomieszczenia i adaptacja pod potrzeby montażu nowych urządzeń |
| 7.2 |  | Montaż prasy śrubowo-talerzowej wraz z osprzętem |
| 7.3 |  | Montaż rurociągów technologicznych |
| 8. | Rozruch i badania |  |
|  |  | Wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego oraz wykonanie niezbędnych analiz w laboratorium akredytowanym |
| 9. | Przepompownia ścieków nr 1 |  |
| 9.1 |  | Remont zbiornika przepompowni |
| 9.2 |  | Wykonanie i montaż pokrywy włazowej zbiornika ze stali KO |
| 9.3 |  | Montaż nowych pomp zatapialnych typu NP3085 wraz z osprzętem, ilość: 2 kpl |
| 9.4 |  | Montaż rurociągów technologicznych wykonanych ze stali KO wraz z armaturą |
| 9.5 |  | Montaż nowego sterowania urządzeniami |
| 10. | Przepompownia ścieków nr 2 |  |
| 10.1 |  | Remont zbiornika przepompowni |
| 10.2 |  | Wykonanie i montaż pokrywy włazowej zbiornika ze stali KO |
| 10.3 |  | Montaż nowych pomp zatapialnych typu NP3085 wraz z osprzętem, ilość: 2 kpl |
| 10.4 |  | Montaż rurociągów technologicznych wykonanych ze stali KO wraz z armaturą |
| 10.5 |  | Montaż nowego sterowania urządzeniami |
| 10. | Przepompownia ścieków sanitarnych oraz odcieków z odwadniania osadów |  |
| 10.2 |  | Wykonanie i montaż pokrywy włazowej zbiornika ze stali KO |
| 10.3 |  | Montaż nowej pompy zatapialnej typu DP3045 wraz z osprzętem, ilość: 1 kpl |
| 10.4 |  | Montaż rurociągów technologicznych wykonanych ze stali KO wraz z armaturą |
| 10.5 |  | Montaż nowego sterowania urządzeniami |

Tabela 4: Ogólny zakres robót

Określenia podstawowe

- Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.

- Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania, jako inżynier lub inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego przekroju w osi kanalizacji.

- Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową WW i poleceniami Inżyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego i dwa komplety WW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

##### Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu wykonawczego i Rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy w przypadku wystąpienia zmian istotnych.

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót. Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera.

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu wykonawczego, Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i WW.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z  WW, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.2   MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WW w czasie postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami WW, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WW, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w harmonogramie robót.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WW na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i WW. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Norma lub

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WW, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Warunki szczegółowe realizacji i doboru urządzeń technologicznych

Warunki pracy oczyszczalni winny być zgodne z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Przepustowość oczyszczalni ścieków:

Qśrd = 180 m3/d

Parametry techniczno-eksploatacyjne podstawowych urządzeń nie gorsze od zawartych w tabeli nr 4.

Podstawowym warunkiem stosowania wyspecyfikowanych poniżej pomp i mieszadeł wytworzonych przez jednego producenta.

Tabela 5: Wymagane parametry urządzeń

| PODSTAWOWE URZĄDZENIA – PARAMETRY WYMAGANE |
| --- |
|  | Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. W celu unifikacji urządzeń pompy zasilające urządzenia napowietrzające, zainstalowane w zbiorniku buforowym i w pompowniach, powinny być jednego typu o następujących parametrach: Zakres wydajności 0-37 l/s, zakres wysokości podnoszenia 11-2,6 m. Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);, Parametry wymagane: Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rozwiązania wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Wirnik pompy wykonany z żeliwa wysokochromowego o zawartości chromu min. 25%, twardość powierzchni roboczych min 60HRC Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); Uszczelnienie wału pompy powinno być wykonane w postaci podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelniającymi wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; Maksymalna moc znamionowa silnika 2 kW. Prędkość obrotowa silnika nie więcej niż 1400 min-1 Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne dające sygnał do odłączenia pompy od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać w temperaturze od 125 st.C; Silnik przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości; Pompa wyposażona w ekranowany kabel L=10m • Masa pompy nie więcej niż 70 kg, |
|  | Mieszadło - komora buforowa Parametry wymagane: Mieszadło zatapialne do instalacji stacjonarnej montowane na prowadnicy rurowej 50x50mm, Siła ciągu mieszadła min. 270N Wirnik mieszadła, obudowa silnika, uchwyt prowadnicy, wykonane ze stali (AISI 316); Mieszadło napędzane czterobiegunowym klatkowym silnikiem trójfazowym prądu zmiennego w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68, Moc znamionowa silnika P2=1,5 kW Prędkość obrotowa silnika nie więcej niż 1400 min-1 W stojanie silnika powinny być zamontowane czujniki temperatury dające sygnał do odłączenia pompy od zasilania w przypadku przegrzania (powyżej 1250C), czujniki te zamontowane są w każdej fazie uzwojeń silnika, Wał, elementy złączne – stal nierdzewna, Wał mieszadła ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych, Uszczelnienie wału pompy powinno być wykonane w postaci podwójnego uszczelnienia mechanicznego Uszczelnienie zewnętrzne WCCR/ WCCR (węglik wolframu/ węglik wolframu), uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury, Masa mieszadła nie więcej niż 25 kg |
|  | Pompy osadu nadmiernego Parametry wymagane: Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN50, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304) Zakres wydajności Q=0- 8,5 l/s Układ przepływowy pompy składa się z korpusu tłocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika o zdolności przepuszczania części stałych o wymiarze 48mm Typ wirnika – otwarty Pompa napędzana dwubiegunowym klatkowym silnikiem trójfazowym prądu zmiennego w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68, Moc znamionowa silnika P2=1,2 kW W stojanie silnika powinny być zamontowane czujniki temperatury dające sygnał do odłączenia pompy od zasilania w przypadku przegrzania (powyżej 1250C), czujniki te zamontowane są w każdej fazie uzwojeń silnika, Korpus silnika, korpus tłoczny, wirnik – żeliwo, Wał, elementy złączne – stal nierdzewna, Wał pompy ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych, Uszczelnienie wału pompy powinno być wykonane w postaci podwójnego uszczelnienia mechanicznego Uszczelnienie zewnętrzne WCCR/ WCCR (węglik wolframu/ węglik wolframu), uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów silnika i jest odporne na skoki temperatury, Masa pompy nie więcej niż 30 kg |
|  | Napowietrzacz iniektorowo-powierzchniowy Przystosowany do pracy w zanurzeniu, w oparciu o pompę zatapialną. Możliwość pracy ciągłej lub przerywanej. Regulacja absorbcji tlenu możliwa dzięki ilości włączeń i zastosowanych zwężek eżektorowych w komorze mieszającej. Parametry wymagane: Zdolność natleniania – 15 kg O2/h, Zakres głębokości - do 5 m, Minimalna głębokość zestawu – 0,6 m, Materiał wykonania: stal kwasoodporna. |
|  | Węzeł odwadniania osadu nadmiernego Prasa śrubowa przeznaczone do zagęszczania i odwadniania w trybie ciągłym osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków. Urządzenie wykonanej ze stali nierdzewnej 304. Konstrukcja całkowicie zamknięta. Charakterystyka ogólna: Wydajność prasy 1,0 m3/h osadu. Koncentracja osadu na wejściu do urządzenia wynosi 2%, Zawartość masy suchej po procesie odwadniania 20 +/- 2%. Średnica śruby spiralnej wynosi 200 mm. Wsporniki ramy mają minimum 3 mm grubości, Grubość ruchomych i nieruchomych pierścieni wynosi 1,5 mm. Pokrywy ochronne (zabezpieczające) min 1,5 mm grubości, Elementy urządzenia: Zbiornik flokulacji Strefa zagęszczania Strefa odwadniania Dysze układu płukania prasy Lej do odprowadzania wody z odwodnionego osadu (filtratu) Układ napędowy Napęd: Silnik dla prasy śrubowej o mocy 0,37 kW. Prędkość wejściowa generowana przez silnik, który ma tylko jeden kierunek obrotów, wynosi 1420 obr/min. Napięcie wynosi 20/380-400V, natomiast częstotliwość 50/60Hz. Stopień ochrony to IP55, natomiast klasa izolacji to F. Dopuszczalny czas pracy urządzenia to 24h/dobę. Reduktor mechaniczny: Prędkość reduktora zawiera się w przedziale pomiędzy 5 a 15 obr/min. Współczynnik przeciążalności reduktora wynosi 1,5. Obudowy, pokrywy i kołnierze są wykonane z żeliwa, gatunek GG-15, UNE 36-111-73/DIN 1691 Materiały konstrukcyjne: Urządzenie jest w całości wykonane ze stali nierdzewnej 304: konstrukcja strefy filtrującej, konstrukcja nóg wsporczych, wzmocnienia korpusu, konstrukcja płyty wsporczej reduktora, konstrukcja prętów wsporczych dla strefy filtrującej, rura odprowadzająca filtrat - wszystkie te elementy są wykonane ze stali nierdzewnej 304 1.4301 – EN10088. Konstrukcje pokryw ochronnych zgodnie z normami CEE są wykonane z polietylenu. Wszystkie śruby w strefach wewnętrznych i zewnętrznych są wykonane ze stali nierdzewnej 304/A-2. Uchwyt pokrywy jest wykonany z plastiku 1157. Elementy dodatkowe Wraz z prasą muszą być dostarczone w na następujące elementy umożliwiającą prawidłową pracę węzła odwadniania osadu. Zbiornik płynnego polielektrolitu o objętości 120l, wyposażonego w pompę dozującą z regulacją wydajności. Zbiornik flokulacji wyposażony w mieszadło. Pompa wyporowa śrubowa o wydajności min 1m3/h, Mieszacz statyczny wykonany ze stali nierdzewnej. Panel sterowania, który umożliwia sterowanie pracą wszystkich elementów układu odwadniania. Układ sterowania musi zapewnić płynną regulację wydajności pompy śrubowej zasilającej prasę. Sterownik powinien mieć możliwość przesyłania informacji o stanach awaryjnych do głównego sterownika oczyszczalni. |
|  | Sonda do hydrostatycznego pomiaru poziomu ścieków. Przystosowana do pracy w ściekach |
|  | Przepływomierz elektromagnetyczny GŁOWICA – parametry techniczne: - Średnica nominalna dostosowana do średnicy rurociągu, - Wersja rozłączna z 10 m kablem sygnałowym, - Przyłącze procesowe kołnierze dostosowane do średnicy rurociągu PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z medium), - Materiał rury/kołnierzy: stal k.o., - Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa, - Konstrukcja głowicy w pełni spawana, - Zakres temperatury medium: -5 do +80°C, - Wersja do strefy niezagrożonej wybuchem, - Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s, - Stopień ochrony IP67, - Wykładzina: PP, - Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22, - wersja standard - dla rurociągów przewodzących. KONWERTER – parametry techniczne: - wersja rozłączna, - wersja z wyświetlaczem, - w standardzie funkcja automatycznej diagnostyki czujnika, - oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz temperatury uzwojenia, - podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status aktywne/pasywne, - zainstalowana detekcja pustej rury (standard), - stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo, - temperatura otoczenia -40 do 60°C, - przyłącza kablowe:3 x M20x1,5 z dławikami, - język instrukcji/menu: polski/ polski (inne języki przełączane programowo), - wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5%, - zasilanie: 230 VAC (24 VDC w tej samej cenie), - programowanie przy pomocy przycisków/PIN magnetyczny. |
|  | Wyposażenie układu sterowania dla pompowni Układ sterowania pompami powinien być wyposażony w sterownik współpracujący z przemiennikiem częstotliwości dla każdej z pomp posiadający następujące cechy: Płynna regulacja prędkości obrotowej pompy. Płynny start i zatrzymanie pompy Funkcja automatycznego opróżniania i czyszczenia pompowni z części pływających Funkcja automatycznego czyszczenia przewodów tłocznych Funkcja minimalizacji zużycia energii przez pompę Automatyczne odetkanie pompy w przypadku zablokowania wirnika przez części stałe Nadzór czujników przegrzania silnika pompy Funkcja naprzemiennej pracy pomp Każdy sterownik wyposażony w panel operatorski umieszczony na wewnętrznych drzwiach sterownicy. Protokół komunikacyjny sterownika MOTBUS Pompownia wyposażona w system monitoringu |
|  | Sygnalizator gruszkowy poziomu. Praca w ściekach Praca w osadach ściekowych – przystosowany do pracy w cieczach gęstych Wykonanie: obudowa – polipropylen, uszczelnienie wejścia kabla – EPDM, kabel – uszlachetnione dla warunków pracy PCV lub guma chloroprenowa. |
|  | Pomiar stężenia tlenu Sonda pomiarowa O2 z tlenomierzem i zestawem łączeniowym. Zakres pomiarowy 0,05 -20 mg/l Aparatura przystosowana do pracy w zbiorniku o zmiennym poziomie ścieków. |
|  | Sterowanie Układ sterowania oparty o system SCADA obejmujący Oczyszczalnię Ścieków w Nieszawie. Najważniejsze cechy układu: przesyłanie alarmów, parametrów pracy, zapisywanie ich w bazie danych. Baza danych dodatkowo musi mieć możliwość wprowadzania danych pracowników i nowych obiektów. Pełna możliwość sterowania każdym z powyższych obiektów zarówno z centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w budynku dyspozytorni SUW, na wskazanych przez zamawiającego urządzeniach mobilnych pracowników gminy, jak i posiadać możliwość obsługi z dowolnego miejsca wykorzystując przeglądarkę internetową. Dzięki zaawansowanemu modułowi zbierania i archiwizacji danych oprogramowanie SCADA umożliwić ma tworzenie wykresów zmian wartości fizyko-chemicznych oraz zestawień zdarzeń i wielkości technologicznych. Wszystkie raporty mogą zostać wydrukowane na drukarce, będącej elementem stanowiska dyspozytorskiego. Stacja dyspozytorska będzie zawierać: zestaw komputerowy z systemem wizualizacji oczyszczalni ścieków, bazą danych (Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel), oprogramowaniem narzędziowym, systemem operacyjnym nie gorszym niż Windows 7 Professional i niezbędnym pakietem Office, tablica dyspozytorska w formie wizualizacja 3d obiektów na ekranie LCD 47". |

# II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU

1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

1.1	Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:

  - po podpisaniu Kontraktu:

    - w ciągu 10 dni od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót.

- przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera:

- Dokumentację powykonawczą

c) po zakończeniu rozruchu Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera:

- Sprawozdanie z rozruchu

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) będą przekazane w sześciu egzemplarzach,

wymienione w punkcie b) będą przekazane w trzech egzemplarzach, wymienione w punkcie c) przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, po zakończeniu rozruchu 2 (dwie) kopie instrukcji obsługi oczyszczalni ścieków.

1.2	DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO

- Schemat przedstawiający proponowane rozwiązanie

## 2 	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1)  .......................................................,

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący(a) się  ………………………………………………,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a) ………………… w  ………………………………………….

(data)	(miejsce)

zamieszkały(a)    ………………………………………………………………

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr	 
w obrębie ewidencyjnym NIESZAWA w jednostce ewidencyjnej

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

- własności,

- współwłasności	,

(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia	,

- użytkowania wieczystego	,

- trwałego zarządu2'	,

- ograniczonego prawa rzeczowego2'	,

- stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych2' 	,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane3'

7)

(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia 	do reprezentowania osoby prawnej 	 upoważniające

(nazwa i adres osoby prawnej)

mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4'

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

(miejscowość, data)			(podpis(y)

11 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

21 Należy wskazać właściciela nieruchomości.

3' Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4' Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

## 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

### Informacje ogólne

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

### Sprawy nieujęte w normach

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nieujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie Robót o jak najwyższej jakości. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają się do zastosowania w Robotach, a decyzja Inżyniera w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca.

### Lista norm i standardów

Zasady obliczeń, obciążenia budowli

- PN-90/B-03000	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

- PN-76/B-03001	Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

- PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

- PN-82/B-02001	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- PN-82/B-02004	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami

- PN-86/B-02005	Obciążenia budowli. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

- PN-80/B-02010	Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenie śniegiem i oblodzeniem

- PN-77/B-02011	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

- PN-87/B-02013	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie

- PN-88/B-02014	Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

- PN-86/B-02015	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

- PN-68/B-06050		Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- PN-B-02205·· Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania

- PN-86/B-02480	          Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-81/B-03020	          Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-86/B-02480                       Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- BN-77/8931-12                       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-B-10736:1999                   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- BN-83/8836-02                       Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze

- BN-72/8932-01                       Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-83/B-02482 	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

- PN-80/B-03040 	Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie

- PN-85/B-02170 	Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

- wytyczne I.T.B. nr 233. 	Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).

- PN-B-03264 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-71/B-06280	Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych – Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-83/B-03010	Ściany oporowe. Obliczenia i projektowanie.

- PN-89/H-84023-06	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

- PN-88/B-06250	Beton zwykły

- PN-ENV 206	Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności.

- PN-82/H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

- PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu

- PN-85/B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

- PN-88/B-30000	Cement portlandzki

- PN-88/B-30005	Cement hutniczy

- PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- PN-80/B-10021	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-80/B-01800	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Klasyfikacja i określenie środowisk

- BN-67/8811-01 	Budownictwo hydrotechniczne, Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych.

- BN-62/6738	Beton hydrotechniczny

- BN-80/8952-35 	Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków. Płyty z otworami. Wymagania i badania.

- Instrukcja I.T.B. nr 241. Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach. Warszawa 1982 r.

- WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1.

Konstrukcje stalowe

- PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03201	Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.

- PN-B-03215	Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie

- PN-B-06200	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-B-03202 	Konstrukcje stalowe. Silosy na materiały sypkie. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-92/H-01107	Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych

- PN-85/H-83152 	Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki

- PN-83/H-84017 	Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki

- PN-86/H-84018 	Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki

- PN-88/H-84020 	Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-89/H-84023/07 	Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

- PN-EN 10025 	Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki techniczne dostawy

- PN-75/M-69014 	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-73/M-69015 	Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-87/M-69772 	Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów

- PN-76/M-69774 	Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-100 mm. Jakość powierzchni cięcia

- PN-87/M-69008	Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

- PN-87/M-69009	Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział

- PN-78/M-69011	Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i wymagania

- PN-65/M-69013	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych - Rowki do spawania

- PN-75/M-69014	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-65/M-69017	Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych - Rowki do spawania

- PN-73/M-69355	Topniki do spawania i napawania łukiem krytym

- PN-88/M-69420	Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-91/M-69430	Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania

- PN-88/M-69433	Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości

- PN-74/M-69434	Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach

- PN-64/M-69751	Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych

- PN-89/M-69775	Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych

- PN-89/M-69777	Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych

- PN-/M-69900	Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy

- PN-EN 26520 PN-ISO 6520 	Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami

- PN-EN 25817 PN-ISO 5817 	Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych

- PN-82/M-82054/03 	Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

- PN-85/M-82101 	Śruby ze łbem sześciokątnym

- PN-85/M-82105 	Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości

- PN-77/M-82002	Podkładki. Wymagania i badania

- PN-78/M-82005	Podkładki okrągłe zgrubne

- PN-79/M-82009	Podkładki klinowe do dwuteowników

- PN-79/M-82018	Podkładki klinowe do ceowników

- PN-83/M-82039	Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych

- PN-83/M-82343	Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych

- PN-86/M-82144	Nakrętki sześciokątne

- PN-83/M-82171	Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych

- PN-ISO 5261:1994 	Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

- PN-ISO 5261/Ak 	Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

- PN-85/B-01805 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony

- PN-86/B-01806	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw

- BN-89/1076-02 	Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.

- PN-86/H-04623	Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi

- PN-68/H-04650	Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych

- PN-71/H-04651	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

- PN-71/H-04653 	Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.

- PN-70/H-97051	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

- PN-70/H-97052	Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

- PN-71/H-97053	Ochrona przed korozją. Malowanie powierzchni stalowych. Ogólne wytyczne

- PN-EN 22063	Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie, Cynk, aluminium i inne stopy

- PN-ISO 4464 	Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach

- PN-91/M-02105	Podstawy zamienności. Układ tolerancji i pasowań. Pola tolerancji i odchyłki graniczne wymiarów do 3150 mm

- PN-EN 45014	Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1)

Roboty kanalizacyjne, wentylacja i ogrzewanie

- PN-85/B-01700	Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-84/B-01701	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01706	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-84/B-01400	Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

- PN-89/B-01410	Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

- PN-75/B-01420	Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach.

- PN-90/B-01430	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-82/B-02402	Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-91/B-02413	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

- PN-91/B-02414	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-91/B-02415 	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

- PN-91/B-02416	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych sieci cieplnych. Wymagania

- PN-B-107336	Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-89/B-10425	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- PN-85/B-02421 	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

- PN-92/B-10735               Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-E-13476-1                 Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych

- PN-H-74051-00	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-H-74051-02	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (typu ciężkiego)

- PN-H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych

- PN-80/H-74051.01 	Włazy kanałowe. Typ lekki.

- PN- 80/H-74051.02	Włazy kanałowe. Typ ciężki

- BN-77/8971-07	Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym

- PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-10727	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-8971-05	Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych.

- PN-87/B-01060               Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

- PN-81/B-10725               Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10733               Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-70/C-89015               Rury polietylenowe. Metody badań.

- PN-70/C-89016               Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań

- BN-74/6366-03               Rury polietylenowe. Wymiary.

- BN-74/6366-04               Rury polietylenowe. Wymagania techniczne

- PN-92/B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-89/H-74101               Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń

- PN-87/B-01700	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- PN-93/H-74124	Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo

- INSTRUKCJA NR 305 	Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych

- PN-87/S-02201                       Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podział,  nazwy, określenia

- BN-64/8933-02                       Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- BN-80/6775-03-03                  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. krawężniki i obrzeża betonowe.

- PN-85/B- 045000                    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100                       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-69/B-10280 Ap.1:1999    Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-74/C-81515                       Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok

- PN-76/C-81521                       Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości

- PN-79/C-81530                       Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok

- PN-75/B-10121                      Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/B-10144                       Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-63/B-10145                       Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych] klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-03002	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

- PN-B-03340	Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

- PN-B-03150 	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-84/B-03230 	Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-03300	Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe.

- PN-82/B-03301	Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe.

- PN-82/B-03302	Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone.

- PN-89/B-10425	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-10702	Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Część elektryczna

- PN-E-01002:1997 	Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

- PN-88/E-01004 	Akumulatory elektryczne - Terminologia

- PN-90/E-01005 	Technika świetlna - Terminologia

- PN-87/E-01006 	Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

- PN-88/E-01100 	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Postanowienia ogólne - Wielkości podstawowe

- PN-89/E-01102 	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce –

Telekomunikacja i elektronika

- PN-88/E-01104 	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Maszyny elektryczne wirujące

- PN-76/E-02032 	Oświetlenie dróg publicznych

- PN-84/E-02033 	Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

- PN-71/E-02034 	Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego

- PN-84/E-02035 	Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych

- PN-E-02051:2002 	Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

- PN-75/E-02109 	Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe

- PN-75/E-02250 	Urządzenia ultradźwiękowe - Znamionowe moce elektryczne

- PN-78/E-02302 	Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne - Wielkości charakterystyczne grzejników elektrycznych - Nazwy i określenia

- PN-91/E-02551 	Osprzęt linii napowietrznych i stacji - Terminologia

- PN-78/E-02560 	Osprzęt urządzeń piorunochronnych - Podział

- PN-64/E-04050 	Pomiary wysokonapięciowe

- PN-69/E-04070 	Transformatory - Metody badań

- PN-91/E-04160.00 	Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne

- PN-92/E-04160.72 	Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe

- PN-83/E-04160.73 	Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji

- PN-73/E-04160.77 	Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej przewodów telekomunikacyjnych

- PN-73/E-04160.81 	Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary parametrów falowych

- PN-73/E-04160.82 	Przewody elektryczne - Metody badań - Badania niejednorodności transmisyjnej

- PN-73/E-04160.85 	Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary tłumienności przesłuchowych

- PN-88/E-04222 	Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze

- PN-72/E-04272 	Maszyny elektryczne wirujące - Silniki indukcyjne trójfazowe - Metody badań

- PN-93/E-04500 	Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe

- PN-E-04700:1998 	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

- PN-86/E-05003.01 	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne

- PN-89/E-05003.03 	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona

- PN-92/E-05003.04 	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna

- PN-91/E-05010 	Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-89/E-05012 	Urządzenia elektroenergetyczne - Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie - Ogólne wymagania i odbiór techniczny

- PN-E-05033:1994 	Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-E-05111:1999 	Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego napięcia

- PN-E-05115:2002 	Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

- PN-76/E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

- PN-E-05163:2002 	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego

- PN-92/E-05202 	Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogólne

- PN-E-05302:1999 	Elektryczne przewoźne zespoły napędowe - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i badania

- PN-83/E-06040 	Transformatory - Wymagania ogólne

- PN-72/E-06102 	Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego

- PN-90/E-06103 	Odgromniki zaworowe prądu stałego

- PN-89/E-06105.01 	Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego - Warunki pracy, dane znamionowe, konstrukcja i budowa

- PN-68/E-06109 	Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego - Ogólne wymagania i badania

- PN-E-06115:2000 	Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Użytkowanie i postępowanie z sześciofluorkiem siarki (SF6) w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej

- PN-E-06116:2001 	Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego - Łączenie obciążenia indukcyjnego

- PN-91/E-06160.20 	Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione

- PN-91/E-06160.21 	Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione

- PN-86/E-06291 	Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych

- PN-79/E-06309 	Elektryczne oprawy oświetleniowe - Projektory do ogólnych celów oświetleniowych

- PN-84/E-06310 	Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych

- PN-84/E-06311 	Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej

- PN-88/E-06313 	Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej

- PN-79/E-06314 	Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

- PN-90/E-06401.01 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Postanowienia ogólne

- PN-90/E-06401.02 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Połączenia i zakończenia żył

- PN-90/E-06401.03 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0,6/1 kV

- PN-90/E-06401.04 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV

- PN-90/E-06401.05 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV

- PN-90/E-06401.06 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV

- PN-E-06506:1997 	Liczniki energii elektrycznej - Liczniki indukcyjne energii biernej klasy 3

- PN-E-06513:1997 	Liczniki energii elektrycznej - Liczniki ze wskaźnikiem mocy maksymalnej klasy 1

- PN-91/E-06700 	Maszyny elektryczne wirujące - Terminologia

- PN-92/E-06711.01 	Maszyny elektryczne wirujące - Wbudowane zabezpieczenia cieplne -Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących

- PN-E-06717:1994 	Maszyny elektryczne wirujące - Wytyczne stosowania silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z przekształtników

- PN-E-06800:1996 	Maszyny elektryczne wirujące - Małe silniki elektryczne

- PN-75/E-08003 	Urządzenia elektryczne - Ochrona przeciwporażeniowa przy stosowaniu filtrów przeciwzakłóceniowych – Ogólne wymagania i badania

- PN-87/E-08111 	Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną - Klasyfikacja, wymagania i metody badań

- PN-90/E-08117 	Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Oprawy oświetleniowe - wymagania i badania

- PN-86/E-08120 	Elektryczne przyrządy pomiarowe - Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa

- PN-E-08390-1:1996 	Systemy alarmowe - Terminologia

- PN-E-08390-3:1998 	Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central

- PN-88/E-08501 	Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

- PN-80/E-08502 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Drążki izolacyjne na napięcia od 1 do 750 kV

- PN-80/E-08503 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Kleszcze i chwytaki

- PN-58/E-08504 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Pomost izolacyjny

- PN-88/E-08509 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Jednobiegunowe wskaźniki napięcia prądu przemiennego do 250 V

- PN-79/E-08510 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Neonowe uzgadniacze faz

- PN-E-08514:1999 	Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości

- PN-93/E-50441 	Słownik terminologiczny elektryki - Aparatura łączeniowa, sterownicza i bezpieczniki

- PN-93/E-50605 	Słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Stacje elektroenergetyczne

- PN-93/E-50701 	Słownik terminologiczny elektryki - Telekomunikacja, kanały i sieci

- PN-88/E-53100 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Sprawdziany

- PN-64/E-85004 	Wysokonapięciowe rury jarzeniowe

- PN-80/E-85050 	Żarówki miniaturowe ogólnego zastosowania i sygnalizacyjne

- PN-69/E-88000 	Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Główne wymiary gabarytowe

- PN-74/E-88004 	Liczniki energii elektrycznej - Wymiary gabarytowe

- PN-75/E-88200 	Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Elementy przyłączeniowe - Wymagania

- PN-86/E-88600 	Przekaźniki energoelektryczne - Postanowienia ogólne

- PN-93/E-88641 	Przekaźniki energoelektryczne - Układy zabezpieczeniowe

- PN-72/E-90038 	Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny miedziane sztywne

- PN-72/E-90039 	Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny aluminiowe sztywne

- PN-87/E-90050 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania

- PN-87/E-90052 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej

- PN-87/E-90054 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej

- PN-87/E-90056 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

- PN-87/E-90060 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie

- PN-87/E-90067 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne

- PN-87/E-90070 	Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów elektrycznych - Wymagania i badania

- PN-74/E-90081 	Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane

- PN-91/E-90103 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie polwinitowej

- PN-91/E-90104 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie gumowej

- PN-76/E-90250 	Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 23/40 kV - Ogólne wymagania i badania

- PN-76/E-90300 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na napięcie znamionowe nieprzekraczające 18/30 kV - Ogólne wymagania i badania

- PN-76/E-90302 	Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-76/E-90305 	Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-93/E-90400 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Ogólne wymagania i badania

- PN-93/E-90401 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-93/E-90403 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-E-90410:1994/Az1:1999 	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogólne wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-E-90411:1994 	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV

- PN-E-90500-1:2001 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Wymagania ogólne

- PN-E-90500-2:2001 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Metody badania

- PN-E-90500-3:2001 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe

- PN-E-90500-4:2001 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe

- PN-E-90500-5:2001/A2:2002 (U) 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury) (Zmiana A2)

- PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (U) 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowych (Zmiana A1)

- PN-E-90550-1:2001 	Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-E-90550-3:2001 	Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej gumy silikonowej

- PN-80/E-91020 	Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory przepustowe (przepusty) transformatorowe na napięcie 1000 V i prądy od 250 do 3150 A

- PN-90/E-93003 	Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych

- PN-87/E-93100.01 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Postanowienia ogólne

- PN-87/E-93100.02 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Gniazda bezpiecznikowe - Wymiary

- PN-87/E-93100.03 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Główki bezpiecznikowe - Wymiary

- PN-87/E-93100.04 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Wstawki ograniczające - Wymiary

- PN-87/E-93100.05 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Wkładki topikowe - Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe

- PN-86/E-93151 	Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Łączniki naścienne do 16 A, 250 V - Główne wymiary

- PN-83/E-93152 	Łączniki instalacyjne powszechnego użytku - Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V

- PN-E-93201:1997 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-E-93208:1997 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne

- PN-E-93211:1998 	Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia - Złączki do łączenia żył przewodów elektroenergetycznych o przekrojach powyżej 35 mm2 do 120 mm2 włącznie - Ogólne wymagania i badania

- PN-E-93213:2000 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki kodowane DATA do urządzeń informatycznych i biurowych na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A

- PN-E-93251:1998 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym

- PN-58/E-93502 	Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych

- PN-IEC 34-5:1998 	Maszyny elektryczne wirujące - Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez osłony maszyn elektrycznych wirujących (kod IP)

- PN-IEC 255-18:1997 	Przekaźniki energoelektryczne - Wymiary przekaźników pomocniczych ogólnego stosowania

- PN-IEC 364-4-481:1994 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

- PN-IEC 60034-8:2000 	Maszyny elektryczne wirujące - Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn wirujących

- PN-IEC 60050-195:2001 	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60050-301:2000 	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce – Przyrządy pomiarowe elektryczne - Przyrządy pomiarowe elektroniczne

- PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-1:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-41:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

- PN-IEC 60364-4-47:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-442:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

- PN-IEC 60364-4-443:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi    lub     łączeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

- PN-IEC 60364-4-473:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-IEC 60364-5-537:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

- PN-IEC 60364-5-548:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

- PN-IEC 60364-6-61:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC 60364-7-701:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

- PN-IEC 60364-7-704:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

- PN-IEC 60364-7-706:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

- PN-IEC 60898:2000 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych

- PN-IEC 61111:2002 	Chodniki elektroizolacyjne