# HALA  SPORTOWA

| ZADANIE | budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście n/W |
| --- | --- |

| OBIEKT | hala sportowa |
| --- | --- |

| ADRES | 63-040 Nowe Miasto n/Wartą Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą działka o nr.geod. 363/78 |
| --- | --- |

| INWESTOR | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 63-040 Nowe Miasto n/Wartą, ul.Jesionowa 2a |
| --- | --- |

I. Część opisowa

do projektu budowlanego

dobudowa segmentu:  HALA SPORTOWA (arena22x44m)    zawierającym zaplecze socjal.-sanitar., techniczne przy  Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą.

63-040 Nowe Miasto n/Wartą,       przy  Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą.

Działka o nr.geod.  363/78

________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.0. Dane ewidencyjne

I.I. Inwestor : Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

siedz. 63-040  Nowe Miasto  n/Wartą,  ul.Jesionowa  2a

I.2. Obiekt   Hala  sportowa-budynek użyteczności publicznej.

I.3. Adres    : 63-040 Nowe Miasto n/Wartą,       przy  Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą.

2.O. Dane techniczne

2.1. Wielkość działki :

własność gminy działka o nr geod. 	 363/30,78,80,82,84,85	  10580 m2

2.2. Wielkości obiektów

a/ Zespół istniejący;   zespół szkolny

powierzchnia zabudowy                   		  2773,5 m2

kubatura                         				 14207  m3

b/ budynek projektowany; hala sportowa

powierzchnia zabudowy

Hala sportowa z zapleczem		1449,0 m2

elementy zewn.wejść			    21,7 m2

powierzchnia netto					1717,0 m2

powierzchnia  użytkowa (arena)			  989,0 m2

kubatura     hala sport.; zaplecze techn.socjal.         13 664   m3

elementy zewn. wejść 			    24   m3

segment sportowo-socjalny	  (45,00x32,20)

h zaplecze=7,54 z widownią na antresoli ;  hareny=9,00

2.3.	 Zespół szkolny 		  350  uczniów

.

3.O. Dane ogólne

3.1. Podstawa opracowania

1/ umowa z Inwestorem  z 20 kwiecień 2006r.

2/ w oparciu o następujące materiały wyjściowe :

a) inwentaryzację budowlaną bud.szkolnego wykonaną przez

Biuro Inżynierskie inwest-proMul  (maj 2006r.)

b) koncepcja programowo-przestrzenna budynku sportowego z programem funkcjonalnym

(zatwierdzona przez Inwestora-lipiec 2006r.)

c) mapę sytuacyjno-wysokościową (dla celów projektowych)

d) dobudowywany segment  sportowy wykorzystujący  istniejącego Zespołu Szkolnego   wewnętrzną sieć :  telefoniczną, elektro-energetyczną, cieplną, wodno-kanalizacyjną i sieć kan deszczowej.

3.2. Uwagi

Projektowany segment  sportowy będzie ogrzewany z kotłowni lokalnej-zasilającą dotychczas w

ciepło istniejący Zespół Szkolny.

Kotłownia po  montażu dodatkowego 1-kotła opalanego gazem o mocy 66kW, pokryje zapotrzebowanie zespołu sportowego w ciepło.

4.0. Studium programowe

4.1. Przedmiot : zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlany budowy przy zespole szkolnym segmentu sportowowego.

Studium uwzględnia wielkości określone przez Zleceniodawcę

Niniejsze opracowanie określiło składniki  programowe  oraz  ich wielkość, kształt przestrzenny,

kubaturę,   zakres prac: prac wewnętrznych instalacyjnych  sanitarnych,  elektrycznych.

Zasilanie obiektu w energię elektryczną dla potrzeb projektowanych urządzeń w ramach istniejącego przyłącza energetycznego .

Ciepło z istniejącej kotłowni (kotły gazowe) do  której zaprojektowano montaż dodatkowego 1-kotła

Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego skrzydła sportowego-120 kW.

W  powiązaniu z istniejącą strukturą zespołu szkolnego rozwiązano gospodarkę wodno-ściekową, cieplną.

Określono elementy zewnętrznej komunikacji.  Jest wewnętrzna zatoka postojowa dla autobusu, samochodów osobowych  i plac manewrowy .

4.2. Zakresem opracowania objęto :

a/ ustalenia programowe,

b/ zagospodarowanie terenu-uzupełniające,

c/ rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne   obiektu  w nowej formie;

1__dobudowa segmentu sportowego

2__roboty  rozbiórkowe-wewnętrzne/dla powiązań komunikacyjnych części istniejącej z projektowaną

3__włączenia w istniejące sieci:  sanitarne; elektryczne

d/ bilans podstawowych czynników

- wody

- ścieków sanitarnych

- energii elektrycznej

z danymi dotyczącymi rozwiązania gospodarki    wodno-ściekowej cieplnej i  energetycznej.

e/ wpływ instalacji na środowisko

Zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz.627 z 2001r.) pod pojęciem instalacji należy rozumieć stacjonarne urządzenia techniczne lub obiekty budowlane. Podsumowując  wnioski z przeprowadzonej charakterystyki instalacji, można stwierdzić że; eksploatacja kotłowni nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu zanieczyszczeń powietrza atmosfer.  na terenie szkoły jak i poza jej terenem. Emisja z tej instalacji nie wymaga pozwolenia.

Zasięg uciążliwości akustycznej obiektu emitującego hałas do środowiska obejmuje obszar ograniczony krzywymi różnego poziomu dźwięku o wartościach dopuszczalnych dla danego typu terenu, normowanych dla pory dziennej i nocnej (dopuszczalne poziomy hałasów regulowane są rozporz.Ministra Środowiska z dnia 29lipca 2004r.Dz.U.nr 178,poz.1841). Budowa hali sportowej wraz z remontowaną kotłownią i wyposażeniem technologicznym-jest dopuszczalna pod względem wymagań ochrony środowiska przed hałasem.

4.3. Ustalenia programowe

Ustalając szczegółowy program dobudowy segmentu sportowego:

A) w celu uzyskania właściwych warunków użytkowania segmentu i komunikacji ;

1. W przestronnym holu dwukondygnacyjnego skrzydła dydaktycznego jest główna klatka schodowa obsługująca zarówno tę szkołę jak i halę sportową z zapleczem,widownią.

Na obu kondygnacjach znajdują się toalety, w tym dla niepełnosprawnych. Przy głównej klatce jest podnośnik dla niepełnosprawnych obsługujący poza parterem i piętrem, poziom hali sportowej obniżony o pół kondygnacji w stosunku do parteru części dydaktycznej szkoły. Z tego obniżonego poziomu jest wejście na zaplecze socjalno-sanitarne i technicznme hali sportowej .

Zaprojektowano: wydzielone od istniejącego zespołu szkolnego, 1-zewnętrzne wyjście,wejście do obiektu sportowego.

4.3.1. Wielkości podstawowe obiektu

- Segment  sportowy

powierzchnia zabudowy

hala sportowa z zapleczem		 1449,0 m2

elementy zewn.wejść			     21,7 m2

powierzchnia netto					 1717,0 m2

powierzchnia  użytkowa (arena)			  989,0 m2

kubatura     hala sport.; zaplecze techn.socjal.         13 664   m3

kubatura dojść; wejść (elementy zewn.wejścia) 	     24   m3

obiekt niepodpiwniczony

C. Wielkość działki

# Własność gminy  działka o nr geod. 	363/30,78,80,82,84,85		10580 m2

D. Segment sportowy/obiekt użyteczności publicznej

praca z dziećmi  w grupach          po ok.20dzieci

5.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

5.1. Rozwiązania urbanistyczne

1. Lokalizacja

Dojście  i dojazd gospodarczy jest od strony  ulicy  o znaczeniu lokalnym; od strony północnej i od południowej.

W tym rejonie  przeważa niska zabudowa  mieszkaniowa oraz  zabudowa obiektami użyteczności publicznej .

Teren o różnorodnej rzeźbie i różnorodnych niewielkich spadkach.

Teren  jest uzbrojony w czynne sieci komunalne.

2.Komunikacja

Jest możliwość  zaparkowania  samochodów osobowych na wewnętrznym podwórzu Zespołu Szkolnego.

Są utwardzone place-dojścia do wejść  Zespołu Szkolnego.

3. Uzbrojenie

Teren  jest  uzbrojony  w czynne sieci:

wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową  oraz  sieć elektryczno-energetyczną, telefoniczną.

5.2. Bilans terenu

zestawienie wielkości obiektów i urządzenia terenu

A.Obiekty kubaturowe

1.0.  Istniejące

1.0. Powierzchnia zabudowy

Zespół Szkolny				   2773,5  m2

elementy:  	wejść zewn.		  	     123,0  m2

B. Urządzenia terenu

1.0. Istniejące

1. Dojście piesze, drogi dojazdowe     	   883,0 m2

Place utwardzone, parking 		   417,4 m2

Place utwardzone		 		   760,0 m2

Śmietnik					       4,2 m2

Boisko			  	         	   966,0  m2

Tereny zieleni i nieutwardzone 	             4652,9 m2

_____________________________________________

ogółem        			           10580,0 m2

C. Powierzchnia terenu

teren szkolny	własność gminy

działka o nr geod. 363/30,78,80,82,84,85                 10580   m2

5.3. Układ   architektoniczno-funkcjonalny,   z  opisem stanu   technicznego konstrukcji

1.1. Opis obiektu/istniejącego zespołu szkolnego

Szkoła podstawowa,  segm.A Jest  wykonana w technologii tradycyjnej . Dobudowany dwukondygnacyjny zespół szkolny przed 2006r. jest wykonany w technologii tradycyjnej i półuprzemysłowionej.  Jest  to zespół budynków w zwartej zabudowie. Parterowe segmenty z salami lekcyjnymi i nowo dobudowanym 2-kondygn.segm.wejściowym . Dachy dwuspadowe, płaskie kryte papą.

Konstrukcję  budynku  stanowią ściany murowane z cegły ceram.pełnej i  stropy z elem.małowymiarowych i pref.płyty żelbetowe o podłużnym  układzie. Wbudowana kotłownia, w części parterowej  2-kondygnacyjnego segmentu szkolnego.  Ściany z cegły ceramicznej o gr.25, 38cm.

Dwuspadowe; jednospadowe  dachy o spadku ok.10-5o  z zewnętrznym odwodnieniem.

Zespół Szkolny jest wyposażony w  instalację  wod.-kan.sanitarną, kan.deszczową, elektryczną siły i oświetlenia oraz kotłownię (kotły gazowe).

Podstawowe dane techniczno-użytkowe__________________________

powierzchnia zabudowy                   		  2773,5 m2

kubatura                         				 14207  m3

Liczba kondygnacji nadziemnych ;         1; 2

Podpiwniczenie           podpiwniczenie w 1-segmencie. Część aministracyjna

Technologia budowy;  tradycyjna, półuprzemysłowiona

Ogrzewanie;   c.o.

Wentylacja ; grawitacyjna,  murowanymi kanałami,  usytuowanymi  w ścianach wewnętrznych budynku.

Warunki  gruntowe;  grunt  kat. III, poziom wody  gruntowej poniżej poziomu posadowienia

5.4.      OCENA  stanu technicznego

Ogólnie  stan obiektu można uznać za dobry.

Jest sztywnym przestrzennym ustrojem. Budynek  był i jest  w  zadawalającym stopniu konserwowany. Podstawowa  konstrukcja jest monolityczna  i nie wykazuje deformacji.

Trwałość i przebieg zużycia poszczególnych elementów budynku jest  bardzo  zróżnicowana,  jak również ich   walory  techniczno-użytkowe.

Mury na poziomie piwnic nie są zawilgocone. Materiał  ścienny  o  nie obniżonych   właściwościach technicznych.

5.5.  Warunki techniczne, konstrukcyjno-budowlane

Planowana dobudowa segmentu sportowego jest determinującym czynnikiem,  który przesądza o wykonaniu określonego typu elementów i robót w istniejącym Zespole Szkolnym.  Roboty ograniczają się do połączenia projektowanymi wejściami z holu komunikacyjnego 2-kondygn. segmentu dydaktycznego, z zapleczem socjalno-sanitarnym, technicznym i areną hali sportowej.W nowym segm.dydaktycznym przewidziane  zostały powiązania komunikacyjne z halą sportową i omówione w pkt.  4.3

6.O. OPIS ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH

Na  przyjęte  w  koncepcji  rozwiązania projektowe wpłynęły  następujące okoliczności :

-kształt działki, jej wielkość i obecny sposób zabudowy,

-wielkość  terenu, który można przeznaczyć pod  zabudowę  z  wynikającymi ograniczeniami dot.

dojazdów  odległości od granicy i  istniejących obiektów,

- rozwiązania funkcjonalne budynku istniejącego, z jego   charakterem wewnętrznych powiązań.

6.1. Lokalizacja

zagospodarowanie terenu; rozwiązanie urbanistyczne

Działka pod projektowany segment sportowy jest  niezabudowanym w tym fragmencie obszarem przylegającym od strony zachodniej do ściany podużnej 2-kondygn.segmentu dydaktycznego.  Teren przeznaczony pod szkolną zabudowę.

Lokalizacja głównego wejścia na teren szkoły pozostaje bez zmian.

Boisko-o asfaltowej nawierzchni, do gry zespołowej  zlokalizowane jest  od strony północnej przy wzdłuż biegnącym   wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym.

Przedmiotowa lokalizacja jest korzystnie ukształtowana morfologicznie.

Nie zmieniono zasadniczej organizacji ruchu, który został przed projektem hali sport.w opracowaniach koncepcyjnych rozbudowy Zespołu Szkolnego, rozwiązany. Zaprojektowano tylko wydzielone 1-wyjście,wejście  zewnętrzne  do  dobudowywanego segmentu  hali, ze  względu na ewakuację.  Hala sportowo-gimnastyczna będzie o środowiskowym charakterze .

6.2. Założenia urbanistyczne

Kształt działki w granicach opracowania wyznaczają pod zabudowę teren w kształcie prostokąta. Zdecydowano  o układzie zabudowy w sposób pozwalający na najwłaściwszą orientację hali sportowej ze względu na oświetlenie ale przy zaleconej wielkości areny .

6.3. Projektowany układ architektoniczny  i  funkcjonalny

6.3.1. Założenia funkcjonalno-przestrzenne

Przy   określaniu  składników  programowych  i  w  związku  z  proponowaną-wymagalną

ich  wielkością wzięto pod uwagę elementy mające wpływ na przystosowanie obiektu do  pełnienia

funkcji  zgodnie z wymogami sanitarnymi i  przeciwpożarowymi  oraz warunkami technicznymi.

Kształtując  architekturę segmentu obiektu dobudowywanego, jego skalę oraz  wystrój    architektoniczny, starano  się zachować jego formę z  detalami , z projektowanymi  elementami w sposób pozytywnie wyróżniający go z całego istniejącego Zespołu Szkolnego.

Elementem  obiektu  umożliwiającym  sprawne poruszanie się osobom niepełnosprawnym są podjazdy, dźwig  i drzwi bez progów.

Zespół sportowy jest 1-kondygnacyjny.

Wysokość sali sportowej do gzymsu podrynnowego wynosi 8,65m.  Jest ona przekryta dwuspadowym dachem.

Ponieważ od strony wschodniej usytuowano duże przeszklenia, to będzie gwarantowało nie porażanie słońcem graczy.

Trak dojść wzdłuż osi południe-północ zminimalizował powierzchnie przeznaczone na wewnętrzną komunikację.

6.3.2. Założenia funkcjonalno-użytkowe Gminnego Centrum Kultury Fizycznej

Gminne Centrum Kultury Fizycznej   powstanie w celu upowszechniania na terenie gminy, wszelkich form aktywności ruchowej i sportu.

W skład GCKF   wejdą:

1. Hala widowiskowo-sportowa.

2. Boiska treningowe

Hala widowiskowo-sportowa o powierzchni netto 1717,0m2 i powierzchni areny  989,0m2  będzie spełniać wiele funkcji dla szeregu grup społecznych od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych.

Funkcjonujący  Zespół Szkolny będzie wykorzystywać parkiet sali w godzinach przedpołudniowych dla krzewienia kultury fizycznej w czasie lekcji wychowania fizycznego.   W godzinach popołudniowych będzie doskonale sprawdzać się w czasie treningów piłkarskich.

Zaplecze sanitarne Hali obejmuje: ubikacje, umywalnie, szatnie oraz pomieszczenia techniczne.

Hala będzie posiadała pełno wymiarowe boisko oraz wyposażenie do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, unihoka, tenisa i badmintona.

Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury Fizycznej   będzie:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji poprzez realizację usług w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i sportu, we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.

2. Udostępnianie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:

• klubów i związków sportowych,

• organizacji kultury fizycznej,

• innych organizacji i stowarzyszeń,

• osób indywidualnych

PARTER

Hala sportowo-gimnast.o pow.areny  22,00x44,00 m;  jedno-wyjście, wejście zewnętrzne. Wewnętrzne powiązanie z segmentem dydaktycznym.  Zaplecze : ubikacje, umywalnie, szatnie oraz pomieszczenia techniczne.  Pokoje wychowawców, sędziego.

Widownia ze stałymi trybunami została usytuowana na antresoli.

PROGRAM   UŻYTKOWY

|  |  |  |  |  | parkiet | wykł. sport. | pł.klinkgress | PCV Monoli | wykł. kaucz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr | Przeznaczenie | pow./m2 |  |  |  |  |  |

|  |  | PARTER sala z zapleczem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | sala sport.-gimnastyczna | 989,01 |  |  | X |  |  |  |
|  | 2 | korytarz | 73,46 |  |  |  |  |  | X |
|  | 3 | korytarz | 4,31 |  |  |  |  | X |  |
|  | 4 | pokój sędziego | 9,80 |  |  |  |  | X |  |
|  |  | umywalnia, wc | 3,56 |  |  |  | X |  |  |
|  | 5 | schowek porządkowy | 2,83 |  |  |  | X |  |  |
|  | 6 | szatnia | 19,51 |  |  |  |  | X |  |
|  | 7 | umywalnia | 6,40 |  |  |  | X |  |  |
|  | 8 | prysznic,ubikacja | 8,91 |  |  |  | X |  |  |
|  | 9 | szatnia | 19,33 |  |  |  |  | X |  |
|  | 10 | umywalnia | 6,21 |  |  |  | X |  |  |
|  | 11 | prysznic,ubikacja | 8,90 |  |  |  | X |  |  |
|  | 12 | szatnia wych.; trenera | 14,45 |  |  |  |  | X |  |
|  | 13 | umywalnia, ubik. | 5,64 |  |  |  | X |  |  |
|  | 14 | szatnia wych.; trenera | 13,86 |  |  |  |  | X |  |
|  | 15 | umywalnia, ubik. | 5,42 |  |  |  | X |  |  |
|  | 16 | szatnia | 27,00 |  |  |  |  | X |  |
|  | 17 | umywalnia | 6,37 |  |  |  | X |  |  |
|  | 18 | prysznic,ubikacja | 8,96 |  |  |  | X |  |  |
|  | 19 | szatnia | 19,61 |  |  |  |  | X |  |
|  | 20 | umywalnia | 6,24 |  |  |  | X |  |  |
|  | 21 | prysznic,ubikacja | 8,89 |  |  |  | X |  |  |
|  | 22 | Magazyn sprzętu sport. | 62,71 |  |  |  |  |  | X |
|  | 23 | wentylatornia | 32,40 |  |  |  |  | X |  |
|  | 24 | widownia | 323,32 |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | 24,84 |  |  |  |  | X |  |
|  | 25 | wc; umywal. niepełnosp | 5,09 |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Razem | 1717,03 |  |  |  |  |  |  |

POWIERZCHNIA  NETTO  	              1717,0  m2

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA

arena sali  sportowo-gimnastycznej        989,0  m2

7.0.  Projekt zagospodarowania terenu

7.1. Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem jest budowa  przy zespole szkolnym (Szkoła Podst., Gimnazjum) segmentu sportowego z zapleczem socjal.-techn.  Budynek 1-kondygnacyjny ozn.lit. D.

Ciepło z istniejącej kotłowni (kotły opalane gazem) do  której zaprojektowano wymianę  1-kotła .

W  powiązaniu z istniejącą strukturą zespołu szkolnego rozwiązano gospodarkę wodno-ściekową, cieplną.   Określono elementy zewnętrznej komunikacji.  Jest wewnętrzna zatoka postojowa dla autobusu i plan manewrowy . Ilość miejsc parkingowych pozostaje bez zmian. iczba zatrudnionych osób nie zwiększy się

Działka pod projektowany segment sportowy jest  niezabudowanym w tym fragmencie obszarem przylegającym od strony zachodniej do ściany podużnej 2-kondygn.segmentu dydaktycznego.  Teren przeznaczony pod szkolną zabudowę.

Lokalizacja głównego wejścia na teren szkoły pozostaje bez zmian.

Boisko-o asfaltowej nawierzchni, do gry zespołowej  zlokalizowane jest  od strony północnej przy wzdłuż biegnącym   wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym.

Nie zmieniono zasadniczej organizacji ruchu, który został przed projektem hali sport.w opracowaniach koncepcyjnych rozbudowy Zespołu Szkolnego, rozwiązany.

7.2. Bilans terenu (zestawienie powierzchni poszczególnych części zagosp.terenu)

zestawienie wielkości obiektów i urządzenia terenu, z omówieniem  istniejącego stanu zagospodarowania

A.Obiekty kubaturowe

1.0. Istniejące

1.0. Powierzchnia zabudowy

Zespół Szkolny				   2773,5  m2

elementy:  	wejść zewn.		  	     123,0  m2

2.0. Projektowane

powierzchnia zabudowy     			    1449,0 m2

elementy wejść zewn.		  		       21,7 m2

B. Urządzenia terenu

1.0. Istniejące

1. Dojście piesze, drogi dojazdowe     	   883,0 m2

Place utwardzone, parking 		   417,4 m2

Place utwardzone		 		   760,0 m2

Śmietnik					       4,2 m2

Boisko			  	         	   966,0  m2

Tereny zieleni i nieutwardzone 	             2202,2 m2

2.0. Projektowane

1.Dojścia pieszo-jezdne		    	   711,0 m2

Tereny zieleni, nieutwardzone 	 	   269,0 m2

Krzewy, trawa

_____________________________________________

ogółem        			           10580,0 m2

Powierzchnia terenu  podlegająca zagospodarowaniu

Własność gminy  działka o nr geod. 363/30,78,80,82,84,85	10580 m2

D. Powierzchnia terenu

działka o nr geod. 363/30,78,80,82,84,85              	10580   m2

7.3. Uzbrojenie. Przyłącza do sieci zewnętrznych

Projektuje się wszystkie przyłącza niezbędne dla funkcjonowania budynku, tj. sanitarne

(wodne, kanalizacji sanitarnej, deszczowe, centralne ogrzewanie z wbudowanej kotłowni)  i  elektryczne.

Projektowane zewnętrzne przyłącza do  rur spustowych odprowadzających wodę opadową,  do sieci kan.deszczowej, wpinane są w sieć ułożoną na terenie działki szklonej i łączone z siecią  w ulicy Szkolnej. Kan.sanitarna jest podłanczana do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej  w ulicy Szkolnej.

Projektowane przyłącza;  wody, kan.deszczowej, kan. sanitarnej wpinane są w sieci ułożone na terenie działki szkolnej , sieci wewn.szkoły    i  przyłanczane  do sieci gminnej biegnącej w ulicy Szkolnej.

Projektowane przyłącze energet., wpinane jest w sieć   wewn..szkoły.

Przebudowywana jest napowietrzna linia nn . Zmieniono lokalizację dwóch słupów elektr. usytuowanych na terenie szkoły. Słupy i odcinek napowietrznej linii nn  przeszkadza  w zagospodarowaniu terenu .

Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego skrzydła sportowego-120 kW.

Szczegóły podano w opisach branżowych.

Segment sportowy o pełnym uzbrojeniu w instalacje wewnętrzne______:

- wodociągową   (w tym wewn.sieć hydrantów p.poż.)

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja  mechaniczna

-  elektryczna

a/ oświetleniowa  wewn. i zewnętrzna (oprawy mocowane do ściany budynku)

b/ siły

c/ ochrony od porażeń

g/ odgromowa

Wzdłuż dróg dojazdowych do Zespołu szkolnego zlokalizowane są  hydrany ppoż.

7.4. Komunikacja  Dojścia piesze

Dojście  i dojazd gospodarczy jest od strony  ulicy  o znaczeniu lokalnym; od strony wschodniej lub zachodniej, z dojazdem na istniejący wewnętrzny szkolny parking .

Jest możliwość  zaparkowania  samochodów osobowych na wewnętrznym utwardzonym podwórzu-parkingu Zespołu Szkolnego.   Są utwardzone place-dojścia do wejść Zespołu Szkolnego.

Dojazdy i dojścia po nawierzchni utwardzonej. Dojście zewnętrzne do hali sportowej od strony zachodniej, ciągiem pieszo-jezdnym szer.4,0m.  Jest przejście wokół hali sportowej po nawierzchni żwirowej, po ukształtowaniu terenu i wyłożeniu darnią skarp, obsianiu trawą..

7.5. Zieleń i rekreacja

Teren działki szkolnej jest otoczony wysokimi drzewami liściastymi.  Projektuje się wzdłuż dojść pieszych posadzenie niskich ozdobnych krzewów (berberys zwyczajny).

Po ukształtowaniu terenu, skarpy  są wykładane darnią i obsiewane trawą..

7.6.  Odpadki

Na terenie działki szkolnej jest śmietnik-kontener na gromadzenie odpadków , z wejściem od strony wewnętrznej drogi gospodarczej.  Śmietnik obsłuży Zespół szkolny  z  zapleczem sportowym.

8.0. Właściwości  cieplne  przegród zewnętrznych z parametrami   gospodarki cieplnej obiektu.

Charakterystyka energetyczna; Charakterystyka przegród  zewnętrznych .   Normy

ściany jednowarstwowe  (pustak POROTHERM; POROMUR; YTONG) 		UK=0,31 W/m2 K

ściany warstwowe gr.44 cmz otworami okiennymi na zapr.TERMO		UK =0,54 W/m2 K

stropodach: płyta z wełny miner. gr.20 cm z dodatkowymi elem.wykończenia UK =0,20 W/m2 K

dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi 	 UK =0,47 W/m2K(0,55 W/m2K

dla stropodachu 					 UK =0,20 W/m2K(0,30 W/m2K

____okna dwuszybowe z 1-taflą szkła refleksyjnego   o małej emisyjności       UK =1,20 W/ m2 K

____drzwi z szybą- zewnętrzne wejściowe  (oszklenie jw)			UK =2,20 W/m2K

____izolacja od podłoża gruntowego: izol.cieplna pozioma; izol.cieplna podłogowa pionowa przy

ścianie zewn.-styropian ekstrud.tw.; wełna miner./gr.10cm

a) normy

PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków

PN-EN ISO 6946:1999 Opór cieplny i współczynnik przenik.ciepła

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków

Dz.U. nr_92 poz.460  (10.12.1990)   Ochrona  przeciwpożarowa budynków i innych  obiektów budowlanych

9.0. Opis projektowanych robót

9.1. Opis ogólny projektowanych robót

A) Elementy zewnętrzne

1/ budowa  dojścia pieszego-jezdnego  i chodnika szer.2,50 m   w obrębie hali, budowa

pochylni, schodów

B) Roboty remontowe w obiekcie  szkolnym wynikające z zakresu  budowy łącznika do  hali sportowej

PARTER

1/ rozbiórka części ścian  dla oznaczonego wejścia  łącznikiem

2/ uzupełnienie  posadzek i wykonanie podejść

C) Roboty remontowe w obiekcie  szkolnym wynikające z zakresu remontu kotłowni

1/ montaż urządzeń technologicznych kotłowni

W ZAKRESIE OGÓLNYM

1/ uzupełnienie wewnętrznych tynków  cem.-wap. kat. III (korytarz istn.szkoła)

2/ uzupełnienie zewnętrznych tynków  cem.-wap. kat. III , okładziny, malowanie

3/ pomalowanie  części parteru szkoły - farbami emulsyjnymi

4/ montaż instalacji wewnętrznych;   połączenia z istniejącą siecią:

9.2.  Elementy wyposażenia technologicznego

AA. Wyposażenie wyposażenia sportowego i elem.sanitarnych

1) montowane określone elementy  sali gimnastycznej : drabinki, gniazda do słupków siatkówki, tablice do „kosza” na wysięgniku,

2) montaż w ubikacji dla niepełnosprawnego-pochwytów,

3) celowy jest montaż 4-ch suszarek do włosów (wysokość montażu należy uzgodnić)

AB. Wyposażenie nagłośnienia  hali sportowej

1) bezprzewodowe mikrofony umożliwiają rozmowę nagłaśnianą przez głośniki z każdego

miejsca     dla każdej ze stref-areny czy widowni .

9.3. Dane architektoniczno-konstrukcyjne (materiałowe)    elementów  projektowanych

- Wentylacja

Kanały wentylacyjne  z bl.cynk. 0,5mm w izolacji z wełny miner.gr.5cm(w przestrzeni stropodachu) lub  układy rurowe SPIRO.

Wentylacja grawitacyjna  projektowanymi przewodami, wykonanymi z kształtek blasz. (15;20cm, obudowane , w ruszcie stalowym lub przewody elastyczne IZYFLEX (z laminatu poliestrowo-aluminiowego)

Trzony   wyprowadzone  ponad  dach  i  zakończone  wywietrzakami cylindrycznymi typu A. Podstawy montowane na konstrukcji drewnianej na poszyciu dachowym.

Wloty kanałów wentylacyjnych wykonać pod stropem i zaopatrzyć w wywiewnik sufitowy z króćcem typu DAVB.

W sali sportowej projektuje się dodatkowo wentylację mechaniczną. Poziome odcinki prowadzone są w przestrzeni stropodachowej  i z izol.termiczną.

2. Schody

Schody /stopnie, płyty spocznikowe –pokrycie lastrykiem,  płytkami  klinkier. profilowanymi i elementami kauczukowymi na schody.

3. Ślusarka

Balustrady rurowe/niklowo-chromowe. Balustrady montowane od policzków schodów i pochylni dla niepełnosprawnych.

4. Izolacje

Izolacja termiczna :

- stropodachu, wełna mineralna miękka TS-80 gr.20cm o współczynniku  (=0,04W/mK.

Izolacje parochronne

- folia polietylenowa 0,25mm

Pod  posadzkami w  pom.  sanitarnych    2xpapa asf.na lepiku (abizol,...)  z wywinięciami  ok.10_cm  na  ściany .

Warstwa  wełny mineralnej gr.10cm na chudym betonie, ułożonym na podsypce piaskowej (warstwy izolujące od gruntu).

Izolacja przeciwwilgociowa ścian :

- pozioma ław fundamentowych z dwóch warstw papy asf. naw.  400/1200 na lepiku asf.

- pionowa  na tynku cementowym kat. II  abizol   2xR+1xP

Izolacja płyt zewn.tarasowych stanowi spolimeryzowana wylewka cement.zabezpieczona  dodatkowo impregnatem hydrofobowym.

5. Ścianki

Ścianki z  cegły  (kl  75)  pełnej  i dziurawki  (kl  50) gr. 12  i 6,5 cm  na zapr. cem. - wap. i cementowej o M5.  Ścianki z bloczków Ytong gr.7,10cm

6. Podłogi

W pomieszczeniach sanitarnych ___płytki klinkierowe.

W korytarzach  płytki klinkierowe i wykładzina PCW o podwyższonej twardości na ścieramie.

posadzka na gruncie na pdbudowie; tarasy zewn.:

płytki „gress” lub lastryko

posadzka cem.w spadku (zaprawa polimeryzowana preparatem  eurolan HL) 4,0cm.

podkład betonowy bet.B15 (dylatowany) gr.10cm

żwir płukany o granulacji 10-20mm  gr.10cm

piasek (zagęszczany)  15,0cm

Sala sportowa:   podłoga sportowa- model”Bielsko”.  Na ruszcie sprężystym wykładzina kauczukowa z przyściennymi listwami wentylacyjnymi

7. Tynki wewnętrzne. Malowanie. Okładziny

Korytarze  -  lamperia  olejna lub  z farby emulsyjnej  do  wysok. 1,6m,  powyżej malowanie f. emulsyjną.

Sale, korytarze		malowanie f. emulsyjną

Pom.sanitarne	 	glazura do wys. 2,2m, powyżej  malowanie f. emulsyjną

Tynki wewnętrzne	wap.-cem. kat III  i okładzina z płyt gipsowo-kart. (w pomieszczeniach wilgotnych stosować płyty odporne na wilgoć) płyty GKF lub FERMAFLEX, tynki kat.III wap.-cem..

Drewniane elementy wykończenia i konstrukcji (elementy poszycia dachu, płatwie, wiązary i inne) malować  środkiem ogniochronnym do stopnia niezapalności tzw.stopień  NRO   (Fobos M4; ogniochron).

8.  Stolarka

Stolarka  okienna biała fabrycznie wykończona z PCW.

Oszklenie okien hali sportowej-gimnastycznej-szyba klasy P1 .

Drzwi wejściowe i dwuskrzydłowe wewn.przeszklone szkłem bezpiecznym P1, o konstr. aluminiowej  (wzmocnione).

Drzwi wewnętrzne-typowe drewniane w ościeżnicach stalowych; drewnianych.

Stolarka szklona podwójnie  (z 1-taflą  szkła refleksyjnego o małej emisyjności).

Do pomieszczeń sanitarnych drzwi z kratką nawiewną dołem.

wytyczne szczególne;

1)  okna  w pomieszczeniach  przeznaczonych na stały pobyt ludzi, powinny posiadać górne uchylne wietrzniki.

9.SUFITY

płyty gipsowo-włókninowe GKF i płyty celulozowo-włókninowe MINERIT

Sufit sali sportowej (elementy odporne na uderzenia piłką) Rockfon alter.Ecophon Super G /dźwiękochłonne.

10. Obróbki blacharskie

Rynny, rury spustowe z bl. stal. cynk. 0,6mm lub system z PCW.

Opierzenia murów kolankowych, pasów nadrynnowych z bl. cynk., powlekanej gr. 0,6 mm.

11. Konstrukcja stropu, stropodachu. Dach

Nadproża

Nadproża i elementy monolityczne

Dach  sali,  zaplecza

Wiązary deskowe drewniane. Drewno kl K33.   Wiązary stężone w płaszczyźnie połaci dachu i pasa dolnego. Poszycie -sklejka gr.15mm (alternatywnie-płyta wiórowa).

Murłaty kotwić w wieńcach- kotwy   12 co ok.1,5 m .

Wystający okap dachu obić płytami MINERIT.

Impregnacja  środkiem owado i -grzybobójczym (Soltox, Intox,  ...)  oraz  ogniochronnie, (KROMOS; Fobos M4) drewnianych  elementów  konstrukcji  dachu  do  granicy  niezapalności  (NRO).

Połacie  o spadku 15-22 o   pokryte blachą dachówko-podobną/Dacra-Oberon.  Połać segm.zaplecza o spadku 7 o pokryta 3xpapą.

12. Wykończenie zewnętrzne. Elewacja

System „BOLIX” z elementami  kolorystyki.     Projektowany  monochromatyczny zestaw kolorów o numeracji;

| 6330 | 6320 | 6310 | 6220 | 6210 | 6200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(gładkie powierzchnie, gzymsy,.. ormamętyka) wyspecyfikowany na palecie kolorów.     Masa tynkarska (akrylowa)  BOLIX.          Cokół, lizeny z pionowymi, poziomymi pasmami z płytek klinkierowych (6,5x25) w kol. ceglastytm.   Po spoinowaniu płytki zaimpregnować hydrofobowym preparatem krzemianowym SARSIL H14/2.   	Alternat. malowanie farbami silokonowymi SARSIL BS farbą silikonowo-akrylową SARSIL-EKO.

13.  Elementy zewnętrzne

Wokół  budynku;   obramowany  obrzeżami chodnikowymi   pas  ze żwiru płukanego, na podsypce z piasku.   Szczeliny   pomiędzy   ścianami   budynku,   a  podestami  wejściowymi, opaską-wypełnić kitem trwale plastycznym.

### 14.  Ciąg pieszo-jezdny

Wzdłuż  budynku hali;   obramowany  krawężnikami ciąg pieszo-jezdny  z  kostki betonowej, na podbudowie.

Ciąg pieszo-jezdny,   wykonany jest z kostki(City Dran) z uformowanymi odstępnikami dystansowymi 30mm, gwarantujących odprowadzenie deszczówki.

W liniach rozgraniczających ciągu przyjęty jest  powierzchniowy system odwodnienia.

W porośnięte trawą strefy wsiąka woda z całej nawierzchni. Ekologicznie ukształtowane nawierzchnie--„szeroka fuga z grysem”.

15. Zabezpieczenia instalacji użytkowych :

-przeciwpożarowy wyłącznik prądu

-inst.odgromową.

10.0. Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie

1) Roboty budowlane wykonywane przez brygady robocze, muszą być wykonywane pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika obiektu i przez wyspecjalizowaną w tego typu robotach budowlanych firmę.

2) Jest to specyficzne środowisko pracy, w którym są ujawnione czynniki niebezpieczne ale w którym mogą się znaleźć  również ukryte niebezpieczne czynniki pracy.

3) Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z projektem budowlanym obiektu.   Elementy analiz, wniosków uzupełnić o harmonogram robót wykonawczych.

Wszelkie ewentualne zmiany wynikłe w toku realizacji uzgadniać z projektantem.

4)  Aktem prawnym, określającym wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest Rozporządzenie Min.Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U.  nr 129, poz.844). Rozporządzenie wydane na podst. art.237  Kodeksu pracy.  Wynika z niego iż Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazów prac szczególnie niebezpiecznych oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac.

W  szczególności należy zapewnić:

a) bezpośredni nadzór wyznaczonych w tym celu osób,

b) odpowiednie środki zabezpieczające,

c) instruktaż pracowników z określeniem (instruktaż odnotowany w dzienniku budowy)

- imiennego rozdziału pracy

- kolejności wykonywanych zadań

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem za prace szczególnie niebezpieczne uważa się m.in. w budownictwie, prace wykonywane na wysokości powyżej 2m, gdy wymagane jest stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, w tym:

a) roboty związane z ustawieniem konstrukcji, szalunków i rusztowań

b) roboty prowadzone na krawędziach dachów i stropach nie obudowanych ścianami oraz połaciami dachów stromych.

__________________________________________________________________________________ Od 17 października 2002 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące planów bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz rodzaju robót stwarzających zagrożenie. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  musi sporządzić kierownik budowy

Wykonawstwo budowlane od dłuższego już czasu odczuwało konieczność regulacji wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenia wykazu szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na budowach. Aktualnie problematykę tę uregulowało rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz. 1256).  Opublikowanie tego aktu było ponadto konieczne ze względu na to, że opóźniało nowelizację rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy robotach budowlano--montażowych i rozbiórkowych.

Sporządzony plan bioz powinien zawierać: stronę tytułową, część opisową i część rysunkową,

w razie gdy:

• w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a  ust.2  Prawa budowlanego,

• wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni i jednocześnie będzie zatrudnionych co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, powinna zawierać dane umożliwiające łatwe odczytywanie części opisowej, w szczególności:

• czytelną legendę;

• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenia;

• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi i drogami dojazdowymi;

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły betonu cementowego oraz prefabrykatów;

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzenie zmian, wynikające z postępu robót, a dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz powinno być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia (§ 3).

1.0. NOWELIZACJA ZASAD STOSOWANIA SOI

Rozporządzenie MPPS z 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie o ogólnych przepisach bhp (Dz.U. nr 91, poz. 811), opublikowane w 1997 r. (Dz.U. nr 129, poz. 844) dokonało w tym akcie zmian. Dotyczyły one m.in. zasady stosowania środków ochrony indywidualnej (soi). Akt jest bardzo ważny zarówno dla pracowników, jak i pracodawców

1.1.Środki ochrony indywidualnej (soi) powinny znaleźć zastosowanie w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub im wystarczająco zapobiec za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Dostarczane pracownikom przez pracodawców soi powinny:

• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować, „same z siebie", zwiększonego zagrożenia;

• uwzględniać warunki istniejące w określonych miejscach pracy;

• uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

• być odpowiednio dopasowane do użytkownika po wykonaniu niezbędnych regulacji.

W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego stosowania kilku soi-środki te powinny dać się dopasować do siebie bez pogorszenia ich właściwości ochronnych.

W zależności od stopnia zagrożenia, częstotliwości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika i skuteczności działania soi-pracodawca ma za zadanie określić warunki stosowania soi, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane. Soi powinny być przeznaczone do osobistego użytku.

Wyjątkowo mogą być stosowane przez więcej niż jedną osobę, o ile podjęto działania wykluczające niepożądane wpływy takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.

Soi należy wykorzystywać zgodnie ze ich przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych sytuacji-według instrukcji przekazanej przez pracodawcę. W razie potrzeby-w celu zapewnienia właściwego stosowania soi-pracodawca powinien zorganizować pokazy ich używania. Instrukcja, o jakiej wyżej mowa, powinna być zrozumiała dla użytkowników oraz określać sposoby używania soi, ich kontroli i konserwacji.

1.2. Przed nabyciem soi pracodawca powinien ocenić, czy środki, które zamierza zastosować spełniają powyższe wymagania. Ocena taka ma obejmować:

• analizę i sprawdzenie zagrożeń, których nie można uniknąć za pomocą innych metod;

• określenie cech, jakie muszą posiadać soi, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając wszelkie ryzyko, jakie mogą stwarzać te środki „same z siebie";

• porównanie cech dostępnych na rynku soi

z warunkami istniejącymi w określonych miejscach pracy

Przy ustalaniu soi niezbędnych do stosowania przy określonych pracach pracodawca powinien uwzględniać wymagania zawarte w tabelach „Zagrożenia, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej", „Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej" oraz „Rodzaje środków ochrony indywidualnej", załączone do omawianego aktu.

_________________________________________________________________________________

11.0.  Zagadnienia ppoż.

Kategoria zagrożenia ludzi                   ZL I

Klasa odporności ogniowej budynku   "D"

Wielkości dopuszczalne stref pożarowych zachowane.

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.

- Przewidywane obciążenie ogniowe.

Obiekt nie jest charakteryzowany obciążeniem ogniowym przy doborze klasy odporności pożarowej. Jednakże na obciążenie ogniowe składać się będzie palne wyposażenie sali gimnastycznej

- Kategoria zagrożenia ludzi

Istnieje możliwość przebywania osób niepełnosprawnych ale nie stanowią one podstawowego obłożenia obiektu.	W hali sportowejj ze względu na  społeczny charakter projektowanego obiektu, mogą przebywać ludzie w grupie ponad 50 osób.

- Podział obiektu na strefy pożarowe. Dopuszczalna strefa pożarowa w obiekcie nie została

przekroczona. Obiekt hali sportowej z zapleczem i 1-kondygnacyjny,  o dopuszcz. strefie pożarowej

8 000 m2/ZLI. 	Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „D” (elementy NRO).

Powierzchnia pożarowa istniejącego zespołu szkolnego (bud.niski do 12m)	4165  m2

Powierzchnia pożarowa  zespołu sportowego		 			 1883 m2

Dostosowanie do obowiązujących wymagań przedstawia się następująco:

1) Stropodach zaplecza hali,zaplecza (konstr.prefabr.drewniana-wiązar) osłonięty niepalną płytą MINERIT , płytą GKF o gr.2,5mm

2) Stropodach hali sportowo-gimnast. (konstr.prefabr.drewniana-wiązar)  w klasie NOR (elementy nie rozprzestrzeniające ognia) impregnacja ogniochronnie (np.: KROMOS, Fobos 4M) drewnianych  elementów  konstrukcji  dachu  do  granicy  niezapalności,

osłonięty niepalną płytą MINERIT, plus  Ecophon Super G  XL lub Rockfon tj. panel z wełny szklanej.gr.40mm osłonięty tkaniną z włókna szklanego ;

3)  ścianki działowe   murowane z cegły

cer.pełnej gr.12cm oraz cegły dziurawki gr.6,5;12cm, Ytong-a, są o odporności 30 min.

5) pokrycie dachu blachodachówką, papą.

- Wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów zapewniono z sieci hydrantów zewn. (Hp80) 2-hydranty.

Obiekt zostanie wyposażony w:

aa) sieć wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych 25 mm zgodnie z PN /B-02865 z grudnia 1997 roku

ab) instalację odgromową;

ac) wyłącznik pożarowy prądu umieszczony przy wejściu głównym do 2-kondygn.segm. dydaktycznego i hali sportowej.

- Do budynku zapewniono dojazdy pożarowe od  strony lokalnych utwardzonych ulic .

12.0.  Konstrukcja

- Warunki gruntowo-wodne (dane geotechniczne)

Obiekt zaliczono do  II kategorii geotechnicznej.

Na podstawie opracowania „Dokumentacja Geotechniczna”  technicznych badań podłoża gruntowego dla PB budowy hali sportowej/uprawniony geolog Wojciech Gruntmejer,  stwierdzono:

charakteryzowane podłoże posiada prostą budowę geologiczną. Mało zróznicowane są też warunki gruntowo - wodne.     Pod przypowierzchniową, cienką warstwą słabo wykształconej gleby, lokalnie piaszczysto–próchnicznych, nasypów występuje gruba pokrywa niespoistych, mineralnych piasków akumulacji rzecznej. Są to grunty głównie o uziamieniu piasków drobnych i średnich, miejscami z niedużą domieszką żwirów, a ich stan określono jako średniozagęszczony (lD-0,55).

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje się na głębokości około 2,1 -2,9 m p.p.t. i nie wykazuje większych, sezonowych wahań.

Sporadycznie, może dochodzić do piętrzenia wód gruntowych w trakcie trwania wysokich stanów rzeki Warty.

Analiza zrealizowanych prac badawczych pozwoliła ustalić, że charakteryzowany teren posiada korzystne warunki gruntowo - wodne, a tym samym budowlane dla prostego zaprojektowania i posadowienia fundamentów przyszłych obiektów. Płytko sytuowane ławy i stopy fundamentowe budynków dydaktycznych szkoły oraz hali sportowo-widowiskowej posadowione zostaną w rodzimych, średniozagęszczonych (ID=0,55) piaskach,  charakteryzujących się dobrymi parametrami fizyczno -mechanicznymi.

Grunty te posiadają dużą nośność i małą ściśliwość. Są bardzo dobrym podłożem budowlanym dla bezpośredniego fundamentowania.

Korzystne są też warunki wodne.

Swobodna woda gruntowa zasadniczego poziomu wodonośnego utrzymuje się bowiem na głębokości nie kolidującej z płytko projektowanym sytuowaniem fundamentów.

Wykonawstwo robót ziemnych i fundamentowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących już budynków musi być odpowiednio zaprojektowane i wykonywane tak, aby przyszłe roboty nie naruszyły stateczności ich ścian nośnych.

Wnioski

A)  warstwa  IB:

ID =0,55; U = 33 ; PS = 20,0 kNm-3 ; EO=50636  kPa

Stan gruntu-średniozagęszczony.     Naprężenia jednostkowe gruntu  qf=245 kN/m2 .

Poziom posadowienia budynku, poziom  (0,00-75,50 npm (poziom posadzki obniżonego fragmentu parteru istn.2-kondygn. bud.szkolnego ).

2. Podstawa wykonania

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych obiektu  wykonano w   oparciu o :

a) normy

PN-82/B-02003   Podstawowe obciążenia technologiczne i   montażowe

PN-82/B-02001   Obciążenia stałe

PN-80/B-02010   Obciążenia śniegiem

PN-77/B-02011   Obciążenia wiatrem

PN-84/B-03264:2002   Konstrukcje betonowe,  żelbetowe

PN-90/B-03200      Konstrukcje stalowe

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane

PN-87/B-03002:1999   Konstrukcje murowe

PN-81/B-03020   Projektowanie i obliczenia statyczne   posadowień bezpośrednich

3. Opis rozwiązań konstrukcyjnych

Podstawową konstrukcją obiektu jest ustrój ścienny, słupowo-ryglowy (układ szkieletowy) . Elementy żelbetowe monolityczne, o jednotraktowym podłużnym układzie. Podłużny konstrukcyjny układ żelbetowych rygli i belek, zabudowanych w ścianie z Porotherm-u, Ytonga , obciążonej wiązarami dachowymi.

Część nośna przekrycia dachu areny,  zaplecza wykonana z drewnianych wiązarów bezpieczonych ogniochronnie  i pokrytych pokryciem z blacho-dachówki, zaplecze-papą.

Ściany osłonowe murowane z pustaków ceramicznych; bloczków bet.komórkowego  „Ytong”(PP4) na zapr.klejowej termoizol. „Prefabet”.  W osi A;I wznoszona wraz ze ścianą osłonową żelbetowa monol.konstr.ryglowa ścian szczytowych.

### Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne jednowarstwowe gr.44cm lub warstwowe gr.44cm na zaprawie TERMO.

Fundamenty

Ściany,  ścianki fundamentowe.

Fundamenty i ściany fundamentowe, monolityczne betonowe z betonu B25; zbrojone stalą A-0; A-III (zagruntować  powierzchnie Abizolem  3x) .

Obiekt posadowiony na ławach żelbetowych gr.40cm i 10cm warstwie z chudego betonu.

Konstr.ściany fundamentowe szer. 35-44cm z betonu(karamzytobeton) B25 (siatka z pr. n8/15x15cm; StOS) . Elementy uzupełniające ściany fundamentowe wymurować z bl. betonowych, cegły pełn.kl15 na zaprawie cem. o M 5  (obustronnie otynkować; zaizolować abizolem 2xR+P).

Elementy konstrukcji ryglowo-słupowej ścian zewnętrznych areny

Słupy, rygle i belki  monolit.żelbetowe monolit., z betonu  B25, zbrojone stalą A-0 StOS i A-III/34GS.

Wieńce;   elementy konstr.wejść

Płyta wejściowa i  pochylnia szerokości  1,35m  z  krawężnikami,  o  nawierzchni  żwirowej (lastryko płukane).

Dwustronne  balustrady,  z  pochwytami  z  markami stalowymi do montażu balustrady. Balustrady  o stalowej konstrukcji (rury: stal chromowana).

Konstrukcja płyty, pochylni:  monolityczna, żelbetowa, z bet. B25, zbrojenie ze stali klasy A-0 St0S; A-III , na ściankach fundamentowych gr.15-20cm .

Wieńce żelbetowe z bet.B25; stalA-0, A-III (strzemiona (6-co 25 cm, 4-pręty główne (12-14).

Nadproża

Nadproża na otworami monolit.żelbetowe, Porotherm, stalowe ; prefabrykowane .

Schody

Płyty biegu i spoczniki z betonu B25 zbrojone stalą A-O, A-III.

Stropodach; dach

Stropodach wentylowany. Wiązary kratownicowe. Elementy konstrukcyjne stropodachu-drewniane.

Drewno kl.K-33;27 (drewno o przekr.min 5-6x10-18cm) .  Płatwie drewn. o przekr.min 5-8x10-16cm.

Wszystkie drewniane elementy impregnować do stopnia niezapalności  (NRO).

#### Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego

Nawierzchnie z kostki betonowej, na podbudowie.

PODSTAWOWY  USTRÓJ  HALI____________________________________________________

PODSTAWOWY  USTRÓJ  HALI

Projektowane elementy żelbetowe ramy  parteru

Belki i słupy żelbetowe monolityczne	BETON B25

StaL  A-0/St0S  (strzemiona,  pręty montażowe);   A-III/34GS   (pręty główne)

Przekroje słupów wymiaruje się z uwzględnieniem wyboczenia i wpływu obciążeń długotrwałych jako elementów ramy o węzłach nieprzesuwnych.

Projektuje się zbrojenie symetryczne___przyjęto   pr.główne ze stali 34GS

strzemiona  ( 6  co 25cm, strzemiona na 2-ch odc.przypodporowych (odc.120cm)  co 10 cm.

ze zbrojeniem uzupełniającym odcinków w węzłach:  pręty z rygli i belek

Materiały konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny B25

Stal zbrojeniowa A-0 (StOS) i A-III (34GS)

Stal konstrukcyjna St3SX

Drewno konstrukcyjne sosna lub świerk klasy C24 lub GL24 (K33).

Materiały murarskie ceramiczne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)

Materiały izolacyjne (wg specyfikacji w dokumentacji architektonicznej)

UWAGI:   powierzchnie stykające się z gruntem malować Abizolem 2R+P

Część nośną przekrycia dachu sali stanowią drewniane wiązary EW-01; EW-02.1-02.2, przenoszące

obciążenia drewnianej konstrukcji dachu hali,zaplecza techniczno-sanitarnego.

5. Konstrukcja dachu z drewnianych wiązarów kratowych

drewno kl K27;33:  Rdm=13;15,5 MPa  Rdt=9,5;11,0  MPa; Rdc=11,5;13,5 MPa;  E=9000 MPa

elementy wiązara:    rozstaw ok. a=1,20 m ;  przekr.(bxh) 5-6x10-18 cm

1. Założenia konstrukcyjne

Drewniane elementy z drewna sosnowego impregnować   zanurzeniowo w preparacie FOBOS M4

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja dachu z drewnianych wiązarów kratowych łączonych za pomocą prasowanych jednostronnych płytek kolczastych firmy MiTeK-Wiązary. Płytki kolczaste wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Wiązary na konstrukcję dachu   zostały zaprojektowane w specjalistycznej technologii płytek kolczastych.

Technologia ta to nowatorskie rozwiązanie systemu kratownic, pozwalające na uzyskanie dużych rozpiętości wiązarów, przy jednoczesnym zastosowaniu drewna o niewielkim przekroju.

Kratownice przywożone są na plac budowy jako gotowe prefabrykaty. Łączniki - płytki kolczaste tej technologii nie są dostępne w wolnej sprzedaży, a tylko ich zastosowanie pozwala na osiągnięcie tak dużych rozpiętości wiązarów w drewnie litym, przy jednocześnie niewielkich przekroja`ch drewna. Płytki kolczaste wprasowywane są do drewna w wytwórni producenta pod ciśnieniem za pomocą pras hydraulicznych. Producent w zależności od rozpiętości wiązara, strefy śniegowej i pokrycia dachowego, a także innych obciążeń, dobiera wielkości płytek kolczastych i wyznacza ich pozycję w węźle konstrukcyjnym. Tylko takie wykonanie pozwala na bezpieczne zastosowanie w/w wiązarów. Zastosowanie takich samych przekrojów drewna i tradycyjnych łączników, będzie niezgodne z projektem i jednocześnie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za konstrukcję dachu.

Płytki kolczaste wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Drewniane elementy z drewna sosnowego impregnować   zanurzeniowo w preparacie FOBOS M-2

Geometryczną dokładność powtarzalnych wiązarów zapewnia się na linii technologicznej wg licencji MiTek w skład której wchodzą:

• sterowana numerycznie piła; • prasa hydrauliczna typu „C " Gang Nail; • stoliki szynowe służące do wprasowywania płytek.

1. Założenia konstrukcyjne-konstrukcji dachu

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja dachu z drewnianych wiązarów kratowych łączonych za pomocą prasowanych jednostronnych płytek kolczastych firmy MiTeK-Wiązary. Płytki kolczaste wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Wiązary na konstrukcję dachu   zostały zaprojektowane w specjalistycznej technologii płytek kolczastych.

Technologia ta to nowatorskie rozwiązanie systemu kratownic, pozwalające na uzyskanie dużych rozpiętości wiązarów, przy jednoczesnym zastosowaniu drewna o niewielkim przekroju.

________________________________________________________________________________________

Posiadane przez producentów drewnianych wiązarów licencje, w skład której wchodzą specjalistyczne programy inżynierskie, umożliwiają indywidualne podejście do każdej konstrukcji.

Kratownice przywożone są na plac budowy jako gotowe prefabrykaty.  Łączniki-płytki kolczaste tej technologii nie są dostępne w wolnej sprzedaży, a tylko ich zastosowanie pozwala na osiągnięcie tak dużych rozpiętości wiązarów w drewnie litym, przy jednocześnie niewielkich przekrojach drewna. Płytki kolczaste wprasowywane są do drewna w wytwórni producenta pod ciśnieniem za pomocą pras hydraulicznych. Producent w zależności od rozpiętości wiązara, strefy śniegowej i pokrycia dachowego, a także innych obciążeń, w uzgodnieniu z projektantem budynku hali sportowej, dobiera wielkości płytek kolczastych i wyznacza ich pozycję w węźle konstrukcyjnym.

Uwaga__tylko takie wykonanie pozwala na bezpieczne zastosowanie w/w wiązarów. Zastosowanie takich samych przekrojów drewna i tradycyjnych łączników, będzie niezgodne z projektem i jednocześnie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za konstrukcję dachu.

Drewniane elementy z drewna sosnowego impregnować   zanurzeniowo w preparacie FOBOS M-4

Montaż konstrukcji  dachu

Montaż drewnianej konstrukcji dachu, na  wieńcu żelbet.,  dźwigary  dwuspadowe kratownicowe

wyrób przemysłowy, zabezpieczony do stopna NOR  (nie rozprzestrzeniający ognia)

Elementy dostarczyć  na składowisko  budowy :

- dostarczyć na budowę elementy lub zespoły konstrukcji odpowiednio oznakowane,

- kolejność dostaw umożliwia wykonanie robót bez zbędnych   czynności na składowisku przyobiektowym,

-dostarczone elementy są układane na drewnianych podkładach.

-śruby konstrukcyjne, stal.bl.montażowe, elementy  do wykonania połączeń styków montażowych i połączeń  elementów naczółków, wiązarów narożnych--dostarczane są wraz z konstrukcją.

-parametry techniczne  sprzętu montażowego, dobrać odpowiednio dla jednostek  sprzętowych

sprzęt o minimalnych parametrach technicznych niezbędnych do  wykonania robót montażowych.

pełnosprawne jednostki sprzętowe oraz środki  transportu technologicznego, właściwe dla danego rodzaju

robót,

Uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii wykonania oraz przy   uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania obiektów, elementów i robót  (czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do norm wydajności eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych obsługiwanych przez  ten sprzęt,  przerwy i postoje technologiczne, przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy maszyn w określonych warunkach  atmosferycznych).

Roboty podstawowe,  roboty i czynności pomocnicze:

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych   podpór i rusztowań, umożliwiających

wykonanie robót    niezależnie od wysokości,

- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów w  magazynie przyobiektowym,

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie usterek.

- wykonanie  podlewek, wykuć, nawircanie otworów montażowych w elem.żelbet.  itp.  .

_______________________________________________________________________

Konstrukcja dachu  musi być  zaprojektowana przy pomocy specjalistycznego 
oprogramowania ROOFCON i TRUSSCON firmy "MITEK"

Drewno musi być badane pod kątem  wytrzymałościowym przez uprawnionego brakarza metodą wizualną i posiadać wymaganą klasę wytrzymałościową min K27;K33 ;  posiadać właściwości wytrzymałościowe określane  normą PN-B-03150:2000 i EUROKODU  5-2002.
Drewno (sosna,świerk lub modrzew) przeznaczone na konstrukcję  wysuszone w suszarniach , czterostronnie strugane, impregnowane preparatem  ogniochronnym do granicy NRO.

Docięte elementy są łączone płytkami wielokolcowymi na specjalistycznych stołach w zakładzie przygotowanym do produkowania prefabrykowanych elementów.

Dokładnie wykonane elementy konstrukcyjne dachu są dostarczone na miejsce  budowy i montowane na przygotowanych wieńcach.

Drewno musi być suszone (podczas suszenia uwidaczniają się wszystkie wady drewna);

czterostronnie strugane ( podczas suszenia drewno schnie nierównomiernie i składane elementy nigdy nie będą poprawnie zmontowane);

struganie wyłapuje odchyłki i wady co umożliwia zastosowanie materiału o jednakowych szerokościach i dokładne złożenie prefabrykatu.
Użycie suchego drewna umożliwia natychmiastowe wykonywanie pokryć dachowych, dociepleń i pełne obciążenie dachu bez obawy jego zdeformowania.
Wiązary są montowane do murłaty o przekroju 50x160mm za pomocą kątowników  2x105x150x105mm "DOMAX" i gwoździ pierścieniowych 4x50mm po minimum 10sztuk  na każde ramię kontownika.

Murłatrę przytwierdzić kowami M14/400mm (kotwy zabetonowane w wieńcu żelbetowym) osadzonymi co 2,4m.

Wiązary przytwierdzić klamrami z płaskownika 60x8/L=560mm i śrubami M14/kl3.6 kotwionymi w wieńcu

_______________________________________________________________________________________

Geometryczną dokładność powtarzalnych wiązarów zapewnia się na linii technologicznej wg licencji MiTek w skład której wchodzą:

• sterowana numerycznie piła; • prasa hydrauliczna typu „C " Gang Nail; • stoliki szynowe służące do wprasowywania płytek.

3. Opis konstrukcji

Budynek hali sportowo-gimnastycznej o kształcie i wymiarach jak na rysunku parteru, przekryty jest dachem za pomocą wiązarów EW-01; EW-02.1-02.2 zamocowanych na wieńcu z jednej strony na podporę sztywną , a z drugiej na przesuwną . Wiązary zamocowane będą do wieńca za pomocą kątowników OS5 (podpora sztywna) i OS6 (podpora przesuwna) przy użyciu śrub M12/70 i kotew stalowych Ø12/120 .   Przestrzenną sztywność dachu zabezpieczają stężenia polaciowe V oraz stężenia podłużne i krzyże wykonane na montażu z desek 32x120. Pasy górne zabezpieczyć na okres montażu podłużnymi deskami 24x120.

4.Wvtvczne montażu.

4. l. Składowanie

Wiązary należy składować na placu budowy na równych podkładach rozmieszczonych pod wiązarami tak, aby nie doszło do deformacji i kontaktu z ziemią. Należy je chronić przed wpływami atmosferycznymi,  np. przez przykrycie.

4.2. Montaż

Wiązary należy osadzać zgodnie z rysunkiem dachu. Podczas montażu stabilność będzie zapewniona przez regularne wykonywanie stężeń podłużnych oraz zakładanie poziomych desek 24x120 na pasie górnym .

Podczas montażu należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie

dotyczących prac montażowych i prac na wysokości powyżej 2m.

5. Odbiór konstrukcji, zabezpieczenie eksploatacyjne.

Właściciel obiektu zapewni regularną kontrolę (przynajmniej raz w roku) stanu konstrukcji dachu. W przestrzeni między dachowej musi być zapewniony odpowiedni sposób wietrzenia oraz dostęp ze względu na konserwację.

OPIS TECHNICZNY

### 13.0.  INSTALACJE  SANITARNE

OPIS  TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. ,

# CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

# I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ

Opis do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej , instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji sanitarnej dla pomieszczeń budynku sali sportowej projektowanej przy budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78 .

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i wytyczne inwestora

2. Projekt budowlany

3. Założenia uzgodnione z inwestorem

4. Obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres projektu

1. Prowadzenie wewnętrznych instalacji zimnej wody , ciepłej wody użytkowej i instalacji przeciwpożarowej .

2. Prowadzenie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej .

3. Dane ogólne

Projektem objęto instalację zimnej wody, ciepłej wody użytkowej ,  przeciwpożarową oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla pomieszczeń budynku sali sportowej projektowanej przy budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78.

Wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej , wody zimnej i instalację przeciwpożarową zaprojektowano z rur miedzianych łączonych na lut twardy w otulinie z pianki poliuretanowej typu Termaflex koloru czerwonego o grubości ścianki 9 mm. Rury instalacyjne zimnej wody i ciepłej wody użytkowej należy prowadzić pod tynkiem na ścianie tuż pod stropem .

Prowadzenie wewnętrznych instalacji wodnych w pomieszczeniach łazienek i pozostałych pomieszczeniach należy wykonać tuż pod sufitem w ścianach.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCW o średnicach zaznaczonych na rzucie kondygnacji parteru .

Odprowadzenie ścieków sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez podłączenie nowoprojektowanych leżaków kanalizacji sanitarnej do projektowanego przykanalika kanalizacji sanitarnej , a z przykanalika do istniejącego miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej .

Zaopatrzenie w wodę obiektu będzie realizowane za pomocą projektowanego przyłącza wodociągowego , które będzie wpięte w istniejący wodociąg miejski przebiegający w poboczu jezdni ulicy Szkolnej . Projekt budowlany przyłącza wodociągowego , przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej stanowi osobne opracowanie projektowe i zostanie złożony do właściwego organu administracji państwowej w formie osobnego zgłoszenia .

4. Wewnętrzna instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej.

Doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyborów sanitarnych w budynku zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie podłączeń z projektowanego przyłącza wodociągowego. Wpięcie zostanie wykonane w projektowaną instalację w budynku . Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana przez pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody typu Vitocell V-100 1000 o pojemności użytkowej V=1000 ltr. . Doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do wszystkich przyborów sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie podłączeń zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. Prowadzenie wewnętrznej instalacji c.w.u. i zimnej wody należy zrealizować zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie poszczególnych kondygnacji. Część obliczeniowa wewnętrznej instalacji wodociągowej zawarta została w opracowaniu archiwalnym. Doprowadzenie zimnej wody do budynku będzie zrealizowane za pomocą projektowanego przyłącza wody .

W obiekcie zostanie wykonana sieć przeciwpożarowa oraz zostaną zabudowane hydranty przeciwpożarowe o średnicy ( 25 mm – hydranty z wężami półsztywnymi. Rozmieszczenie hydrantów wykonać zgodnie z ich lokalizacją zawartą w części rysunkowej projektu.

5. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCW zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie poszczególnych kondygnacji.

Odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej należy zrealizować poprzez wyprowadzenie rur wywiewnych ponad dach. Wszystkie wyprowadzenia rur wywiewnych należy zakończyć typowymi daszkami.

Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach łazienek na poziomie parteru w szachtach należy zamontować czyszczaki , które będą służyły do rewizji wykonanych pionów.

6. Przepisy BHP

Rur ani urządzeń  nie wolno malować i gruntować farbami metalicznymi. Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i  przepisom BHP.

7 . Uwagi ogólne

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „ opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Próby szczelności instalacji wody ciepłej i zimnej należy wykonać na ciśnienie P=0,6 MPa przez 1 godzinę. Instalację kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić próbą bezciśnieniową wykonanych połączeń.

8. Dobór wodomierza.

Do rozliczania za zużytą wodę tuż za wejściem przyłączy do budynku zaprojektowano umieszczenie wodomierza.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposażenia domu w urządzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

| Rodzaj przyboru | Ilość Szt. | qn l/s | (qn l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 9 | 0,14 | 1,26 |
| Zawór czerpalny | 1 | 0,14 | 0,14 |
| Pł. Zbiornikowa | 8 | 0,13 | 1,04 |
| Prysznic | 16 | 0,30 | 4,80 |
| Razem |  |  | 6,24 |

0,45

Przepływ obliczeniowy wynosi: q=0,682 x 6,24      - 0,14 = 0,87 l/s =

= 5,90 m3/h

Przyjęto rozliczenie max. zużycia wody do celów p.poż. q= 2 l/s =

= 7,2 m3/h .

Dobór urządzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje się wodomierz typu Vega-Altair 6 C 32/100 firmy Mirometr  z Cieszyna

Parametry:

- Max. Ciśnienie robocze – 1,6 MPa

- Zestaw natynkowy , pozycja wbudowana pozioma

- Strumień objetości nominalny qn=6,0 m3/h

- Strumień objętości max. Qmax.=12,0 m3/h

- Max. Strata ciśnienia przy qn-0,02 MPa

Montaż zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40 cm nadposadzką.

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720 , 1998 r..

OPIS  TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Do projektu centralnego ogrzewania w budynku sali sportowej projektowanym przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą przy ulicy Szkolnej na działce geodezyjnej numer 363/78 .

1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie.

2. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu.

3. Założenia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowiązujące normy i przepisy.

2.   Zakres projektu

1. Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.

2. Dobór grzejników do poszczególnych pomieszczeń.

3. Kompensacje wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

3.  Dane ogólne

Projektem objęto instalację centralnego ogrzewania dla budynku sali sportowej projektowanym przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą przy ulicy Szkolnej na działce geodezyjnej numer 363/78  .

W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepła i zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dla II strefy klimatycznej przy

tz = -20 oC.

Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych i stalowych przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń wykonano zgodnie z normą PN-94/B-03406, przyjmując temperatury wewnątrz pomieszczeń wg normy PN-82/B-02402. Część socjalna projektowanego budynku sali sportowej będzie ogrzewana za pomocą grzejników konwektorowych firmy Brugmann. Dobór grzejników dokonano w oparciu o dane katalogowe wydajności cieplnej grzejników firmy Brugmann podane w aprobatach technicznych dopuszczających grzejniki do stosowania w budownictwie. Pomieszczenie sali sportowej będzie ogrzewane za pomocą zespołu czterech nagrzewnic wodnych typu VAG W2 firmy Vitroservice o mocy jednostkowej P=48 kW.

Nagrzewnice wodne z nadmuchem zostaną rozlokowane w czterech narożnikach pomieszczenia sali sportowej na wysokości 3,30 – 3,50 m. ponad poziomem posadzki .

Na powrocie przed każdą nagrzewnicą VAG W2 należy zamontować dwudrogowy zawór wodny o średnicy nominalnej Dn 20 mm .

Każdą nagrzewnicę należy wyposażyć indywidualnie w regulator prędkości umożliwiający sterowanie prędkością strumienia powietrza oraz mocą nagrzewnicy jak również w termostat pomieszczeniowy .

Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzono dla parametrów pracy kotłowni 70/55 oC.

W układach tradycyjnych wstępny dobór średnic przewodów przeprowadzono w oparciu o kryterium prędkości wody w przewodach na poziomie v=0,3 m/s. Obliczenia wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zawarte są w egzemplarzu archiwalnym opracowania projektowego.

4 . Budowa systemu ogrzewania

Dla systemu c.o. zastosowano indywidualne układy pompowe wodne systemu zamkniętego .

Jako źródło przyjęto trzy kotły gazowe firmy Viessmann typu Vitodens 300 o mocy jednostkowej P=66 kW . Zestaw kotłów Vitomoduł 300 – 3K zostanie zamontowany w istniejącym pomieszczeniu kotłowni w budynku szkoły zlokalizowanym obok projektowanego budynku hali sportowej.

Na pionach odpowietrzających montować zawory odpowietrzające z kurkiem napowietrzającym. W śrubunkach tych zaworów zamontować kryzy o średnicy ( 2 mm. Odwodnienie instalacji c.o. przewidziano przy rozdzielaczu w pomieszczeniu kotłowni . Wszystkie przewody c.o. prowadzone w piwnicach należy izolować izolacją z pianki poliuretanowej typu Thermaflex o grubości ścianki 9 mm . Przejścia przez strop i ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych , natomiast przejścia gałązek przez ściany działowe w rozetach.

5. Przepisy BHP

Rur ani urządzeń  nie wolno malować i gruntować farbami metalicznymi. Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i  przepisom BHP.

6 . Uwagi ogólne

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „ opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

7. Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń dobór grzejników do poszczególnych pomieszczeń

( ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (

| NR. POM. | FUNKCJA POMIESZCZENIA | DOBRANY GRZEJNIK / TYP I MOC JEDNOSTKOWA/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | SALA Z WIDOWNIĄ | 4 X NAGRZEWNICA WODNA TYPU VAG W2 O MOCY JEDNOSTKOWEJ P=48 kW |
| 2 | KORYTARZ | 5 X TYP 22 VK-UN 960/600 P=1635 W |
| 3 | KORYTARZ |  |
| 4 | POKÓJ SĘDZIEGO | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W TYP 22 VK-UN 400/500 P=592 W |
| 5 | SCHOWEK PORZĄDKOWY | TYP 22 VK-UN 480/300 P=472 W |
| 6 | SZATNIA | 2 X TYP 22 VK-UN 880/600 P=1499 W |
| 7 | UMYWALNIA | TYP 22 VK-UN 480/500 P=710 W |
| 8 | PRYSZNIC , WC | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 9 | SZATNIA | 2 X TYP 22 VK-UN 960/600 P=1635 W |
| 10 | UMYWALNIA | TYP 22 VK-UN 480/500 P=710 W |
| 11 | PRYSZNIC , WC | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 12 | SZATNIA TRENERA | TYP 22 VK-UN 1040/600 P=1771 W |
| 13 | UMYWALNIA | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 14 | SZATNIA TRENERA | TYP 22 VK-UN 1040/600 P=1771 W |
| 15 | UMYWALNIA | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 16 | SZATNIA | 2 X TYP 22 VK-UN 1120/600 P=1907 W |
| 17 | UMYWALNIA | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 18 | PRYSZNIC , WC | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 19 | SZATNIA | 2 X TYP 22 VK-UN 880/600 P=1499 W |
| 20 | UMYWALNIA | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 21 | PRYSZNIC , WC | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |
| 22 | MAGAZYN SPRZĘTU PORZĄDKOWEGO | 2 X TYP 22 VK-UN 1440/600 P=3439 W |
| 25 | WC NIEPEŁNOSPRAWNI | TYP 22 VK-UN 480/600 P=817 W |

2.8. Kompensacja rurociągów

Wydłużenia termiczne rurociągów skompensowano w sposób naturalny poprzez załamania i łuki oraz kompensatory U - kształtne zamontowane w miejscach zaznaczonych na projekcie.

OPIS  TECHNICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ

do projektu kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową dla projektowanego budynku hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą przy ulicy Szkolnej na działce o numerze geodezyjnym 363/78 .

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie.

2. Przeprowadzona inwentaryzacja budynku i projekt budowlany.

3. Założenia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowiązujące normy i przepisy.

II. ZAKRES PROJEKTU.

1. Obliczenie kotłowni.

2. Wytyczne budowlane.

3. Projekt kotłowni.

4. Projekt zasilania gazem ziemnym GZ 50 z istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej .

III. DANE OGÓLNE.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z pomieszczenia kotłowni zlokalizowanego w sąsiednim istniejącym budynku.

Z pomieszczenia kotłowni przesył ciepłej wody do budynku hali sportowej będzie się odbywał systemem rur preizolowanych Flexalen 600 o średnicy nominalnej DN 80mm .

Dla ogrzewania projektowanego budynku hali sportowej przewidziano zamontowanie urządzeń w wyżej wymienionym pomieszczeniu kotłowni .

W pomieszczeniu kotłowni gazowej projektowane jest umieszczenie trzech kotłów gazowych wiszących kondensacyjnych typu VITODENS 300 o mocy

P=66 kW firmy VIESSMANN z modulowanym palnikiem gazowym MatriX-compact .

Kotłownia sterowana będzie przez regulator Vitotronic 100 (typ HC1) sterowany temperaturą pomieszczenia wyposażony w termostat zegarowy Vitotrol 100 (typ UTD) .

Automatyka kotłowni zostanie wyposażona dodatkowo w regulator kaskadowy Vitotronic 333 (typ MW2) i moduł kaskadowy .( Vitotronic 333 jest to sterowany pogodowo regulator kaskadowy do obsługi do 4 wiszących kotłów gazowych z eksploatacją z palnikiem modulowanym przez KM-BUS (razem z regulatorem Vitotronic 100) i z możliwością przyłączenia regulatorów Vitotronic 050 przez 2-żyłową szynę LON-BUS fiermy Viessmann , natomiast moduł kaskadowy jest to płytka elektroniczna do zamontowania w regulatorze Vitotronic 100 służąca do wymiany danych pomiędzy regulatorami Vitotronic 333 i Vitotronic 100) . Wyposażeniem dodatkowym regulatora obiegu grzewczego będą dwa zespoły uzupełniające do obiegu grzewczego z mieszaczem .

Przepływ w obiegu grzewczym zapewnią dwie pompy typu 40P0t120 A/B Leszczyńskiej Fabryki Pomp .  Zabezpieczeniem kotła przed wzrostem dopuszczalnego ciśnienia jest membranowy zawór bezpieczeństwa dostarczany w komplecie wraz z kotłem . W celu uzupełniania ubytków wody zastosowano zawór samonapełniający typu VF 126  firmy Braukmann i automatyczną stację uzdatniania wody Ecowater B-17 firmy Global Group.

Kotły będą pracowały w układzie zamkniętym. Układ zamknięty zabezpieczony zostanie naczyniem przeponowym typu A Reflex 280-200 o pojemności

V=200 ltr. i zaworem bezpieczeństwa zgodnie z PN-91/B-02414. Na wszystkich pionach instalacji centralnego ogrzewania w najwyższych miejscach należy zainstalować samoodpowietrzniki , które należy poprzedzić kulowymi zaworami odcinającymi.

Samoodpowietrzające zawory zostaną zamontowane we wnękach , które zostaną zabudowane w ścianach . We wnękach zostaną zabudowane typowe szafki .

W celu odprowadzania wody z instalacji centralnego ogrzewania przewidziano na każdym pionie w jego najniższym punkcie montaż zaworów kulowych spustowych na powrocie i zasilaniu . Projektowany układ centralnego ogrzewania jest układem z rozprowadzeniem dolnym , tak więc spusty mogą być jedynie w najniżej położonych punktach instalacji .

Instalację kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Armatura odcinająca - kulowa. Po zmontowaniu wszystkich urządzeń należy przystąpić do uzbrajania kotłów w automatykę.

Uruchomienie kotłowni, pod groźbą utraty gwarancji, może dokonać tylko firma lub osoba posiadająca uprawnienia producenta do dokonywania tego rodzaju czynności.

Naczynie wzbiorcze będzie sprzężone z rurociągiem wody powrotnej do kotłów za pomocą złączki sprzęgająco-odcinającej rurą o średnicy ( 32 mm. Przewidziano układ grzewczy z samodzielną regulacją. Kotły będą zasilane z projektowanej instalacji niskiego ciśnienia gazu , która zostanie wpięta w instalację gazową istniejącą w sąsiednim budynku .

IV. BUDOWA KOTŁOWNI.

Dla systemu centralnego ogrzewania przyjęto układ pompowy wodny .

Na podstawie obliczeń strat ciepła dla centralnego ogrzewania dobrano trzy kotły gazowe typu VITODENS 300 firmy Viessmann , zasilane gazem GZ 50 , o wydajności P=66 kW każdy .

W układzie centralnego ogrzewania spaliny odprowadzane będą z każdego kotła czopuchem o średnicy (125 mm do jednego systemu kominowego o średnicy ( 250 mm , który zostanie zamontowany wewnątrz pomieszczenia kotłowni – tak jak wskazano w projekcie . Średnica czopucha systemu spalin SPS do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia jest równa ( 125 mm . Czopuch będzie łączyły się z systemem kominowym SPS o średnicy ( 250 mm . Komin należy uzbroić w typową wyczystkę SP oraz w typowy wyrzut z daszkiem. Kominy o wysokości około H = 8,00 m. .

Podczas montażu członów czopucha i komina należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie szczelnych połączeń , aby nie dopuścić do ulatniania się spalin na teren budynku.

Kominy wyprowadzić do wysokości minimum 0,5 m ponad górną połać dachu.

Przewód czopucha ( 250 mm zakończyć  przerywaczem ciągu / zamontować przepustnicę regulowaną typ A I ( 250 mm /. Nawiew do pomieszczenia kotłowni należy wykonać kanałem zetowym podokiennym (szafką podokienną) , osadzonym w ścianie zewnętrznej pomieszczenia kotłowni pod oknem , o wymiarach 25 cm x 30 cm. Wylot z kanału nawiewnego należy zakończyć na wysokości h=0,3 m ponad poziomem posadzki. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni należy zrealizować za pomocą wywietrzaka dachowego projektowanego w stropie pomieszczenia kotłowni o średnicy DN250mm.  Kanał uzbroić w kratkę o wymiarach DN 250 mm , którą należy zamontować tuż pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wentylacji nawiewnej i wywiewnej należy obustronnie uzbroić w kratki nie posiadające możliwości regulacji.

W celu napełniania kotłów wodą przewidziano w kotłowni zawór czerpalny ze

złączką do węża

( 20 mm oddzielony od instalacji wodociągowej zaworem zwrotnym ( 20 mm i umieszczony nad zlewem. Do spuszczania wody z instalacji i kotła przewidziano w kotłowni kratkę ściekową żeliwną ( 100 mm podłączoną do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej .

Kocioł należy zabezpieczyć zaworem bezpieczeństwa zgodnie z PN-91/B-02414. Odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa odprowadzić nad zlew .

Kocioł zostanie wyposażony w sterowanie , którego wyposażenie zależy od potrzeb klienta. Automatyka regulująco-zabezpieczająca może współpracować w/g uznania klienta z regulatorem temperatury (prostym lub programowanym), a także z programatorem pogodowym uwzględniającym zewnętrzne warunki atmosferyczne i temperaturę wewnątrz pomieszczenia.

Instalację centralnego ogrzewania w kotłowni należy podłączyć do kolektora zasilającego i powrotnego projektowanego w kotłowni na poziomie kondygnacji parteru .

Wszystkie zawory w kotłowni zamontować kulowe.

Instalację w kotłowni  wykonać z rur  stalowych czarnych wg. PN-64/B - 74200 , łączonych przez spawanie i rozprowadzić jak na rysunku rzutu i schemacie kotłowni.

Przewody w kotłowni izolować izolacją Termaflex w osłonie z folii aluminiowej.

OPIS DZIAŁANIA KOTŁOWNI

Projektowana kotłownia dzięki zastosowaniu wysokiej klasy urządzeń grzewczych i automatyki działa bezobsługowo i w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wymaga stałej obsługi lecz jedynie okresowej kontroli parametrów pracy oraz utrzymania pomieszczenia w czystości i konserwacji urządzeń w trybach przewidzianych instrukcjami obsługi producenta .

Regulator Vitotronic 100 (typ HC1) kotła zapewnia :

- płynną zmianę temperatury zasilania obiegu grzewczego w funkcji temperatury zewnętrznej wg zadanego programu grzania , krzywej grzania i zegara tygodniowego , dla uzyskania zakładanych temperatur wewnętrznych wg wyboru użytkownika

- sterowanie pracą pompy obiegowej instalacji c.o.

- sterowanie pracą palnika i włączanie go w zależności od potrzeb , co daje efekt ścisłego dopasowania ilości podawanego do układu ciepła do aktualnych potrzeb i prowadzi do minimalnego zużycia energii

- kontrolę bezpieczeństwa pracy kotłowni poprzez wyłączenie palnika przy przekroczeniu maksymalnej temperatury kotła ( ogranicznik temperatury wbudowany w regulator kotła)

Palnik wyposażony jest w zawór elektromagnetyczny blokujący pracę palnika w przypadku braku wystarczającego ciśnienia gazu lub zaniku napięcia elektrycznego .

Wszystkie stany awaryjne sygnalizowane są przez brzęczyk , wymagają usunięcia i ponownego uruchomienia kotłowni przez osoby przeszkolone do obsługi urządzeń . Zakres czynności , które może wykonać osoba uprawniona tj. przeszkolona będąca użytkownikiem jest zawarty w instrukcjach obsługi dla użytkownika.

Pozostałych napraw i przeglądów może dokonać tylko uprawniony przez producenta zakład instalacyjny.

V. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I CIEPLNA.

Po zmontowaniu i odbiorze prób na zimno i gorąco wykonać zabezpieczenie antykorozyjne a następnie termiczne. Po oczyszczeniu rur czarnych do II stopnia czystości należy malować:

- 2 x farbą chlorokauczukową do gruntowania chromianową tlenkową czerwoną,

- 1 x emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania.

Przewody instalacji wody grzewczej należy zaizolować matami izolacyjnymi systemu KORF:

| Średnica | Grubość mat [ mm ] zasilanie powrót |
| --- | --- |
| DN 50 | 50 | 30 |
| DN 40 | 40 | 30 |
| DN 32 | 30 | 30 |
| DN 25 | 30 | 30 |

VI. BADANIA I PRÓBY.

Po zakończeniu montażu urządzeń , osprzętu i armatury kotłowni należy przeprowadzić kontrolę wykonania i działania poszczególnych zespołów , a szczególnie urządzeń zabezpieczających .

Następnie kilkakrotnie przepłukać instalację wodą i po odcięciu naczynia wzbiorczego przeprowadzić próbę szczelności instalacji na zimno przy ciśnieniu 0,55 MPa . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej próby i usunięciu ewentualnych usterek przeprowadzić próbne 72 godzinne uruchomienie kotłowni , a następnie badania szczelności instalacji na gorąco przy ciśnieniu 0,3 MPa. Wszystkie prace i badania przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II - instalacje sanitarne i przemysłowe.

VII. WYTYCZNE BRANŻOWE.

WYTYCZNE BUDOWLANE

W celu przystosowania pomieszczenia dla celów kotłowni należy wykonać następujące prace budowlane:

a) posadzkę wykonać jako niepylną z płytek ceramicznych , okładzina ceramiczna ścian do wysokości 2,0 m , pozostałe malować emulsją.

b) zamontować w kotłowni drzwi wejściowe metalowe o odporności ogniowej

0,5 godzinnej EI 30 , otwierane na zewnątrz z zamkiem „przeciwpanicznym” ,

c) wykonać studzienkę schładzającą o średnicy 80 cm i głębokości 90 cm z pokrywą z blachy ryflowanej , w pokrywie wykonać otworki ( 10 mm do odprowadzenia wody , studzienka nie może mieć bezpośredniego połączenia z kanalizacją , w celu opróżniania zamontować pompę zatapialną pływakową.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniu kotłowni wykonać :

- instalację oświetleniową nieiskrzącą jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,

- zasilanie wszystkich urządzeń wykonać z jednej rozdzielni w kotłowni , wyłączanych jednym wyłącznikiem awaryjnym znajdującym się na zewnątrz kotłowni.

VIII. PRZEPISY BHP.

Rur ani urządzeń  nie wolno malować i gruntować farbami metalicznymi. Użyte do wykonania instalacji materiały oraz sposób prowadzenia robót muszą odpowiadać warunkom technicznym i  przepisom BHP.

CZĘŚĆ  OBLICZENIOWA

I. OBLICZENIE STRAT CIEPŁA.

Dobór urządzeń do pomieszczenia kotłowni dokonano na podstawie bilansu strat ciepła, który został sporządzony dla instalacji centralnego ogrzewania.

II. BILANS STRAT CIEPŁA DLA INSTALACJI C.O..

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy dla całego obiektu obliczono na :

( QMAX C.O. = 180 000 W

III. OBLICZENIA I DOBÓR KOTŁA.

Do ogrzewania c.o. przyjęto w kotłowni montaż trzech kotłów gazowych wiszących kondensacyjnych typu VITODENS 300 o mocy P= 66 kW firmy VIESSMANN z modulowanym palnikiem gazowym MatriX-compact.

Wymiary kotła :

szerokość                                                          880 mm

wysokość kotła                                                1130 mm

głębokość kotła                                                  900 mm

wymiary czopucha                                            (100 mm

zasilanie gazem                                                 ( 20 mm

waga                                                                      68 kg

IV. OBLICZENIE PRZEKROJU KOMINA.

Przyjęto jeden komin o średnicy czynnej ( 250 mm.

Komin należy zakończyć typową nasadką na zewnętrz , a przy podstawie zamontować zestaw wyczystkowy SP.

Temperatura spalin w urządzeniach grzewczych podłączanych do układów odprowadzenia spalin wykonanych z elementów SPS nie powinna przekraczać 180 st. C . Skład gazów spalinowych nie może być palny i nie może zawierać składników wybuchowych .

Wykonanie układu odprowadzania spalin powinno być przeprowadzone przez przeszkolony personel i powinno uwzględniać aktualne przepisy budowlane , zalecenia inwestora i zalecenia producenta systemu .

Średnica przewodu spalinowego została dobrana tak , by zapewnić na całej długości przewodu spalinowego podciśnienie ciągu w czasie pracy urządzenia gazowego nie mniejsze niż 1 Pa i nie większe niż 15 Pa .

Elementy długościowe należy mocować niezależnie od wariantu wykonania do ściany budynku obejmami konstrukcyjnymi typu WHT.  Wylot komina należy uzbroić w wylot typowy.

V. OBLICZENIE PRZEKROJU CZOPUCZA.

Dla instalacji centralnego ogrzewania dla każdego kotła indywidualnie przyjęto trzy czopuchy ( 100 mm , który będą  włączone do komina o średnicy

( 250 mm. Na końcu czopucha należy zamontować urządzenie Abgas – Control .

VI. WENTYLACJA.

Nawiew do pomieszczenia kotłowni należy wykonać kanałem , osadzonym w ścianie zewnętrznej pomieszczenia kotłowni, o wymiarach 25 cm x 30 cm. Wylot z kanału nawiewnego należy zakończyć na wysokości h=0,3 m ponad poziomem posadzki. Wentylację wywiewną z pomieszczenia kotłowni należy zrealizować za pomocą wywietrzaka dachowego DN 250mm .

VII. ZABEZPIECZENIE KOTŁOWNI wg PN-91/B-02414.

NACZYNIA WZBIORCZE

Układ centralnego ogrzewania zostanie sprzężony z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Pojemność zładu wyniesie :

B = Vk + Vg +Vr

B = 160 l + (300 l + 1100 l)  + (250 l + 600 l) = 2410  l

Nadciśnienie statyczne 2,0 m s. w.

Absolutne ciśnienie statyczne Ps = 0,25 MPa

Absolutne ciśnienie dopuszczalne Pp = 0,4 MPa

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 3 atm

Współczynnik „e” dla 95 oC = 0,0393

e x Ve

V =    ----------

1 - Ps/Pp

0,0393 x 2410             17,80

V =   --------------------    =  --------------  =  252,56 ltr.

1 - 0,25/0,4           1 - 0,625

Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX 280-200 typ A o pojemności użytkowej 200 ltr i pojemności całkowitej 280 ltr.

Ciśnienie dopuszczalne 0,5 MPa.

( wymiary urządzenia : średnica   - 640 mm

wysokość - 1285 mm

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA KOTŁÓW

KOCIOŁ ZOSTANIE ZABEZPIECZONY INDYWIDUALNYM ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA.

Obliczenia zaworu przeprowadzono zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego

DT-UC/KW - 04.

Zgodnie z zleceniami producenta dla kotła o wydajności 60 kW przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 1915 o średnicy 25 mm na ciśnienie

3 bar (nr zam. 72 19 800)

##### DOBÓR FILTROODMULNIKA

Dla przepływu

240 000

G = -----------------------   = 8,43 m3/h

1,163x25x971,8

Dobrano filtroodmulnik magnetyczny TerFOM 80 firmy Termen Wrocław.

Strata ciśnienia na filtroodmulniku ( pFOM = 1,5 kPa

DOBÓR ZWORU TRÓJDROGOWEGO INSTALCJI C.O.

Przepływ czynnika

Q

G max = --------------------------

Cp x    x  ( t

Q  = 170 kW

170 000

G = --------------------  = 6,016 m3/h

1,163x25x971,8

WZNOŚNA RURA BEZPIECZEŃSTWA

d1 = 0,7 x (Vu)0,5 = 0,7 x 179,370,5 = 14,17 mm

Przyjęto średnicę dn=25 mm.

OGRANICZNIK TEMPERATURY

Kocioł VITODENS 300 wyposażona jest fabrycznie w niezależny ogranicznik temperatury maksymalnej kotła.

VIII. OBLICZENIE I DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ.

W układzie centralnego ogrzewania wykorzystano dwa obiegi grzewcze z pompami LFP typ 40POt120 A/B o wydajności Q = 8,4 m3/h i wysokości podnoszenia Hp=10 m s.w..

1/ układ centralnego ogrzewania nr 1

Q x 860

V = ----------------   x   1,1

60 x ( t

90 x 860

V = -----------------  x  1,1  =   94,6 l/min   =  5,68  m3/h

60 x 20

2/ układ centralnego ogrzewania nr 2

90 x 860

V = -----------------  x  1,1  =   94,6 l/min   =  5,68  m3/h

60 x 20

Alternatywa stacji uzdatniania wody:

W celu napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania wodą dobrano zmiękczacz wody kotłowej serii ZK-15-155 NS , który zapewnia maksymalną dostawę wody uzdatnionej na poziomie Q=12,5 m3/dobę.

Dystrybutorem stacji uzdatniania wody jest firma:

„FILTROM” TECHNIKI UZDATNIANIA WODY ; UL. CHOPINA 20 ; 51-609 WROCŁAW ;

tel. 01033 71 348 19 59 .

Przed ostatecznym zamówieniem stacji uzdatniania wody należy pobrać do analizy próbkę wody i przekazać analizę próbki wody producentowi urządzeń , który dokona dokładnego doboru części stacji uzdatniania wody.

###### LISTA CZĘŚCI URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

| Lp. | Nazwa urządzenia | Producent | szt. | Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł gazowy VITODENS 300 o mocy 60 kW | VIESSMANN | 3 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 2. | Zabezpieczenie kotła | VIESSMANN | 3 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 3. | Naczynie wzbiorcze typu REFLEX 280-200 O pojemności Vc = 280 ltr. |  | 1 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 4. | Uzdatniacz wody kotłowej chronometryczny ECOWTER B-17 | AKWA W-CH | 1 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 5. | Zestaw uzupełniający do obiegu grzewczego z mieszaczem nr kat. -7178 995- | VIESSMAN | 2 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 6. | Pomp obiegowa – c.o. 32P0r80 C | LFP | 2 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 7. | Pomp obiegowa – c.o. 65P0t120 A/B | LFP | 1 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 8. | Zawór samonapełniający VF 126 B | Braukmann | 1 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 9. | Filtroodmulnik FOM 80 | Termen Wrocław | 1 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |
| 10. | Osadnik narurowy mufowy do zimnej wody dn 80 (t=20 st. C ;PN 0,6 Mpa) | AKWA W-ch | 1 |  |
| 11. | Zawór kulowy z końcówkami gwintowanymi PN 0,6 Mpa; dn 32 | DZT STEEL | 3 |  |
| 12. | Zawór kulowy z końcówkami gwintowanymi PN 0,6 Mpa; dn 25 | DZT STEEL | 5 |  |
| 13. | Zawór kulowy z końcówkami gwintowanymi PN 0,6 Mpa; dn 15 | DZT STEEL | 2 |  |
| 14. | Zawór zwrotny mufowy PN 0,6 MPa ; dn 32 | AKWA W-ch | 5 |  |
| 15. | Manometr trczowy PN 0,6 MPa ( 160 mm z kpl. kurków manometrycznych | Kujawska Fabryka Manometrów | 2 |  |
| 16. | Termometr techniczny prosty |  | 2 |  |
| 17. | Odpowietrznik automtyczny Flexvent1/2” | AKWA W-ch | 18 |  |
| 18. | Zawór trójdrożny DN 32 mm |  | 1 |  |
| 19. | Zawór trójdrożny DN 40mm |  | 2 |  |
| 20. | Pompka typ KP-150A firmy Grundfoss |  | 1 |  |
| 21. | Pomp obiegowa – c.w.u. 32PWr80C | LFP | 1 | VEMA Ul. WROCŁAWSKA NR 80 58-100 ŚWIDNICA |

###### INSTALACJA GAZU

| G1 | Kurek gazowy DN 50 mm |  |  | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2 | Kurek gazowy DN 40 mm |  |  | szt. | 1 |
| G3 | Kurek gazowy DN 20 mm |  |  | Szt. | 3 |
| G4 | Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej ASBIG -głowica MAG-1 DN 50 - moduł alarmowy MD 2-Z - detektor gazu DEX 1 – 1 sztuka | GAZEX |  | szt. | 1 |

###### AUTOMATYKA

| A1 | Regulator Vitotronic 100 (typ HC1) Termostat zegarowy Vitotrol 100 (typ UTD) Regulator kaskadowy Vitotronic 333 (typMW2) Moduł kaskadowy | Viessmann | Nr zamówienia -7179059- -7179111- -7179062- | szt. Szt. Szt. Szt. | 3 1 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej .

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku , posiadające właściwe atesty .

Oznakować i zabezpieczyć plac budowy przed wstępem osób trzecich .

Zabezpieczyć wjazd na teren budowy dla pojazdów ją zaopatrujących (przed wjazdem na teren budowy pojazdów ciężkich sprawdzić twardość podłoża na placu budowy – w szczególności na skraju wykopów i miejsc składowania ziemi nasypowej) .

Określić miejsce składowania materiałów budowlanych i miejsca zwałek . Zabezpieczyć budowę przed wodami opadowymi (uwzględniając porę roku i czas trwania prac).

Przed przystąpieniem do prac ziemnych zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną na terenie działki i w pobliżu granic .

Ustalić sposób wykonania przyłączy , front robót oraz stanowiska robocze na podstawie projektu technicznego .

Koordynować roboty instalacyjne z uwzględnieniem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i kolizji .

Przed wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się z warunkami pozwolenia na budowę , dokumentacją techniczno-projektową , uzgodnieniami , pozwoleniami , opiniami itp. Zawartymi w części formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktować się z projektantem wyszczególnionym w decyzji pozwolenia na budowę .

WEWNĘTRZNA  INSTALACJA  GAZOWA

# I. Montaż instalacji

Montaż instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Nr 46 MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe. Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji. Średnice rur zostały podane na rozwinięciu instalacji wewnętrznej. Do wykonania instalacji gazowych należy stosować rury z miedzi SF-Cu wg DIN 1786 ciągnionych , bez szwu o twardości F-37 (twardych) lub rur posiadających atest polski TIN i znak twardości Z6. Grubość ścianki rur miedzianych w instalacjach gazowych nie może być mniejsza niż 1 mm /alternatywnie instalację wewnętrzną można wykonać z rur stalowych instalacyjnych wg. PN-64/H-74200/. Łączenie rur wykonać przez spawanie /lub skręcanie ale nie w pomieszczeniach mieszkalnych/. Rury prowadzić na powierzchni ścian w odległości 2 cm od nich w przypadku kondygnacji podziemnych lub ścianek gipsowych i mocować za pomocą stalowych obejmek , a przez korytarz piwnic na stelarzu pod sufitem podwieszonym. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku przejść przez stropy rura ochronna powinna wystawać po 3 cm z każdej strony stropu. Poziome przewody instalacji należy wykonać ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub odbiornika gazu.Na gazie GZ - 50 nie montować odwadniaczy. Na podejściach do przyborów gazowych wykonać  kurki odcinające których wysokość zamontowania powinna odpowiadać wysokości przyboru gazowego , ale nie powinna być mniejsza niż 70 cm licząc od powierzchni podłogi.

Podejście pod gazomierz wykonać w pomieszczeniu niemieszkalnym tak , aby zamontowany gazomierz znajdował się 2 cm od ściany i na wysokości nie większej niż 1,8 m. Odległość gazomierza od odbiornika gazu nie powinna być mniejsza niż 3 metry licząc wzdłuż przewodu gazowego. Gazowy piec c.o. zamontować tak , aby długość przewodu spalinowego odprowadzającego spaliny do przewodu kominowego nie była większa niż 1/3 wysokości całkowitej długości komina. Przewód spalinowy układać ze spadkiem 5% do przyboru gazowego. Przy podejściu przewodu gazowego do pieca mocować przewody gazowe za pomocą obejm do sufitu pomieszczenia. Ponad piecem należy umieścić 22 cm pionowy odcinek rury spalinowej. Przewód kominowy , do  którego odprowadzamy spaliny po zamontowaniu winien być protokolarnie odebrany przez przedstawiciela Spółdzielni Kominiarskiej. Pomieszczenie w którym instalujemy piec gazowy musi posiadać wysokość co najmniej 2,20 m , kubaturę nie mniejszą niż 8 m3 , sprawnie działającą wentylację nawiewno-wywiewną , przy czym otwór nawiewny musi posiadać powierzchnię co najmniej 360 cm2.

# II. Odbiór instalacji wewnętrznej

Przed oddaniem instalacji należy wykonać próby szczelności w obecności dostawcy gazu. Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem o ciśnieniu 50 kPa i obserwacji  spadku ciśnienia. Włączony manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia w przeciągu 30 min. Jeżeli instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, próba szczelności prowadzona jest powietrzem o ciśnieniu 100 kPa. Po pozytywnej próbie szczelności przewody instalacyjne pomalować farbą antykorozyjną, a następnie nawierzchniową.

# III. Bezpieczeństwo eksploatacji urzadzeń gazowych

Gaz posiada silne właściwości duszące, a w mieszaninie z powietrzem własności wybuchowe.

W związku z tym przy eksploatacji odbiorników gazowych należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie pozostawiać włączonych  urządzeń gazowych bez nadzoru osób dorosłych i stosować się do instrukcji eksploatacji odbiorników gazu, dostarczonej przez producenta. W przypadku podejrzenia o ulatnianie się gazu należy natychmiast wyłączyć wszystkie odbiorniki gazu, zakręcić zawór przed gazomierzem i powiadomić pogotowie gazowe dostawcy gazu.

# IV. Dobór gazomierza

Na podstawie obliczeń  zużycia  gazu przy znamionowej wydajności urządzeń dobrano gazomierz  G 25N o przepustowości  Q mominalnej = 25,0  m3/h.

Niewielkie opory instalacji wewnętrznej oraz jej niewielka rozległość nie wymagają dodatkowych obliczeń.

Zapotrzebowanie ilości gazu:

pobór kotłów gazowych

Q = (3,6x180)/0,9x39,5 = 18,23 m3/h

sumaryczne zapotrzebowanie gazu

(Q = 18,23 m3/h

# V. Aktywny system bezpieczeństwa kotłowni gazowej

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania kotłowni zaprojektowano wyposażenie jej w aktywny system bezpieczeństwa firmy Gazex . Kotłownia zostanie wyposażona w elektromagnetyczny zawór szybkozamykający typu MAG-Dn 50mm , który zostanie umieszczony w szafce na zewnątrz budynku , w moduł typu MD-Z.2 umieszczony poza pomieszczeniem kotłowni oraz detektor obecności gazu typu DEX-1 .

Detektor DEX-1 należy zamocować w pomieszczeniu kotłowni na ścianie

15 cm pod stropem.

OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Spis treści

1. Przedmiot i zakres opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Zestawienie wentylacji pomieszczeń i dobór urządzeń

5. Zapotrzebowanie czynników energetycznych

6. Zagadnienia BHP

7. Uwagi końcowe

# OPIS  TECHNICZNY I OBLICZENIA

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji nawiewno-wywiewnej hali sportowej , umywalni i szatni w części socjalnej obiektu hali sportowej projektowanej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą  przy ulicy Szkolnej na działce o numerze geodezyjnym 363/78 .

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :

- przeprowadzonej inwentaryzacji

- zlecenia inwestora

- opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego

Charakterystyka obiektu.

Projektem objęto mechaniczne zwentylowanie sali sportowej , umywalni oraz szatni  . Osobno realizowana będzie wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia hali sportowej , jak również indywidualnie pomieszczeń umywalni i szatni  .

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pomieszczenia sali sportowej będzie realizowana przez jedną centralę nawiewno-wywiewną typu CV-A 3P CNWV/1-6 o wydajności jednostkowej Q=10000 m3/h z wbudowaną nagrzewnicą wodną o mocy P=81,5  kW .

Rozprowadzenie powietrza zostanie zrealizowane za pomocą kanałów wykonanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,0 mm. W miejscach gdzie kanały wentylacji nawiewno-wywiewnej będą prowadzone po zewnętrznej części obiektu należy je ocieplić wełną mineralną o grubości h=8 cm i obić panelami - kolor RAL .

Nawiew i wywiew z pomieszczenia sali sportowej będzie realizowany za pomocą wywiewników i nawiewników sufitowych wykonanych z kratek z regulowanymi przysłonami o przekroju 25 x 25 cm montowanych w kanałach tuż pod sufitem podwieszonym .

Aplikacja automatyki dla centrali CV-A 3P CNWV/1-6 :

AX-257 R

| ELEMENT | ILOŚĆ | OPIS |
| --- | --- | --- |
| SCK-151-NW-1F4/4 | 1 | Sterownica central klimatyzacyjnych |
| S.C.-9100-VTS | 1 | Regulator mikroprocesorowy |
| S.C.-9180-0000-W | 1 | Pomieszczeniowy moduł sterujący |
| NTC K2 | 1 | Kanałowy czujnik temperatury VTS |
| 604.9010032 | 2 | Czujnik różnicy ciśnień |
| 604.9010032 | 2 | Czujnik różnicy ciśnień |
| DA1.F | 1 | Siłownik przepustnicy |
| DA1 | 1 | Siłownik przepustnicy |
| DM1.1 | 1 | Siłownik przepustnicy |
| NTC K2 | 1 | Kanałowy czujnik temperatury VTS |
| 016-6951-109 | 1 | Termostat przeciwzamrożeniowy |
| K63 | 1 | Zespół zaworu |

Wentylacja pomieszczeń umywalni oraz szatni w części socjalnej obiektu będzie realizowana za pomocą sześciu rozdzielonych systemów nawiewno-wywiewnych typu VITOVENT 100 firmy Viessmann. Rozprowadzenie powietrza zostanie zrealizowane za pomocą kanałów wykonanych z blachy . Nawiewy do pomieszczenia za pomocą anemostatów nawiewnych o średnicy ( 99/130  mm , wywiew z pomieszczenia za pomocą anemostatów wywiewnych o średnicy

( 99/130 mm. Otwory nawiewne i wywiewne oraz otwory wylotowe z urządzeń VITOVENT 100 wraz z płytą towarzyszącą o wymiarach 500 x 400 mm należy zamontować firmowe firmy Viessmann.

Urządzenia wentylacji VITOVENT 100  należy wyposażyć w regulatory wydajności .

Dobór wydajności urządzeń i uwzględnienie w bilansie cieplnym poszczególnych pomieszczeń wymian powietrza przeprowadzono na podstawie normy PN-83/B-03430 pt. „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej-Wymagania”.

Zestawienie pomieszczeń i dobór urządzeń.

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA | ILOŚĆ | DYSTRYBUTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA TYPU CV-A 3P CNWV/1-6 | 1 | VTS CLIMA Sp. Zo.o. Ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 13 50-048 WROCŁAW |
| 2 | URZĄDZENIE TYPU VITOVENT 100 | 6 | Viessmann Ul. Karkonoska nr 63 |

Kanały wentylacji wywiewnej należy wykonać z blachy czarnej  - łączenie segmentów kanałów za pomocą kołnierzy lub zgrzewanie w przypadku wykonania kanałów z tworzywa sztucznego.

Ciągi wentylacyjne należy wyprowadzić 0,4 m ponad najwyższy punkt dachu budynku.

Zapotrzebowanie czynników energetycznych.

Po wykonaniu mechanicznej wentylacji pomieszczeń wzrośnie zapotrzebowanie czynników energetycznych spowodowane zwiększoną liczbą wymian powietrza w pomieszczeniu.

Moc grzejników c.o. przeznaczonych do zamontowania w w/w pomieszczeniach należy powiększyć o :

Zapotrzebowanie ciepła na pokrycie strat wentylacji określono ze wzoru :

Q = W x ( x cp x (t     [kW]

W - ilość wywiewanego powietrza  m3/s

( - ciężar właściwy powietrza  1,2 kg/m3

cp - ciepło właściwe powietrza   1 kg/m3

(t - róznica temperatur - schłodzenie powietrza na skutek wentylacji ; przyjeto (t  = 42 st.C

Zagadnienia BHP.

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków tehnicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część II . Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” - wydanie aktualne zalecane przez Departament Techniki i M.B.iP.M.B. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w/g którego projekt organizacji robót winien podawać sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczeń oraz aktualnie obowiązujących przepisów BHP.

Uwagi końcowe.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację i pomiary zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych ‘’ M.B.iP.M.B.

OPIS TECHNICZNY

### 14.0.   INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

SPIS TREŚCI – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot opracowania

1.2.Podstawa opracowania

1.3 Zakres opracowania

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

2.2. Rozdzielnice i wewnętrzne linie zasilające

2.3. Instalacja oświetlenia

2.4. Oświetlenie ewakuacyjne /awaryjne/

2.5. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

2.6. Instalacja p. poż.

2.7. Instalacja gniazd wtykowych

2.8. Instalacja do nagrzewnic i wentylatorów

2.9. Instalacja odgromowa

2.10 Instalacja nagłaśniająca

2.11 Przebudowa linii napowietrznej

3.OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Przewody zasilające

3.2. Obliczenie jasności oświetlenia

3.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej

4.UWAGI KOŃCOWE

5. SPIS RYSUNKÓW

Rys. nr IE-1   Plan sytuacyjny – przebudowa linii napowietrznej n.n.

Rys. nr IE-2   Schemat instalacji elektrycznej

Rys. nr IE-3   Plan instalacji gniazd

Rys. nr.IE-4.  Plan instalacji oświetlenia

Rys. nr IE-5   Plan instalacji gniazd , oświetlenia i nagłośnienia

Rys. nr IE-6   Plan instalacji odgromowej – tylko w P.W.

1.WSTĘP

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w nowobudowanej hali sportowej wraz z łącznikiem /pomieszczenia socjalne/.

  - Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- projektów branżowych

-     propozycji wyposażenia obiektu – część elektryczna /przesłanej inwestorowi /

-     obowiązujących norm i przepisów

  - Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej od istniejącej puszki przyłączeniowej zlokalizowanej w istniejącym budynku, do rozdzielnicy głównej obiektu –R , wewnętrzne linie zasilające wraz z rozdzielnicą R-1  oraz instalację oświetlenia, gniazd wtyczkowych, nagłośnienia oraz zasilanie aparatury nawiewno-wywiewnej hali sportowej wraz z łącznikiem /pomieszczenia socjalne /.

WSZELKIE NAZWY FIRM ; MAREK I NAZWY WYROBÓW

WYMIENIONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU OKREŚLAJĄ JEDYNIE

STANDARDOWY WZORZEC WYROBU / WYROBÓW / Z KTÓRYMI

NALEŻY SIĘ IDENTYFIKOWAĆ .

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie

Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej puszki przyłączeniowej zlokalizowanej w ścianie budynku /obok drzwi wejściowych/ przewodem YDY 5 x 10 mm2,która zasilana jest z istniejącej tablicy obiektu.

Listwę PEN umiejscowioną w rozdzielnicach R i R-1 należy dodatkowo uziemić .

Plan trasy kabla zasilającego pokazano na rys. nr IE-3.

2.2.Rozdzielnice

Rozdzielnice zaprojektowano jako wnękowe firmy LEGRAND ZąbkowiceŚl., typu 2xRWN 2x12-rozdzielnica R- oraz RWN 3x12 –rozdzielnica R-1.

Schemat instalacji i projektowane rozdzielnice R i R-1 pokazano na rys. nr IE-2.

2.3. Instalacja oświetlenia

Instalacje oświetlenia w sali koszykówki zaprojektowano oprawami OPHba-400 ze źródłem światła HQIT-400. Przedmiotowe oprawy należy umiejscowić na ścianach bocznych na wysokości 7.00m. Oprawy te montować zgodnie z instrukcją montażu, wyposażone mają być w siatkę ochronną oraz możliwość regulacji kąta zawieszenia.

Przewody instalacyjne typu YDYp 3x2.5 mm² montować w listwach elektroinstalacyjnych na wys. 7.00m.

Załączanie opraw oświetlenia wyłącznikami  na wys.1,8m.

W pomieszczeniach socjalnych oprawy typu OF 2x36 oraz plafoniery 1x60W,w Antresoli na I piętrze zaprojektowano oprawy typu OWF-2x36. Instalację do opraw prowadzić w tynku przewodem YDYp 3x1.5 mm² z osprzętem wtynkowym szczelnym /w pomieszczeniach socjalnych/. Całość wykonać zgodnie z planem instalacji i schematem zasilania.

Plan instalacji oświetlenia pokazano na rys. nr IE-4 i IE-5.

2.4 Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne.

Oświetlenia ewakuacyjne zaprojektowano lampami E8 z własnym zasilaniem rezerwowym, a awaryjne poprzez wbudowanie w niektóre oprawy jarzeniowe układu elektronicznego LIDER również z własnym zasilaniem rezerwowym.

Oprawy typu E8 S1 LR produkcji FAEL zamontowane zostaną nad drzwiami wejściowymi, a oprawy zasilania awaryjnego w różnych miejscach danego pomieszczenia. Przewody zasilające typu YDY 3x1.5 mm².

Plan instalacji oświetlenia ewakuacyjnego pokazano na rys. nr IE-4 i IE-5 , a schemat instalacji na rys. nr IE-2

.

2.5. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Instalację zaprojektowano oprawami OUR-125 na wysięgnikach załączane wyłącznikiem zmierzchowym.

Instalację prowadzić przewodami YDY 3x2.5 mm²-rys. nr IE-4.

2.6.Instalacja p. poż.

Instalację p.poż została wykonana wg. poprzednich projektów zasilania szkoły..

Przyciski wyłączające całość instalacji elektrycznej umiejscowione są przy drzwiach wejściowych.

2.7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje do gniazd wtykowych 10 A/Z w pomieszczeniach socjalnych prowadzić przewodami YDY 3x2.5 mm² ułożonych w tynku z osprzętem szczelnym a w hali gimnastycznej  w  tynku przy podłodze chronioną listwą przypodłogową –wysokość gniazd 0,1m od podłogi – rys. nr IE-3 i IE-5.

2.8. Instalacje do nagrzewnic i wentylatorów

Do zespołu nagrzewnic / CNW/ zaprojektowano zasilanie przewodem YDYp 5x4 mm² ./ Zasilanie Centrali Nawiewno Wywiewnej odbywać się będzie zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową DTR/.

Zasilanie nagrzewnic wodnych w hali gimnastycznej bezpośrednio z rozdzielnicy R i R-1.Załączanie i wyłączanie bezpośrednio w hali. Zasilanie wentylatorów VIVOWENT  również bezpośrednio z rozdzielnicy R i R-1.

2.9. Instalacja odgromowa

Zwody wykonać z drutu Fe-Zn Φ8 mm ocynkowanego. Do zwodów podłączyć wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu (wywietrzniki, rynny) stosując odpowiednie zaciski i uchwyty.

Uchwyty uzgodnić z wykonawcą dachu.

Przewody odprowadzające Fe-Zn Φ8 ocynk.

Przewody należy mocować metodą naciągową i zakończyć złączami kontrolnymi na wys. 1,7 m. Przewody odprowadzające Nr 1 ,2 i 3 dodatkowo chronić w rurze winidurowej  o grubości ścianki co najmniej 5 mm.

Przewody uziemiające wykonać z płaskownika Fe-Zn 25x4 mm.

Uziom wykonać jako otokowy taśmą Fe-Zn 25x4 mm, na gł. 0,6 m w ziemi i podłączyć do uziomu otokowego szkoły oraz listwy PEN w rozdzielnicach R i R-1.

Połączenie jako zaprasowane chronić przed korozją przez malowanie. Wykonać zgodnie z PN. Przewody uziemiające zabezpieczyć należy do wys. 30 cm nad ziemią i 20 cm w ziemi farbą asfaltową – rys. nr IE-6.

2.10. Instalacja nagłaśniająca

Instalację nagłaśniającą wykonać przewodem OMY  2 x 1,5 mm2 ułożonym w listwach elektroinstalacyjnych łącznie z przewodami instalacji oświetlenia hali sportowej na wysokości h=7,0 m , a w antresoli pod sufitem w tynku .Miejsca podłączenia głośników zakończyć puszką rozgałężną . Montaż aparatury nagłaśniającej wykonać po konsultacjach z firmą dostarczającą urządzenia nagłaśniające. Plan instalacji pokazano na rys. nr IE-5. Aparatura nagłaśniająca podana jest w wyposażeniu obiektu.

2.11. Przebudowa linii napowietrznej n.n.

Istniejąca linia napowietrzna koliduje z zagospodarowaniem przestrzennym nowobudowanej hali sportowej. W tym celu należy po uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym dokonać następujących przeróbek w istniejącej linii napowietrznej n.n..  Istniejące słupy rozkraczne wymienić na słupy pojedyńcze mocne /żerdzie wirowane E12/12/.Płyty ustojowe U-3,obejmy OU-1,konstrukcja mocna KM-2,izolatory S-115/2.Odcinek pomiędzy tymi słupami skablować. Nowe słupy należy tak zlokalizować aby nie przeszkadzały  w zagospodarowaniu terenu. Należy dodatkowo  na tych słupach zamontować lampy oświetleniowe oraz odgromniki zaworowe GZa/2,5 .Słup nr1 należy dodatkowo wyposażyć w niezbędną aparaturę aby móć wykonać dwa przyłącza przewodami izolowanymi AsXSn 4 x 16 mm2 do istniejących obiektów. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- OBLICZENIA TECHNICZNE

  - Dobór kabli i przewodów.

Doboru kabli i przewodów dokonano w brudnopisie.

3.2. Dobór natężenia oświetlenia

Wyniki natężenia oświetlenia znajdują się w brudnopisie.

4.0 UWAGA

PO ZAKOŃCZENIU PRAC ELEKTROMONTAŻOWYCH  NALEŻY

DOKONAĆ SPRAWDZAJĄCYCH POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

W ZAKRESIE  NIEZBĘDNYM DO ODBIORU ROBÓT.