|  | BIURO INZYNIERSKIE projektowe i realizacje obiektów budowlanych PROMUL |
| --- | --- |
|  | 58-200 DZIERŻONIÓW uL.Przedmieście 20 tel.0603 410 977; tel.fax. (074) 8333-534 |

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

| ZADANIE | budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą |
| --- | --- |

| OBIEKT | hala sportowa |
| --- | --- |

| ADRES | 63-040 Nowe Miasto n/Wartą, przy Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą. Działka o nr.geod. 363/78 |
| --- | --- |

| INWESTOR | Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 63-040 Nowe Miasto n/Wartą, ul.Jesionowa 2a |
| --- | --- |

Grupa:	452  00000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo-

wlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa:	452100000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków

Kategoria:	45212  000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

| WAŁBRZYCH | DNIA : | wrzesień 2006 |
| --- | --- | --- |

SPIS  ZAWARTOŚCI  WIELOBRANŻOWEJ  SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ

# ST-0.00		Wymagania ogólne

# STB-01.00   	Budownictwo  ogólne; roboty ogólnobudowlane

# STIS-02.00  	Roboty instalacji sanitarnych

# STIE-03.00 		Roboty instalacji elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-OO.OO

WYMAGANIA  OGÓLNE

dobudowa segmentu:  HALA SPORTOWA (arena22x44m)    zawierającym zaplecze socjal.-sanitar., techniczne przy  Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą.

63-040 Nowe Miasto n/Wartą,       przy  Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą.

Działka o nr.geod.  363/78

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

do projektu budowlanego

dobudowa segmentu:  HALA SPORTOWA (arena22x44m) zawierającym zaplecze socjal.-sanitar., techniczne,  przy  Gimnazjum  .

63-040 Nowe Miasto n/Wartą,       przy  Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą.

Działka o nr.geod.  363/78

ogólny opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem jest budowa  przy zespole szkolnym  segmentu sportowego z zapleczem  socjalno-sanitarnym,  technicznym. Budynek 1-kondygnacyjny.

Ciepło z istniejącej kotłowni (kotły opalane gazem) do  której zaprojektowano montaż dodatkowego

1-kotła .

W  powiązaniu z istniejącą strukturą zespołu szkolnego rozwiązano gospodarkę wodno-ściekową, cieplną.  Określono elementy zewnętrznej komunikacji.

Przedmiotem  wykonania  jest:

A) bud.ozn D:   dobudowa przy  zespole szkolnym  skrzydła sportowego, 1-konygnacyjnego segmentu sportowego z  zapleczem socjalno-sanitarnym, technicznym.

B) w bud.ozn A, segmencie 2-kondygnacyjnym, skrzydle dydaktycznym:

roboty  rozbiórkowe-wewnętrzne, dla powiązań komunikacyjnych części istniejącej z projektowaną

włączenia w istniejące sieci:  sanitarne; elektryczne

C) bud.ozn A(w części segm.2-kondygnacyjnego):   projektowana  modernizacja  kotłowni

D) dobudowany  segment sportowy  o pełnym uzbrojeniu w instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne :

instalacje wewnętrzne-sanitarne

- instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody oraz przeciwpożarowa

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- kotłownia gazowa

- wentylacja  mechaniczna

sieci zewnętrzne

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji deszczowej; sanitarnej

Cześć elektryczna: 	a/ zasilanie

b/ instalacja wnętrzowa oświetlenia

gniazd wtykowych i odbiorników klimatyzacyjno-wentylacyjnych

c/ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

d/ rozdzielnice obwodowe

e/ instalacja oświetlenie zewnętrznego

f/ instalacja odgromowa

g/ instalacja nagłośnienia

h/ przebudowa na 2-ch słupach linii nn,  zlokalizowanych na dz.szkolnej

E) budowa chodnika, prowadzącego do projektowanego segmentu sportowego

Wielkości obiektów______________________________________________________________________

aa)  budynek projektowany; hala sportowa

powierzchnia zabudowy

Hala sportowa z zapleczem		1449,0 m2

elementy zewn.wejść			    21,7 m2

powierzchnia netto					1717,0 m2

powierzchnia  użytkowa (arena)			  989,0 m2

kubatura     hala sport.; zaplecze techn.socjal.         13 664   m3

elementy zewn. wejść          24   m3

segment sportowo-socjalny	  (45,00x32,20)

h zaplecze=7,54 z widownią na antresoli ;  hareny=9,00

Zespół szkolny dla   	    530  uczniów

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych  ST

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 00.00	Wymagania ogólne

STB-01.00	Budownictwo ogólne

STIS-02.00	Roboty instalacji sanitarnych

STIE-03.00	Roboty instalacji elektrycznych

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót 
i rysunkami znajduje się w  Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy 
i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki (czy firm) w projekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

1.4.2.	Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub „inżynier”) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3.	Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.	Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.	Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.6.	Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7.	Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8.	Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.	Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.10.	Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami .

1.4.11.	Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

    - Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej

    - Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

    - Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

    - Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

    - Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

    - Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

    - Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

    - Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

    - Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

    - Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją,   remontem oraz rozbiórką  obiektu, budynku lub jego elementu

    - Formularz ofertowy (wyceny) – formularz zawierający wykaz robót z podaniem ich ilości oraz ceny jednostkowe i ich wartości, załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie wykonanych robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”), lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  oraz  jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt

Dziennik Budowy,  księgę obmiaru robót oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego, tj.:

Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:

Projekt organizacji budowy

Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą 
dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą 
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie 
i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia  z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów organizacji robót przygotowanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem ")

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób

określony w Wymaganiach Ogólnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.    Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.     Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem Nadzoru , tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. b} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną,

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektów czy części budynków poddawanych remontowi, przez osoby zatrudnione w Szkole oraz osoby upoważnione przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Platerówcelub Zamawiającego, w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do szkoły dla wszystkich użytkowników.

- Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umożliwi ciągłe korzystanie z wyjść ewakuacyjnych z budynku szkoły. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna się z obowiązującym planem ewakuacji szkoły podstawowej.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

— możliwością powstania pożaru.

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.     Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym, ewentualnie z reprezentującym interesy Zamawiającego Inspektorem Nadzoru .

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek, obiekt  lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

# 1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

# Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Tablice informacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru:

- tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane.

Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:

- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,

- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej należącej do szkoły  poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem   z pobranej energii elektrycznej.

Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik-wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem  z pobranej wody.

Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

2.   MATERIAŁY

2.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru   o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki

Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za składowanie gruzu, papy czy materiałów toksycznych oraz  koszty materiałów które podlegają utylizacji, a wywożonych z placu budowy.

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,  lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynająciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5.   WYKONANIE ROBOT

Ogólne zasady wykonywania Robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Podłoża do skucia z uwagi na wymianę tynków ścian powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Skucie tynku bez aprobaty nie będzie kwalifikowane do zapłaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp ..,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

# 6.2. Cel kontroli

# Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

# 6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały	 posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

# 6.4. Dokumenty budowy

# 6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

# 6.4.2. Książka obmiaru

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru.

Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie  w obecności Inspektora Nadzoru.

# 6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

# 6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru Robot,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

# 6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.

Jeśli w ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w  [m3]  jako długość przemnożona przez średni przekrój, z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.

W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  z Inspektorem Nadzoru.

8.   ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi częściowemu  elementów rozliczeniowych

- Odbiorowi końcowemu

- Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu

- Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu Wyceny  .     Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.      Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych.

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową.

W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania

- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową powykonawczą,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru  (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,

- operat techniczny,

- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór techniczny-międzyoperacyjny

Odbiór techniczny-międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót.

Odbiory techniczne-międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

Odbiory techniczne-międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia gwarancji.

8.7. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancyjnym.     Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji Formularza wyceny, po dokonaniu koniecznych odbiorów opisanych w punkcie 8

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu  , magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Założenia kalkulacyjne:

1. Cena obejmuje nakłady, które należy ustalać przy założeniu, że roboty są wykonywane zgodnie w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przywołanych

w pkt.6 STB- 01.00  .

2. Nakłady na materiały mają przewidywać   zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom jakościowym,

określonym w polskich, branżowych i zakładowych-firmowych normach.

3. Nakłady na pracę sprzętu mają uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego maszyn i sprzętu, oraz środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wynikających z racjonalnego ich   wykorzystania na budowie.

4. W nakładach należy uwzględnić całość    procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji

i technologii wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich   czynności i nakładów niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów i robót.

5. Nakłady ustalać dla przyjętych jednostek obmiarowych elementów robót .

6. Nakłady mają obejmować wyspecyfikowane roboty  podane w wyszczególnieniu robót w poz.9--STB-01.00, jak również następujące roboty i czynności pomocnicze:

- wewnętrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiałów oraz elementów osprzętu na występujące na placu budowy bez względu na odległość i wysokość,

- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych  podpór i rusztowań przenośnych, umożliwiających wykonanie   robót na wysokości do 5 m,

- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych   podpór i rusztowań, umożliwiających wykonanie

robót na wysokości do 20 m,

- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na  placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,

- obsługiwanie sprzętu,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w   czasie wykonywania robót, a zawinionych przez bezpośrednich   wykonawców.

7. Nakłady mają uwzględniać zużycie   materiałów podstawowych i pomocniczych w ilościach niezbędnych

do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i   odpady, związane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu materiału.

-w nakładach należy uwzględnić dostarczenie gotowych mieszanek   betonowych i zapraw do miejsca wbudowania.

Cena obejmuje dostawę materiałów.

8. Nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego mają uwzględniać:

- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajności  eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych obsługiwanych przez   ten sprzęt,

- przerwy i postoje technologiczne,

- przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy   maszyn w określonych warunkach atmosferycznych.

9. Cena obejmuje nakłady uwzględniające całość prac związanych z   montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych.      Nakłady dla rusztowań zewnętrznych mają uwzględniać nakłady na wykonanie instalacji odgromowej oraz  nakład pracy sprzętu, z tytułu zatrudnienia  rusztowań w okresie wykonywania robót.

10. W nakłady na rusztowania rurowe zewnętrzne należy uwzględnić prace  związane z montażem i demontażem rusztowań, łącznie z wykonaniem   i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz daszków ochronnych nad   wejściami do budynków. Ponadto w nakładach należy uwzględnić   założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do

podnoszenia materiałów, układanie i przekładanie pomostów  roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek   krawężnikowych i poręczy ochronnych obsadzenie haków w ścianach   i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzanie   sztywności konstrukcji rusztowań.

11. Nakłady na rusztowania wewnętrzne rurowe należy uwzględnić prace  związane z montażem i demontażem rusztowań łącznie z pionami  komunikacyjnymi, ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów

roboczych i zabezpieczających oraz założeniem i rozbiórką desek   krawężnikowych i poręczy ochronnych, a także okresowym   sprawdzaniem sztywności konstrukcji rusztowań.

12. W nakładach na rusztowania wewnętrzne, zewnętrzne należy uwzględnić   transport pionowy materiałów i elementów rusztowań na całą   wysokość ustawionych rusztowań.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

## 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  w szczegółowych ST.

## 9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości,

- przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,

- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

# 9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dz.u Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Kontraktowe.

6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401).

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. dz.u. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr I51poz.l256)

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 285)

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 póz. 287)

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288)

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263)

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021)

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. zo.o.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# STB-01.00

BUDOWNICTWO  OGÓLNE

ST-00.00   	Wymogi ogólne kod CPV 45000000-7

ST    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne kod CPV -452623000

ST    Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1

ST    Betonowanie kod CPV- 452623000 i betonowanie konstrukcji kod CPV-4526233111 oraz betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350

ST   	Zbrojenie ( przygotowanie i montaż zbrojenia ) kod 45262310

ST	Konstrukcje i elementy murowe kod 45262520-2

ST   Wykonywanie pokryć dachowych kod CPY-45260000

ST   Wykonanie pokryć dachowych rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, krycie blachą CPY-45260000

ST   Izolacje CPV 453200006

ST   Wykonanie podkładów CPV 45430000-0

ST   Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych kod CPV-45410000

ST   Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - suche tynki CPV-45410000

ST   Pokrywanie podłóg i ścian CPV- 45430000

ST   Roboty malarskie CPV-45442100-8

ST   Roboty ślusarko-kowalskie CPV-45421160-3

ST   Chodniki z kostki brukowej CPV 45321000-3 oraz ST  Krawężniki

ST   Stolarka kod CPV 454210004

ST   System ocieplenia ścian zewnętrznych CPV 453210003

ST   Rusztowania i deskowanie kod CPV 45262100-2

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

dobudowa segmentu: HALA SPORTOWA (arena22x44m)    zawierającym zaplecze socjal.-sanitar., techniczne przy  Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą.       Działka o nr.geod.  363/78

Nowe Miasto n/Wartą,       przy  Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych  w związku zadaniem z pkt. 1.1,  według dokumentacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi określeniami w odpowiednich normach związanych z przytoczonymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych w pkt.6 ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w   „Wymagania ogólne"

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w   „Wymagania ogólne"

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne", punkt 2.

Materiały przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00  "Wymagania ogólne" punkt 5.

5.2. Wykonanie robót

| 5.2.1 | Fundamenty: ławy fundamentowe, stopy fundamentowe obejmująca roboty : Roboty ziemne: roboty przygotowawcze, niwelacje terenu Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość. Mechaniczne plantowanie terenu spycharką gąsienicową z przemieszczeniem gruntu uprzednio odspojonego na odległość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku na odległość do 12 km, w gruncie kategorii III-IV, samochodami samowyładowczymi Rozbiórki: rozbiórka zewn.ścianek oporowych; ogrodzenia -rozebranie konstrukcji z cegły, bloczków i pustaków -rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych -mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych oraz posadzek -demontaż przewodów i urządzeń instalacji sanitarnych, -rozebranie konstrukcji stalowych , cięcie kształtowników -ogrodzenia, rynny do gruzu (montaż, demontaż) -przygotowanie materiałów z rozbiórki do wywiezienia -wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki Roboty wykonywane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93) z późniejszymi zmianami . Prawidłowe wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczeń konstrukcji rozbieranych, rusztowań i innych niezbędnych ochron : -nietypowe rusztowania, stemplowania -pomosty robocze oraz urządzenia pomocnicze i zabezpieczające niezbędne dla wykonania rozbiórek, o opracowane rysunki i szkice, to jest sposobem analityczno-obliczeniowym z uwzględnieniem właściwych strat (ubytków) i odpadów technologicznych. -zastosowanie maszyn i sprzętu właściwych dla danego rodzaju robót. Roboty rozbiórkowe wykonywane w normalnych warunkach, to jest -z uwzględnieniem np. sąsiedztwa ruchu pieszego i kołowego ruchu ulicznego oraz uwzględniające utrudnienia wynikające z ograniczonych możliwości składowania całości materiałów pomocniczych, rozbiórkowych i gruzu w bezpośredniej strefie przyobiektowej i wywozu ich poza strefę przyobiektową. -przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. -transport poziomy materiałów z rozbiórki oraz materiałów na rusztowania, pomosty, stemplowania itp. (doniesienie- odniesienie) w obrębie placu budowy (strefy rozbiórki). Niezbędna ilość poziomych przerzutów gruzu, zasypki stropowej oraz cegieł, uzyskanych z rozbieranych elementów wewnątrz budynku na poziomie danej kondygnacji do rynien zsypowych lub do wyrzucenia z poziomu kondygnacji podziemnych (piwnic) na poziom terenu. Czynności podstawowe jak również następujące czynności pomocnicze: - przygotowanie stanowiska roboczego - wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną wysokość (kondygnację) narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, - segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów - samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskiwanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp., - utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, - wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej, - uprzątnięcie placu (strefy) budowy (rozbiórki). Uwzględnić czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania określonej czynności lub roboty. Uwzględnić wykonanie, montaż (ustawienie) i rozebranie rynien do spuszczania gruzu, cegieł itp. oraz rusztowań zewnętrznych rurowych, z dłużyc i drabin jak też zestawów i pojedynczych pionów. Roboty ziemne : -wykopy pod fundamenty; ściany fundamentowe, odkrywka fundamentu (w przyległej strefie fundamentów zaplecza-łącznika) ściany szczytowej bud.szkolnego. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku w gruncie kategorii III-IV, samochodami samowyładowczymi Wykopy wąskoprzestrzenne , wykonane ręcznie, z odrzuceniem ziemi oraz zasypaniem wykopu, w gruncie kat.III-IV Część zagłębiona ściany szczytowej bud.szkoły: pełne umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi, wraz z rozbiórką, w gruntach kat.I-IV wykopy o głębokości do 4,0 m. Roboty ziemne: wykopy pod fundamenty; ściany fundamentowe Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, ręcznie z transportem urobku w gruncie kategorii III-IV, samochodami samowyładowczymi Wykonanie fundamentów na podkładzie betonowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. Deskowanie tradycyjne drewniane lub systemowe-wraz z rozebraniem Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi, żebrowanymi Betonowanie w deskowaniu konstrukcji zbrojonych, monolitycznych żelbetowych lub betonowych Ręczne zasypywanie wykopów po wykonaniu fundamentów; ścian fundamentowych; izolacji , warstwami o grubości 20 cm w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem . |
| --- | --- |
| 5.2.2 | Ściany fundamentowe Deskowanie tradycyjne, wraz z rozebraniem--monolitycznych betonowych i żelbetowych konstrukcji ścian prostych. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą oraz zagęszczeniem betonu w konstrukcjach zbrojonych ścian prostych |
| 5.2.3 | Stropy żelbetowe. Schody Stropy gęstożebrowe żelbetowe, wraz z ustawieniem i rozebraniem stemplowań i deskowań, ułożeniem belek, pustaków i kształtek oraz zagęszczeniem betonu, wykonane na belkach prefabrykowanych ; Deskowanie - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji płyt stropowych Poza wykonaniem podstawowych czynności, nakłady mają uwzględniać uformowanie szczelin dylatacyjnych, otworów, wnęk i bruzd, obetonowanie śrub i elementów stalowych, obsadzenie dybli, listew i skrzynek. Żebra usztywniające (prostopadłe do belek), stemplowanie belek oraz ustawienie ryg na stemplach przy podporach dla belek . Ułożyć pod ściankami działowymi drugiej belki. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi, żebrowanymi (zbrojenie podporowe; żebra rozdzielcze; płyty uzupełniające) Betonowanie konstrukcji z uzupełnieniami w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku oraz zagęszczeniem betonu w konstrukcjach zbrojonych płyt stropowych, wyrównanie powierzchni świeżo ułożonego betonu oraz pielęgnowanie betonu. W ścianach istniejących : -wykucia wnęk wykonane ręcznie wraz z ich otynkowaniem, w ścianach z cegły na zaprawie cementowej -uzupełnienie konstrukcji wnęk betonem Schody : deskowanie - wraz z rozebraniem. Zbrojenie schodów -zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi, żebrowanymi. Betonowanie konstrukcji w deskowaniu, z transportem betonu oraz zagęszczeniem betonu w konstrukcjach |
| 5.2.4 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych szczelinowych. Ściany na zaprawie ciepłochronnej; Wykonanie konstrukcji murowych z cegieł, pustaków ceramicznych, bloczków gazobetonowych i bloczków betonowych drobnowymiarowych oraz na obsadzenie w konstrukcjach murowych elementów budowlanych betonowych i żelbetowych. Wykonanie ścian nośnych i wypełniających budynków oraz sklepień ceglanych płaskich. Wykonanie otworów ościeży wraz z ułożeniem prefabrykowanych nadproży, w ścianach murowanych Wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych oraz podanych w niniejszych a w tym: - wykonanie naroży ścian, bruzd, gniazd oporowych i szczelin dylatacyjnych, - obmurowanie końcówek belek, - wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, - zamurowanie otworów kontrolnych, - obsadzenie drzwiczek kontrolnych, wsporników itp., - zamurowanie otworów komunikacyjnych, - naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, -postawienie i usunięcie czasowych podpór i zabezpieczeń, - zamurowanie bruzd i przebić w ścianach po wykonaniu robót instalacyjnych. W wykonaniu uwzględnić: - drzwiczki kontrolne, wsporniki i małe elementy - wykonanie otworów na okna, drzwi, wrota i wykonanie kominów, przewodów wentylacyjnych. Wykonanie ościeży otworów w ścianach murowanych z obrobieniem ościeży wraz z ewentualnym wykonaniem węgarków, wykonanie pionowych i poziomych krawędzi otworów oraz przesklepienia otworów przy użyciu prefabrykowanych nadproży żelbetowych. Wykonanie sklepień płaskich (Kleina, sklepień z kształtownikami stalowymi) z deskowaniem i podstemplowaniem konstrukcji w czasie jej realizacji. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m. z rozliczeniem pracy rusztowania |
| 5.2.5 | Kanały spalinowe i dymowe, murowane z pustaków ceramicznych -kanały wentylacyjne –nakrywy „czapy” żelbet.trzonów went. Okładanie (szpaldowanie) trzonów went. płytkami z betonu komórkowego, o grubości: -na kondygnacjach 5 cm; -ponad dachem 7,5 cm Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji płyt czap trzonów Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych płyt dachowych |
| 5.2.6 | Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe ław fundamentowych betonowych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.emulsją asfalt. -ławy fundamentowe; w tym izolacja pod ścianki działowe |
| 5.2.7 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco z asfaltu przemysł.izolac. z zagrunt.emuls.asf. ; powierzchnie pionowe ław fundament., ścian fundamentowych |
| 5.2.8 | Izolacje przeciwwodne: pionowe, poziome posadzki, ścian zagłębionych w gruncie ze ścianką dociskową, otynkowaną Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.roztwor.asfalt. Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.emulsją asfalt. Okładanie ścian cegłami budowlanymi pełnymi kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 1/4 cegły-ścianka dociskowa pionowej izol.przeciwwodnej. Tynki zwykłe zewnętrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań o wysokości do 4 m, wykonane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych: III kategorii |
| 5.2.9 | Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych Montaż drzwi z aluminium, oszklonych szkło kl.P1 Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych ewentualnie płytą poliwęglanową 20mm dostawa wyrobu, montaż. Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkło bezpieczne Drzwi wewnętrzne drewniane pełne fabrycznie wykończone , z ościeżnicami drzwiowymi drewnianymi- zwykłe z dwukrotnym uzupełniającym pomalowaniem farbą olejną. Fabrycznie wykończone Montaż drzwi aluminiowych pełne Dostawa wyrobu, montaż Dla stolarki wykończonej pomalowanej i oszklonej : - obsadzenie ościeżnic okiennych lub drzwiowych wraz z uszczelnieniem ich w otworach zewnętrznych, - ewentualną regulację skrzydeł okiennych lub drzwiowych oraz okuć, - uzupełnienie szklenia i malowania ze szpachlowaniem i usunięciem uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót. - umocowanie odboi, - czyszczenie stolarki po jej wbudowaniu, - naprawę i uzupełnienie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót. - ustawienie i demontaż rusztowań przestawnych umożliwiajacych wykonanie - zabezpieczenie podłóg, elementów wyposażenia - przygotowanie podłoży, - przygotowanie stolarki, parapetów, zapraw i innych materiałów, - montaż i regulacja stolarki okiennej , - montaż parapetów wewnętrznych, zewnętrznych - uzupełnienie tynków wewnętrznych, zewnętrznych, - usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczajacych oraz oczyszczenie elementów zabrudzonych w czasie montażu, |
| 5.2.10 | Montaż witryn aluminiowych oszklonych dostawa wyrobu, montaż wbudowanie , drzwi i witryn aluminiowych oraz montaż - transport konstrukcji i elementów oraz materiałów ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu, - rozpakowanie, przegląd i segregację elementów, - oczyszczenie z powłok ochronnych i zabezpieczeń, - ustawienie, przestawienie i usunięcie rusztowań umożliwających wykonanie robót na wysokości - wiercenie otworów w ścianach, sufitach i podłodze oraz osadzenie kołków rozporowych do zamocowania konstrukcji, - montaż i regulację elementów, - uszczelnienie przegród przy ścianach, sufitach i podłodze oraz ościeżnic okien i drzwi, - wypełnienie wolnych przestrzeni, - wykucie otworów dla osadzenia barier. Nakłady mają uwzględniać montaż oszklonych w wytwórni elementów i ewentualne niezbędne uzupełnienia oszklenia. Szklenie szkłem płaskim, szybami zespolonymi, bezpiecznymi, antywłamaniowymi. |
| 5.2.11 | Montaż drzwi stalowych fabrycznie wykończone, drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe oszklone (szkło typu „Pyrobel”); dostawa wyrobu, montaż Obsadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z uszczelnieniem ich w otworach zewnętrznych, - ewentualną regulację skrzydeł drzwiowych oraz okuć, - uzupełnienie malowania ze szpachlowaniem i usunięciem uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót. - umocowanie odboi, - czyszczenie stolarki po jej wbudowaniu, - naprawę i uzupełnienie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót. - ustawienie i demontaż rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie - zabezpieczenie podłóg, elementów wyposażenia - przygotowanie podłoży, - przygotowanie stolarki, zapraw i innych materiałów, - montaż i regulacja stolarki drzwiowej, - uzupełnienie tynków wewnętrznych, zewnętrznych, - usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczajacych oraz oczyszczenie elementów zabrudzonych w czasie montażu, |
| 5.2.12 | przejście do segmentu zaplecza-łącznika hali sportowej z segm.szkolnego AB. Osadzenie drzwi ppoż z wykuciem otworu w ścianie z cegły; dostawa wyrobu, montaż Rozbiórka wykonana ręcznie, konstrukcji z cegieł na zaprawie cementowej Wykonanie otworów ościeży wraz z ułożeniem prefabrykowanych nadproży, w ścianach murowanych Założenie belek stalowych z osiatkowaniem w sklepieniach ceglanych Kleina. Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej obsadzenie ościeżnic drzwiowych wraz z uszczelnieniem ich w otworach zewnętrznych, - ewentualną regulację skrzydeł drzwiowych oraz okuć, - uzupełnienie malowania ze szpachlowaniem i usunięciem uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót. - umocowanie odboi, - czyszczenie stolarki po jej wbudowaniu, - naprawę i uzupełnienie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót. - ustawienie i demontaż rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie - zabezpieczenie podłóg, elementów wyposażenia - przygotowanie podłoży, - przygotowanie stolarki, zapraw i innych materiałów, - montaż i regulacja stolarki drzwiowej, - uzupełnienie tynków wewnętrznych, zewnętrznych, - usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, - oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczajacych oraz oczyszczenie elementów zabrudzonych w czasie montażu, |
| 5.2.13 | Podstawy pod wywietrzaki z blach stal.; wyrób warsztatowy Montaż podstaw na konstrukcji dachu Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową elementów stalowej konstrukcji - farbą chlorokauczukową 3x; Elementy dostarczyć na składowisko w stanie zabezpieczonym farbą gruntową miniową, z wyjątkiem miejsc i styków konstrukcji przewidzianych do spawania na budowie oraz miejsc przewidzianych do zabetonowania lub obetonowania. - dostarczyć na budowę elementy lub zespoły konstrukcji odpowiednio oznakowane, - kolejność dostaw umożliwia wykonanie robót bez zbędnych czynności na składowisku przyobiektowym, -dostarczone elementy są układane na drewnianych podkładach. -śruby konstrukcyjne, nity i elektrody do wykonania połączeń styków montażowych dostarczane są wraz z konstrukcją. -parametry techniczne sprzętu montażowego, dobrać odpowiednio dla jednostek sprzętowych sprzęt o minimalnych parametrach technicznych niezbędnych do wykonania robót montażowych. pełnosprawne jednostki sprzętowe oraz środki transportu technologicznego, właściwe dla danego rodzaju robót, Uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii wykonania oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania obiektów, elementów i robót (czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do norm wydajności eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych obsługiwanych przez ten sprzęt, przerwy i postoje technologiczne, przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy maszyn w określonych warunkach atmosferycznych). Roboty podstawowe, roboty i czynności pomocnicze: - ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań, umożliwiających wykonanie robót niezależnie od wysokości, - układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów w magazynie przyobiektowym, - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - usuwanie wad i usterek oraz naprawianie usterek. |
| 5.2.14 | Ścianki działowe, z płytek z betonu komórkowego PP4/0,6 na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 12; 7,5; 5 cm , cegły ceram.pełnej gr.12cm Ścianki gr.6,5cm o wysokości ponad 2,5m zbrojone bednarką Ułożenie nadproży prefabrykowanych Wykonanie robót podstawowych i czynności pomocniczych, wymienionych w założeniach ogólnych i szczegółowych, a w tym nakłady związane z wykonaniem naroży, nadproży ścianek i bruzd oraz z naprawieniem uszkodzeń powstałych w czasie murowania. |
| 5.2.15 | Elewacja -tynki szlachetne zewnętrzne, wykonane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych: -cienkopowłokowa wyprawa kolorystyczna BoliX masa polimerowa -przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich, obróbki z blachy cynkowej -płytki klinkier.profilowane na parapety zewnętrzne Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi płytki klinkier.profilowane na podokienniki Rusztowania zewnętrzne rurowe (montaż, demontaż) Rozliczenie pracy rusztowania |
| 5.2.16 | Elewacja Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 245*120;245x150; 380x120 k.ceglasty Rusztowania zewnętrzne rurowe (montaż, demontaż) Rozliczenie pracy rusztowania |
| 5.2.17 | Elewacja Obłożenie ścian dla kształtowania płaszczyzn ściany (pilastry, gzymsy, pasy okienne, bonie,...) płytami styropianowymi, grub.3-10 cm, z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni ścian, z wyprawą cienkopowłokową tynku minerelnago. Wykonanie dociepleń ścian wewnętrznych wraz z pokryciem cienkopowłokową wyprawą elewacyjną -oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ścian środkami ochronnymi, -ochronę narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowanymi -obłożenie ościeży |
| 5.2.18 | Dach konstrukcja -pokrycia dachów blachodachówką wraz z obrobieniem okien połaciowych, koszy, narożników i kalenic, blachą ocynkowaną Montaż stalowych ram montażowych wywietrzaków (podstawy dla wywietrz.400;315;250) Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy z cynku grubości 0,60 mm Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich: ogniomury, okapy, opierzenia, wywiewki kanalizacyjne z blachy cynkowej Założenie rynien dachowych z PCV. Założenie rur spustowych z PCV. |
| 5.2.19 | Wiązary konstrukcji dachu Wiązary na konstrukcję dachu hali sportowej i zaplecza-łącznika projektowane są w specjalistycznej technologii płytek kolczastych. Technologia ta to nowatorskie rozwiązanie systemu kratownic, pozwalające na uzyskanie dużych rozpiętości wiązarów, przy jednoczesnym zastosowaniu drewna o niewielkim przekroju. Posiadane przez producentów drewnianych wiązarów licencje, w skład której wchodzą specjalistyczne programy inżynierskie, umożliwiają indywidualne podejście do każdej konstrukcji. Kratownice przywożone są na plac budowy jako gotowe prefabrykaty. Łączniki-płytki kolczaste tej technologii nie są dostępne w wolnej sprzedaży, a tylko ich zastosowanie pozwala na osiągnięcie tak dużych rozpiętości wiązarów w drewnie litym, przy jednocześnie niewielkich przekrojach drewna. Płytki kolczaste wprasowywane są do drewna w wytwórni producenta pod ciśnieniem za pomocą pras hydraulicznych. Producent w zależności od rozpiętości wiązara, strefy śniegowej i pokrycia dachowego, a także innych obciążeń, w uzgodnieniu z projektantem budynku hali sportowej, dobiera wielkości płytek kolczastych i wyznacza ich pozycję w węźle konstrukcyjnym. Uwaga__tylko takie wykonanie pozwala na bezpieczne zastosowanie w/w wiązarów. Zastosowanie takich samych przekrojów drewna i tradycyjnych łączników, będzie niezgodne z projektem i jednocześnie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za konstrukcję dachu. Montaż konstrukcji dachu Montaż drewnianej konstrukcji dachu, na wieńcu żelbet., dźwigary dwuspadowe kratownicowe wyrób przemysłowy, zabezpieczony do stopna NOR (nie rozprzestrzeniający ognia) Elementy dostarczyć na składowisko budowy : - dostarczyć na budowę elementy lub zespoły konstrukcji odpowiednio oznakowane, - kolejność dostaw umożliwia wykonanie robót bez zbędnych czynności na składowisku przyobiektowym, -dostarczone elementy są układane na drewnianych podkładach. -śruby konstrukcyjne, stal.bl.montażowe, elementy do wykonania połączeń styków montażowych i połączeń elementów naczółków, wiązarów narożnych--dostarczane są wraz z konstrukcją. -parametry techniczne sprzętu montażowego, dobrać odpowiednio dla jednostek sprzętowych sprzęt o minimalnych parametrach technicznych niezbędnych do wykonania robót montażowych. pełnosprawne jednostki sprzętowe oraz środki transportu technologicznego, właściwe dla danego rodzaju robót, Uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii wykonania oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania obiektów, elementów i robót (czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do norm wydajności eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych obsługiwanych przez ten sprzęt, przerwy i postoje technologiczne, przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy maszyn w określonych warunkach atmosferycznych). Roboty podstawowe, roboty i czynności pomocnicze: - ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań, umożliwiających wykonanie robót niezależnie od wysokości, - układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów w magazynie przyobiektowym, - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, - usuwanie wad i usterek oraz naprawianie usterek. - wykonanie podlewek, wykuć, nawircanie otworów montażowych w elem.żelbet. itp. . _______________________________________________________________________ Konstrukcja dachu musi być zaprojektowana przy pomocy specjalistycznego oprogramowania ROOFCON i TRUSSCON firmy "MITEK" Drewno musi być badane pod kątem wytrzymałościowym przez uprawnionego brakarza metodą wizualną i posiadać wymaganą klasę wytrzymałościową min K27;K33 ; posiadać właściwości wytrzymałościowe określane normą PN-B-03150:2000 i EUROKODU 5-2002. Drewno (sosna,świerk lub modrzew) przeznaczone na konstrukcję wysuszone w suszarniach , czterostronnie strugane, impregnowane preparatem ogniochronnym do granicy NRO. Docięte elementy są łączone płytkami wielokolcowymi na specjalistycznych stołach w zakładzie przygotowanym do produkowania prefabrykowanych elementów. Dokładnie wykonane elementy konstrukcyjne dachu są dostarczone na miejsce budowy i montowane na przygotowanych wieńcach. Drewno musi być suszone (podczas suszenia uwidaczniają się wszystkie wady drewna); czterostronnie strugane ( podczas suszenia drewno schnie nierównomiernie i składane elementy nigdy nie będą poprawnie zmontowane); struganie wyłapuje odchyłki i wady co umożliwia zastosowanie materiału o jednakowych szerokościach i dokładne złożenie prefabrykatu. Użycie suchego drewna umożliwia natychmiastowe wykonywanie pokryć dachowych, dociepleń i pełne obciążenie dachu bez obawy jego zdeformowania. Wiązary są montowane do murłaty o przekroju 50x160mm za pomocą kątowników 2x105x150x105mm "DOMAX" i gwoździ pierścieniowych 4x50mm po minimum 10sztuk na każde ramię kontownika. Murłatrę przytwierdzić kowami M14/400mm (kotwy zabetonowane w wieńcu żelbetowym) osadzonymi co 2,4m. Wiązary przytwierdzić klamrami z płaskownika 60x8/L=560mm i śrubami M14/kl3.6 kotwionymi w wieńcu. |
| 5.2.20 | Dach-pokrycie; izolacje p-wilgoc.,cieplne Izolacje układane na sucho na wierzchu konstrukcji - folia polietyl.PE jednowarstwowe Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej, klejone lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem roztworem asfaltowym -izolacja termiczna stropodachu na podsufitce Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich, obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy cynkowej. Odwodnienie dachów Rurociągi kanalizacji deszczowej z wpustami dachowymi |
| 5.2.21 | Sufity podwieszone akustyczne o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami z wełny miner. gr.40m.m typu Ecophon. Montaż rusztu z profili zimnogiętych. Sufit odporny na uderzenia piłką. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm Montaż rusztu z profili zimnogiętych Montaż płyt gipsowo-kartonowych (w pomieszczeniach sanitarnych płyty wodoodporne) |

|  | gr.12,5mm Szpachlowanie połączeń płyt; szlifowanie wyrównujące Malowanie farbą emulsyjną 3x |
| --- | --- |
| 5.2.22 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na; - ścianach i słupach - stropach i podciągach Tynk uniwersalny, mineralny gr.10mm -ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z zaprawy cementowo-wapiennej Wykonanie robót podstawowych i pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach. Wykonanie robót podstawowych, w tym: - zamurowanie przebić o powierzchni do 0,1 m2 w ścianach i w stropach, - przygotowanie powierzchni przez skucie wycieków, oczyszczenie i zwilżenie podłoża, - ustawienie, przestawienie i usunięcie rusztowań umożliwiających wykonanie robót na wysokości - obsadzenie kratek wentylacyjnych, narożników ochronnych, haków zwykłych do firanek, - przygotowanie zaczynu gipsowego, - zakrycie bruzd i reparacje po uszkodzeniu uzasadnionych normalnym procesem technologiczny - transport pionowy materiałów -tynkowanie wszelkich pomieszczeń, pilastrów, ościeży otworów w ściankach murowanych, ościeży otworów w ścianach betonowych, wnęk, pawlaczy, szaf i innych powierzchni załamanych pod dowolnym kątem oraz tynkowanie ścian klatek schodowych -tynki spoczników i półspoczników, słupów Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych z transportem materiałów sposobem ręcznym, mechanicznym. Osadzenie kratek i odcinków przewodów wentylacyjnych Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm, typ A Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; średnica ponad 100 do 200 mm |
| 5.2.23 | Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej, aluminiowej ; średnica ponad 100 do 200 mm z uchwytami montażowymi -uzupełnienie między kratką a kanałem wentylacyjnym Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, oraz do otworów w kanałach ceram.wentyl. Anemostaty kołowe Drzwiczki i kratki (fabrycznie wykończone) osadzone w ścianach, sufitach z ustawieniem, zamurowaniem i uzupełnieniem malowania farbą olejną |
| 5.2.24 | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 15x15 cm mocowanymi na klej - Przygotowanie podłoża, sortowanie, moczenie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie lub na klej z obrobieniem wnęk i ościeży oraz ospoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian - Wytrasowanie siatki na podłożu. - Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego. - Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego. - Przyklejenie płyt do ścian na zaprawie i do rusztów na stropach. - Wyrównanie powierzchni okładzin, szpachlowanie połączeń, styków i powierzchni okładzin - Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża - Wykonanie okładziny z dwukrotnym oszlifowaniem i wyszpachlowaniem. - Oczyszczenie i obmycie powierzchni |
| 5.2.25 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną dwukrotnie Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich Uzupełnienia -malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wew-nętrznych ścian i sufitów z przetarciem tynków i wykorzystaniem wapna suchogaszonego Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przetarciem tynków i wykorzystaniem wapna suchogaszonego Malowanie metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0,5 m2 emalią ftalową Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych: schody i pomosty emalią chlorokauczukową Lakierowanie posadzek i parkietów. |
| 5.2.26 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym chromowo-niklowe; fabr.wykończone Balustrady pochylni z rur stalowych (z pochwytami) osadzonymi w płycie pochylni z pochwytami na wspornikach dla niepełnospr. i zabetonowane w płycie pochylni, jednopłaszczyznowe, fabrycznie wykończone Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe stal: chromowo-niklowe; fabr.wykończone Drabiny z kształtowników i prętów stal., osadzane i zabetonowane w ścianie, jednopłaszczyznowe wraz z dwukrotnym malowaniem farbą olejną wyłazowe na dach Wbudowanie gotowych wyrobów kowalsko-ślusarskich, zabezpieczonych przeciw korozji odpowiednimi środkami. Wykonanie odpowiednich bruzd, gniazd i otworów do zamocowań z wmontowaniem i usunięciem uszkodzeń powstałych przy montażu i osadzaniu elementów. Roboty podstawowe i pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach, w tym nakłady na malowanie, obsadzanie itp. elementu. Uzupełniające malowanie farbami olejnymi i oczyszczenie elementów z brudu, zaprawy i rdzy oraz dwukrotne malowanie: podkładowe i nawierzchniowe. |
| 5.2.27 | Podłożna pod posadzki . Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do betonów zwykłych zasypanie wykopu i zagęszczenie mechaniczne do Id>0,5 (piasek średni, pospółka zagęszczona); zasypanie zagłębienia w ścianach fundamentowych zaplecza-łącznika Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego Izolacje z papy asfaltowej, układane na sucho na wierzchu konstrukcji, folia polietyl.PE jednowarstwowe Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.emulsją asfalt. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych grub.5,0 cm na zaprawie cementowej: bez siatki metalowej pionowe-obwodowe przy ścianach Izolacje poziome cieplne z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe wełna gr.5cm Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm (płyta betonowa pod podłogę sprężystą ) Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko Wykonanie podkładów, warstw wyrównawczych i wygładzających, podłóg i posadzek oraz okładanie i wykładanie stopni i biegów schodowych. Roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach. Nadanie posadzkom ewentualnych projektowych spadków, obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp. . Reperacja podłóg i posadzek uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych materiałów i odpadów na miejsce składowania. |
| 5.2.28 | Posadzki z wykładzin kauczukowych Listwy przyścienne do posadzek kauczukowych Spionowanie wykładzin. |
| 5.2.29 | Podłogana sportowa na legarowaniu nawierzchnia- z wykładziny kauczukowej listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi; nawierzchnia powierzchniowo-elasyczna Ruszt sprężysty na izolacji przeciwwilgociowej. -podwójny legar lite drewno gr.19mm na podkładkach elasyycznych gr.20mm -ślepa podłoga-lite drewno gr.17mm, alternat.sklejka - wykładzina kauczukowa gr.2mm -listwy przyścienne-wentylacyjne Dostawa i montaż kompletnej podłogi sportowej. Podłoga na sali sportowej z liniami boisk Roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach. Obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp. . Reperację podłóg i posadzek uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych materiałów i odpadów na miejsce składowania. |
| 5.2.30 | Posadzki z płytek 'gress" 300x300 mm Cokoliki z płytek 'gress" 300x300 mm Roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach. Uwzględnić nadanie posadzkom ewentualnych projektowych spadków, obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp. Reperacja podłóg i posadzek uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych materiałów i odpadów na miejsce składowania. Uwzględniać zastosowanie różnych rodzajów klejów. Uwzględniać sortowanie płytek według wymiarów, kolorów i odcieni, |
| 5.2.31 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych trudnościeralna Listwy przyścienne do posadzek, z polichlorku winylu, zgrzewane Roboty podstawowe i czynności pomocnicze wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach. Uwzględnić nadanie posadzkom ewentualnych projektowych spadków, obrobienie pilastrów, słupów, wnęk, rur itp. . Reperacja podłóg i posadzek uszkodzonych w trakcie robót, pielęgnowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót, oczyszczenie miejsca pracy i odniesienie pozostałych materiałów i odpadów na miejsce składowania. |
| 5.2.32 | Opaska żwirowa budynku szer.60cm obramowana krawężnikiem trawnikowym Wykopy w gruncie wykonywane ręcznie; profilowanie podłoża; wywóz gruntu; Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, zagęszczane Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm |
| 5.2.33 | Elementy zewnętrzne: schody, płyta wejściowa, pochylnia zewnętrzna ozn.AA1; wykładziny- na elementy zewn. płytki„gress" 300x300 mm; mrozoodporne, antypoślizgowe . Roboty ziemne: wykopy pod fundamenty; ściany fundamentowe Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do nawierzchni Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji płyt pochylni, podestów wejściowych, schodów prostych na płycie Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych i niezbrojonych Izolacje przeciwwilgociowe ścian, ław fundamentowych betonowych, Zasypanie wykopów. Wycieraczki do obuwia ; z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym |
| 5.2.34 | Remont elewacji segm.AB: -ręczne odbicie tynków -uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III -demontaż okien, parapetów zewn. Rusztowania zewnętrzne rurowe : demontaż, montaż z rozliczeniem pracy rusztowania |
| 5.2.35 | Montaż instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu Geberit Pluvia System swym zakresem obejmuje następujące grupy robót Montaż wpustów dachowych Prefabrykacja odcinków instalacji Montaż systemowego podwieszenia Montaż rurociągów instalacji odwodnienia dachu Roboty mogą być wykonywane jedynie przez pracowników przeszkolonych w technologii Geberit Pluvia. Wpusty dachowe Geberit Pluvia typ7 Prace przygotowawcze: wyznaczenie miejsc montażu wpustów miejsca montażu wpustów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, wykonanie otworów w dachu. Montaż wpustów: - montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu Producenta, dołączoną do produktu - wpust dachowy należy umocować do konstrukcji dachu za pomocą elementów systemowych przewidzianych Dokumentacją Projektową - poszczególne elementy wpustu muszą być połączone w sposób przewidziany konstrukcją wpustu („zatrzaśnięcie”) - w przypadku konieczności demontażu kołnierza przyłączeniowego, element mocujący kołnierza przyłączeniowego może być ponownie zamontowany w położeniu obróconym o kąt 90 st., kolejne zamontowanie elementu mocującego nie jest możliwe, dla dachów wymagających szczelnego połączenia z paroizolacją należy stosować wpusty dachowe o konstrukcji umożliwiającej takie połączenie przy bezpośrednim montażu do dachu z blachy trapezowej należy zawsze używać kołnierza mocującego, połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym wpustu należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia wpustu; zaleca się stosować osłony dostarczane w komplecie z wpustem, tymczasowy element osłonowy należy montować zawsze w przypadku przerwy w robotach montażowych kratka osłonowa wpustu musi być zamontowana natychmiast po zakończeniu robót montażowych, dla dachów pokrytych płytkami cementowymi należy zabezpieczyć wpust przed możliwością powstania nacieków (należy zastosować wokół wpustu poduszkę żwirową o wymiarach 1,0 x 1,0 m), po zakończeniu stanu surowego można wykorzystać element podstawowy z elementem ochronnym jako odwodnienie prowizoryczne ( należy usunąć etykietę z elementu ochronnego), po ukończeniu montażu należy oczyścić powierzchnię dachu, zwracając szczególną uwagę, aby na dachu nie pozostały resztki materiałów opakowaniowych lub izolacyjnych, podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukończeniu montażu należy sprawdzić wpusty dachowe, zwracając uwagę na ich kompletność; sito i kosz muszą być mocno przytwierdzone do wpustu dachowego. Rurociągi instalacji odwadniającej w systemie Geberit HDPE Prace przygotowawcze: roboty pomiarowe, wytyczenie tras rurociągów, wyznaczenie otworów przepustowych w elementach konstrukcyjnych, wyznaczenie miejsc montażu podwieszeń, Prefabrykacja odcinków instalacji: zaleca się stosowanie w miarę możliwości prefabrykowania odcinków i węzłów instalacji, a następnie łączenie ich na miejscu wbudowania za pomocą złączek elektrozgrzewalnych. Montaż rurociągów: wykonanie połączeń zgrzewanych poszczególnych sprefabrykowanych odcinków instalacji, montaż systemu podwieszeń, wykonanie połączeń z wpustami dachowymi. Wytyczne montażowe: Technologia montażu rurociągów powinna zapewnić utrzymanie przebiegu trasy, lokalizacji wpustów dachowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Jakiekolwiek zmiany muszą być zatwierdzone przez Projektanta. Połączenia rur należy wykonać jako zgrzewane: zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, przy użyciu oryginalnych urządzeń Producenta lub innych urządzeń przez niego dopuszczonych. Dla średnic od 40mm do 75mm możliwe jest zgrzewanie doczołowe ręczne. Powierzchnie zgrzewane powinny być czyste. Należy zachować zalecany przez Producenta czas nagrzewania, czas zgrzewania oraz wymagane siły nacisku przy łączeniu odcinków rur. Cięcie rur HDPE należy wykonać przy zachowaniu: kąta prostego, czystej powierzchni cięcia, zapasu na spoinę doczołową. Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z aktualnym zeszytem „Systemy Kanalizacyjne Geberit. Podręcznik użytkownika” |
| 5.2.36 | Droga wewnętrzna--ciąg pieszo-jezdny, przebudowa istniejącego zjazdu o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie, -niwelacja terenu z rozbiórką istn. nawierzchni z betowego bruku, Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; - oznakowanie robót; - przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy); - dostarczenie materiałów; - wykonanie podsypki; - ułożenie i ubicie kostki; - wypełnienie spoin; - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. KORPUS DROGOWY aa) usunięcie warstwy urodzajnej/humusu ab) mechaniczne wykonanie koryt PODBUDOWY aa) warstwy odsączające z piasku ab)podbudowa z tłucznia ac) nawierzchnia z klińca NAWIERZCHNIE aa) kostka bet.szara gr.8cm na podsypce .z piasku ab) krawężnik bet.15*30 na beton.ławie Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytaka 0,15 m3, z transportem urobku na odległ. do 15 km, samoch.samowyład.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ Naprawy poboczy wykonywane ręcznie: ścinanie i profilowanie Humusowanie i obsianie skarp, humusowanie i obsianie pasa wzdłuż drogi |

| 5.2.37 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU |
| --- | --- |

Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w STB-01.00 „Wymagania ogólne", punkt 5.

Teren pod budowę parkingu, drogi wewn.,chodnika, zatoki w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w miejscach wykonywania fundamentów, rzutni, rozbieżni sportowych  powinien być oczyszczany z humusu.

## Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w Dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, która będzie określona w Dokumentacji projektowej lub wskazana na roboczo przez Inżyniera, wg faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczeniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

| 5.2.38 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT.I-V |
| --- | --- |

1. Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie  Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład, O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (L), podanego w tablicy l.

Tablica l. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

| Strefa korpusu | Minimalna wartość I, dla: |
| --- | --- |
|  | autostrad i dróg ekspresowych | innych dróg |
|  |  | ruch ciężki i bardzo ciężki | ruch niniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości l,, podanych w tablicy l.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy l nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

2. Zasady prowadzenia robót

Wykonawca będzie prowadził roboty ziemne na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej i geotechnicznej.   Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów przed zniszczeniem w miejscach, w których nie jest przewidziane posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywania robót ziemnych.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej Wykonawca winien przerwać roboty do czasu ustalenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik w/w robót powinien przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W/w przejęcie powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych, a także odnotowane w dzienniku budowy. Na Wykonawcy spoczywa takie usytuowanie, wykonanie i zabezpieczenie stałych punktów pomiarowych, aby nie uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzie wykopów należy wytyczyć na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Powyższe wytyczenie podlega sprawdzeniu przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone protokolarnie wpisem do dziennika budowy. Kopia szkicu tyczenia budynku, zawierająca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną na budowie.

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą którą przekaże Inwestorowi w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, m.in. zdjęcie ziemi roślinnej grubości 20-30 cm w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po około 1,0 m po każdej stronie. Ziemię tą należy składować w pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i zmianami strukturalnymi. Nie należy zdejmować ziemi podczas dużych i długotrwałych opadów. Ziemię roślinną należy wykorzystać do umocnienia skarp i plantowania wierzchniej warstwy terenu budowy po wykonaniu robót.

Roboty   ziemne   należy   prowadzić   pod   stałym   Nadzorem Geotechnicznym.

W trakcie wykonywania robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań gruntów, w tym:

- analiz makroskopowych

- wilgotności gruntu

- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego

- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego. Badania te mogą być wykonywane na placu budowy w polowym laboratorium grunto-znawczym zorganizowanym przez Wykonawcę lub przez laboratorium specjalistyczne na zlecenie Wykonawcy. Terenowe badania gruntów na potrzeby budowy powinny być wykonywane niezależnie od posiadanej dokumentacji. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntu powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi.

Wykonawca winien dobrać metodę wykonywania wykopów odpowiednio do wielkości robót, sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu zmechanizowanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Ponad założone rzędne wykopu należy pozostawić warstwę gruntu min. 50 cm (dot. przypadku przy tego typu gruncie). Warstwę tą należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku stwierdzenia w tym poziomie gruntów o nośności mniejszej niż założona w projekcie należy niezłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru i Biuro Projektów.

Do zasypywania wykopów należy przystąpić bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót.

Układanie i zagęszczanie gruntu w wykopach należy dokonywać warstwami  o grubości dostosowanej do  rzyjętego sposobu zagęszczenia, tj. max. 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym, max. 20 cm- przy zagęszczaniu walcami.

| 5.2.39 | PODBUDOWA Z KRUSZYW |
| --- | --- |

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

## Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziamieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy

## Odcinek próbny

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez Inżyniera.

## Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

| 5.2.40 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ |
| --- | --- |

Podłoże

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST i normach

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:

- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.

Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 . Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm, z wyłączeniem „szerokich fug”.  Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 6.

6.2. Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

3. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

6.3. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.2. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.4.  Kontrola jakości robót instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu Geberit Pluvia

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontrola jakości wykonania robót budowy instalacji podciśnieniowego systemu odwodnienia dachów powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

- Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową należy wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów i porównania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi równorzędnymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez Inżyniera.

- Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:

porównanie dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz porównanie bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Sprawdzenie wpustów dachowych polega na kontroli kompletności i prawidłowego umocowania poszczególnych elementów. Elementy wpustu nie mogą być uszkodzone.

- Sprawdzenie wykonania połączeń zgrzewanych doczołowo polega na przeprowadzeniu oględzin wzrokowo. Kontroli podlega wielkość i kształt wypływki oraz osiowość połączenia.

- Sprawdzenie wykonania połączeń złączkami elektrooporowymi polega na sprawdzeniu czujnika złączki i kontroli osiowości połączenia.

- Sprawdzenie szczelności rurociągu polega na napełnieniu instalacji wodą do wysokości wpustów. Rurociągi oraz poszczególne jego elementy poddane ciśnieniu próbnemu nie powinny wykazywać nieszczelności.

- Sprawdzenie drożności rurociągu.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt 7.3  .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest dla wymienionych wykonanych  elementów :

roboty budowlano-montażowe;  rozbiórki;

-Fundamenty; ławy  fundamentowe,  stopy fundamentowe,  płyty fund.dźwigów-m3 , metr sześcienny betonu w konstrukcji-objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów  .

-Ściany fundamentowe--m3 ,metr sześcienny betonu w konstrukcji-objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów  .

-Stropy gęstożebrowe żelbetowe—m2 ,  w metrach  kwadratowych ich rzeczywistej powierzchni w świetle murów, ścian, belek, lub wieńców.

-Elementy zewnętrzne:       schody, płyty wejściowe, pochylnie zewnętrzne ozn.AA; AB; AD; AF—m2 , w metrach  kwadratowych ich rzutu poziomego, po zewnętrznym obrysie ścian fundamentowych.

-Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej gr.36,5, z ceram.pustaków szczelinowych gr.44cm.  Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej  gr.24,  z ceram.pustaków szczelinowych gr.29cm --m3 .    Ściany oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Długość ścian oblicza się według wymiarów rzeczywistych

Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu, z dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na  murach. Wysokość innych ścian (np. ściany podparapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet, okładzinę .

-Kanały spalinowe i dymowe, murowane z pustaków ceramicznych; kanały wentylacyjne; nakrywy-czapy żelbet.trzonów went. Okładanie (szpaldowanie) trzonów went. płytkami z betonu komórkowego,  o grubości: -na kondygnacjach  5 cm; ponad dachem    7,5 cm—mb, w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów rzeczywistych ( w tej jednostce jest obmurowanie kanałów).

-Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe ław fundamentowych—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej  powierzchni ław.

-Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe powierzchni pionowych—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej  powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle  surowych murów.

-Izolacje przeciwwodne: pionowe, poziome posadzki, ścian zagłębionej kotłowni ze ścianką dociskową, otynkowaną—m2 ,w metrach kwadratowych izolowanej  powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle  surowych murów.

Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz witryny oblicza się w metrach kwadratowych po zewnętrznym obrysie ościeżnic, a przy braku ościeżnic i witryn przeszklonych - w świetle zakrywanych otworów

-Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych; dostawa wyrobu; montaż—m2

-Montaż drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych, oszklonych szkło kl.P1;  dostawa wyrobu; montaż—m2

-Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych;  płyta poliwęglanowa  20mm;  dostawa wyrobu, montaż—m2

-Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkło bezpieczne; 	dostawa wyrobu, montaż—m2

-Drzwi wewnętrzne drewniane pełne fabrycznie wykończone; dostawa wyrobu, montaż—m2

-Montaż drzwi aluminiowych pełne; dostawa wyrobu, montaż—m2

-Montaż witryn aluminiowych oszklonych; dostawa wyrobu, montaż—m2

-Montaż drzwi stalowych fabrycznie wykończone drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe, oszklone EI60-1szt; dostawa wyrobu, montaż—m2

-Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z uzupełnieniem na budowie malowania farbą

olejną;  z ościeżnicą- drzwiowe drewniane płytowe   fabrycznie wykończone; Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone —m2

--Ścianki działowe pełne na zaprawie cementowo- wapiennej, z cegieł  pełnych, o grubości 1/2 cegły—m2 ,w metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i stropów. .    Od powierzchni ścianek odejmuje się powierzchnie otworów,  liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w   przypadku ich braku - w świetle ścianki.

-Ścianki działowe, z płytek z betonu komórkowego PP4/0,6   na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 12;7,5  cm

Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i stropów. Grubość ścianek działowych   ustala się według   pomiarów rzeczywistych.    Od powierzchni ścianek odejmuje się powierzchnie otworów,  liczone według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w   przypadku ich braku - w świetle ścianki.

-Elewacja-tynki szlachetne zewnętrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań,  wykonane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych:  z cienkopowłokową wyprawą kolorystyczną  BoliX masa polimerowa—m2 .

-Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi  245*120;245x150;  380x120 k.ceglasty—m2,

powierzchnie ścian tynków oblicza się w metrach kwadratowych,  jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i  wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej   krawędzi tynku, jeśli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.       Z powierzchni tynków ścian i powierzchni poziomych nie odlicza  się powierzchni nieotynkowanych mniejszych niż 1 m2. Nie odlicza   się również powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża tych otworów nie są tynkowane. W przeciwnym razie, otwory te odlicza  się całkowicie, mierząc ich powierzchnię w świetle ościeżnic lub   w świetle ścian w stanie surowym, jeżeli otwory nie posiadają  ościeżnicy. Powierzchnie tynkowanych ościeży otworów do 1 m2  należy zaliczać do ścian i powierzchni poziomych .  Od ścian i powierzchni poziomych odlicza się powierzchnie   nieotynkowane większe niż 1 m2, posiadające tynkowane ościeża.   Jednocześnie dolicza się powierzchnie ościeży tych otworów do   ścian i powierzchni poziomych .

-pokrycia dachów  blachodachówką wraz z obrobieniem	okien połaciowych, koszy, narożników i kalenic, blachą ocynkowaną—m2

metrach kwadratowych powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy   itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez   kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest   mniejsza niż 1 m2.  Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur  geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie,   jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia   płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna  deski okapowej itp.

-Dach konstrukcja z montażem konstrukcji dachu. Wiązary drewniane deskowe z elementami podpór, stężeń poziomych, pionowych. Wyrób warsztatowy i specjalistyczny montaż producenta. Kompletna zmontowana konstrukcja dachu--m2 <w metrach kwadratowych powierzchni zewn.rzutu ścian>

-Dach-pokrycie; izolacje p-wilgoc.,cieplne.  	Izolacje  układane na sucho na wierzchu konstrukcji - folia polietyl.PE    jednowarstwowe.  Izolacje poziome   z płyt z wełny mineralnej; -izolacja termiczna stropodachu .

--m2  w metrach kwadratowych powierzchni  ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy   itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez   kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest   mniejsza niż 1 m2.  Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur  geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie,   jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia   płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna  deski okapowej itp.

-Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z obłożeniem płytami z wełny miner., gipsowymi-płyty wodoodporne gr.12,5mm—m2  ,

w metrach kwadratowych w świetle ścian wyprawionych tynkiem.

-Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na;- ścianach i słupach - stropach i podciągach. Tynk uniwersalny, mineralny    gr.10mm .  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach ceramicznych,  betonowych,  z zaprawy cementowo-wapiennej;  ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wap. —m2  ,w metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.   Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w  stanie surowym-doliczając do powierzchni ścian.

Powierzchnię odbijanych, uzupełnianych tynków oblicza się  według wymiarów w stanie surowym.

-Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 15x15 cm mocowanymi na klej—m2   ,w  metrach kwadratowych rzeczywiście oblicowanych powierzchni.

-Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez gruntowania, farbą emulsyjną     dwukrotnie . Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem . Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich .  Uzupełnienia -malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przetarciem tynków i wykorzystaniem  wapna suchogaszonego—m2   ,w metrach kwadratowych w świetle ścian  surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu  sufitu.   Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian, jeżeli   ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie   potrąca się otworów do 3 m2.

Balustrady  oblicza się w metrach, przyjmując długość ich pochwytów.

-Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym  chromowo-niklowe; fabr.wykończone—m

-Balustrady pochylni z rur stalowych (z pochwytami) —m

-Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe stal:  chromowo-niklowe; fabrycznie wykończone—m

-Drabiny z kształtowników i prętów stalowych—m.,  w metrach, przyjmując długość  pochwytu.

Wymiary powierzchni podłoży, posadzek przyjmuje się w świetle surowych ścian

-Podłożna pod posadzki. Podkłady z ubitych mater.sypkich. Podkłady z betonu—m2

-Posadzki z wykładzin kauczukowych—m2

-Podłogana sportowa na  legarowaniu—m2

-Podłogi z  płytek „gress” —m2

-Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych trudnościeralna	—m2

-Opaska żwirowa budynku szer.60cm obramowana krawężnikiem trawnikowym  nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy   górnej po zagęszczeniu 12 cm—m2  ,wymiary powierzchni  przyjmuje się w świetle ścian i krawężnika.

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m:  demontaż, montaż z rozliczeniem pracy rusztowania—m2

-Ornamentyka elewacji:        układanie  na ścianach płyt styropianowych ,pokrycie ścian z otwor.wraz z ościeżami masą "Bolix R" koloryzowaną, polimerowa; -uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników; -rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m:  demontaż, montaż  z rozliczeniem pracy rusztowania—m2

-Elementy zewnętrzne:     schody, płyty wejściowe,  pochylnie zewnętrzne--posadzki "'gress" 300x300 mm; mrozoodporne, antypoślizgowe—m2

-Wykonanie podstaw pod  kanały wentylacyjne, wywietrzaki na dachu hali, zaplecza; stalowe elementy w wykonaniu warsztatowym, fabrycznie wykończone--kpl

- Droga wewnętrzna ze zjazdem ;  -nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm   na podbudowie,  —m2

7.3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

1. Elementy i konstrukcje betonowe i żelbetowe, dla których nakłady   zostały ustalone na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w  metrach sześciennych objętości brył geometrycznych    poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie  potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż  0,1 m3 każde, oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm.

2. Objętość słupów elementów i konstrukcji budynków i budowli   oblicza się uwzględniając wysokość słupów pod stropy   monolityczne od powierzchni fundamentów do wierzchu płyty  górnego stropu lub dachu, z potrąceniem grubości płyt stropów   i dachów.

3. Objętość podciągów stropowych oblicza się w świetle słupów lub   wieńców. Objętość belek oblicza się w świetle słupów,  podciągów lub wieńców, a belek wolnopodpartych - uwzględniając  całkowitą ich długość wraz z oporami. Objętość wieńców oblicza się według wymiarów rzeczywistych. Obmurowanie wieńców uwzględnia się w ścianach, których wysokość oblicza się do wierzchu stropów, z   potrąceniem objętości wieńców na ścianach. Z objętości belek,

podciągów i wieńców odejmuje się objętość betonu wliczonego do   płyty.

4. Objętość ścian prostych oblicza się przyjmując wymiary po osi    ściany w świetle ograniczających je elementów jak: belek,    słupów itp., z potrąceniem otworów w świetle betonów, których  objętość każdy przekracza 0,1 m3.

5. Objętość płyt stropów monolitycznych oblicza się z  uwzględnieniem części wpuszczonych w mur oraz objętości oparć  na ścianach, belkach itp.

6. Stropy DZ, Teriva, Fert, Porotherm i Akermana oblicza się w metrach  kwadratowych ich rzeczywistej powierzchni w świetle murów, ścian, belek, lub wieńców.

7.   Warunki dodatkowe

-nakłady na deskowanie systemowe drobnowymiarowe muszą uwzględniać, nakłady  powiększone  o czas dojrzewania betonu  dla betonowych, żelbetowych elementów konstrukcji  (tj.: ław i stóp fundamentowych, ścian, stropów, słupów, belek, podciągów)

- nakłady na deskowanie konstrukcji podane w opisie przedmiaru obejmują  transport pionowy elementów deskowań   (transport technologicznie właściwym sprzętem)

-nakłady na betonowanie konstrukcji muszą uwzględniać transport betonu taczkami lub japonkami w połączeniu z wyciągiem oraz ręczne układanie betonu. Transport betonu przy użyciu pompy na samochodzie.  Transport pionowy betonu w pojemniku w połączeniu z żurawiem wieżowym lub   przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

KONSTRUKCJE MUROWE

1. Ściany oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Długość ścian oblicza się według wymiarów rzeczywistych

2. Wysokość ścian przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokość ścian z wieńcami żelbetowymi przyjmuje się od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu, z dokonaniem potrąceń ich objętości leżących na  murach. Wysokość innych ścian (np. ściany podparapetowe, ściany pomiędzy elementami niemurowanymi, ściany kolankowe, ściany poddasza, attyki) należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu płaszczyzny muru, przygotowanego pod obróbkę blacharską czy parapet, okładzinę .

3. Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w  metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów rzeczywistych

4. Belki stalowe oblicza się w kilogramach według ich masy  katalogowej, przyjmując ich długość rzeczywistą. W przypadku  nie wykazania belek w projekcie, ich długość przyjmuje się jako  równą 1,10 rozpiętość w świetle podpór w świetle podpór. Tak obliczoną masę belek stalowych powiększa się o 3% ze względu na ubytki.

POKRYCIA DACHOWE

1. Pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni  ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy   itp. i bez potrącenia powierzchni niepokrytych, zajętych przez   kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp., gdy każda z nich jest   mniejsza niż 1 m2.

2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur  geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie,   jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia   płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna  deski okapowej itp.

3. Pokrycie koryt dachowych oblicza się w metrach kwadratowych,   przyjmując za szerokość poprzeczny wymiar koryta w rozwinięciu.

4. Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach bieżących,  przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla  rur spustowych - największą długość od wierzchu rury  kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku - od spodu  kolanka do wierzchu rynny.

IZOLACJE

1. Izolacje przeciwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej  powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle  surowych murów.

2.   Izolacje powierzchni zakrzywionych oblicza się w metrach  kwadratowych w rozwinięciu.

ŚCIANKI DZIAŁOWE

1. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Powierzchnię ścianek oblicza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i stropów.

2. Grubość ścianek działowych z innych materiałów ustala się według   pomiarów rzeczywistych.

TYNKI I OKŁADZINY WEWNETRZNE

1. Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach  kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.   Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w  stanie surowym.

2. Powierzchnie tynków i gładzi stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na   płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym, bez dodatku za  krawędzie.

TYNKI I OKŁADZINY   ZEWNĘTRZNE

1. Powierzchnie ścian tynków oblicza się w metrach kwadratowych,  jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i  wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej   krawędzi tynku, jeśli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości

2. Licowanie płytkami i okładziny z masy lastryko ścian i powierzchni poziomych oraz powierzchnie licowanych ościeży oblicza się w metrach kwadratowych  rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu.

STOLARKA BUDOWLANA

1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz    skrzydła drzwiowe i witryny oblicza się w metrach kwadratowych wymiarów  po zewnętrznym obrysie ościeżnicy, a przy braku ościeżnic i witryn przeszklonych - w świetle zakrywanych otworów.

PODŁOGI I POSADZKI

1. Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i   wygładzające oblicza się w metrach kwadratowych. 2. Wielkość powierzchni oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.

3. Obłożenie masą lastryko czy wykładziną kauczukową stopni, podstopni i  policzków stopni oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu przyjmując wymiary po zewnętrznej powierzchni wykładziny

ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

1. Balustrady i wykładziny poręczowe oblicza się w metrach, przyjmując długość ich pochwytów.

2. Okna, drzwi, bramy, wrota, witryny oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni, według wymiarów  po zewnętrznym obrysie ościeżnicy, a w przypadku ich braku w świetle zakrywanych otworów.

MALOWANIE

1. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i  sufitów należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian  surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu  sufitu.

2. Malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni gładkich   oblicza się w metrach kwadratowych według rzeczywistych  wymiarów

3. Elementy malowane jednostronnie obmierza się według powierzchni  mierzonej w obrysie zewnętrznym.

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW

1. Powierzchnię docieplenia ścian pełnych budynków oblicza się w  metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi  warstwy docieplanej.

Uwzględniając w tym powierzchnię ścian parteru, z tytułu dodatkowego wzmocnienia   warstwy ocieplającej siatką z włókna szklanego  (dotyczy to wysokości  od wierzchu cokołu do górnej krawędzi  stropu nad parterem).

2. Powierzchnię ścian z otworami oblicza się jak podano w punkcie  1 odejmując od obliczonych powierzchni, powierzchnie zajęte  przez otwory większe niż 1 m2.

3. Jeżeli łączna powierzchnia otworów w ścianie nie przekracza 10 %   łącznej powierzchni ściany należy daną ścianę przedmiarować jako  pełną.

4. Z powierzchni docieplanych potrąca się powierzchnie   niedocieplane większe od 1 m2.

ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH,  WŁÓKIEN MINERALNYCH, GIPSOWYCH.  Uzupełnienie oszklenia

1. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych oblicza się w metrach   kwadratowych ich powierzchni według wymiarów w świetle   osadzonych ościeżnic lub ram, a w przypadku ich braku w świetle  zakrywanych otworów.

2. Powierzchnie sufitów podwieszanych oblicza się w metrach  kwadratowych w świetle tynków, z potrąceniem nie zabudowanych   powierzchni ponad 0,5 m2.

3. Anemostaty, kratki oblicza się w sztukach.

4. Przegrody z tworzyw sztucznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni według wymiarów w świetle  zakrywanych otworów.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

Rozbiórka poszczególnych elementów i wykonywanie wyburzeniowych  robót zostały ujęte w pozycji scalonej  związanej z wykonywaniem nowych elementów budynków (wykonywanie fundamentów, wymiana stolarki, ... itd... )

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne", punkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne", punkt 9.

9.2.   Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać  (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę)

Obmiar, odbiór, płatność wg formularza ofertowego należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   określonych w poz. 7;  i  w pozycjach scalonych robót 9.2

PRZEDMIAR

| Lp |  |  | Wyszczególnienie | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | elementów rozliczeniowych | nazwa | ilość |

|  |  |  | Rob.bud.-montażowe; rozbiórki HALA SPORTOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Surowy - zerowy podziemia |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.1 | Roboty ziemne |  |  |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m-grubość warstwy do 15 cm | m2 | 1 617,000 |
| 2 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m-dodatek za każde dalsze 5 cm gr. Ponad 15 cm | m2 | 4 851,000 |
| 3 |  |  | Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość do 10 m, przy użyciu spycharek gąsienicowych o mocy 110 kW (150 KM) | m3 | 323,400 |
| 4 |  |  | Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu ponad 10 m do 30 m, spycharką gąsienicową o mocy 55 kW (75 KM) - grunt kat.I-III | m3 | 161,700 |
| 5 |  |  | Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 26,040 |
| 6 |  |  | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w gruncie kat.III-IV | m3 | 1 546,120 |
| 7 |  |  | Ręczne zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, warstwami o grubości 20 cm, przy głębokości wykopu do 1,5 m i gruncie kat.III-IV, z zagęszcz.ręcznym | m3 | 1 444,458 |
| 8 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ziemi kat.I-III /uprzednio Zmagazynowanej w hałdach/ z transportem urobku na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki 0,25 m3, samochód samowyładowczy do 5 t | m3 | 2 536,300 |
| 9 |  |  | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 5-10 t, grunt kat.I-II | m3 | 15 217,800 |
| 10 |  | STB-01.00 9.2.2 | Fundamenty; ławy, ściany fundamentowe |  |  |
| 11 | kalkulacja indywidualna |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji stóp fundamentowych | m2 | 70,720 |
| 12 |  |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji ław fundamentowych | m2 | 323,098 |
| 13 |  |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji ścian prostych | m2 | 299,473 |
| 14 |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta- lowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 1,979 |
| 15 |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta- lowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm | t | 1,926 |
| 16 |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średn.powyżej 14 mm | t | 0,758 |
| 17 |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych | m3 | 54,789 |
| 18 |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych stóp fundamentowych | m3 | 20,920 |
|  |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym niezbrojonych konstrukcji ścian prostych | m3 | 58,820 |
| 19 |  |  | Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą budowlaną pełną, odcinkami o dł.do 1,0 m, w gotowym wykopie, z podklinowaniem spoin oraz ułożeniem poziomej izolacji z dwóch warstw papy smołowej na lepiku | m3 | 6,836 |
| 20 |  |  | Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 22,849 |
|  |  |  | Różne pozostałe |  |  |
| 21 |  |  | Rozbiórka wykonana ręcznie, konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 7,409 |
|  |  |  | Przebicia wykonane ręcznie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0,540 |
| 23 |  |  | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku mecha- nicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3 | m3 | 19,900 |
| 24 |  |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . | m3 | 19,900 |
| 25 |  |  | Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ | m3 | 119,400 |
|  |  |  | Konstrukcja |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.3 | Konstrukcja nadziemia: ściany budynków |  |  |
| 26 | kalkulacja indywidualna |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem – monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji ścian prostych | m2 | 70,120 |
| 27 |  |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji słupów prostokątnych | m2 | 1 051,552 |
| 28 |  |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji belek, podciągów i wieńców | m2 | 1 658,460 |
| 29 |  |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji płyt stropowych i dachowych | m2 | 517,230 |
| 30 |  |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - mono- litycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji schodów prostych na płycie | m2 | 312,760 |
| 31 |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta- lowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 4,014 |
| 32 |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta- lowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm | t | 11,919 |
| 33 |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami sta- lowymi okrągłymi, żebrowanymi o średn.powyżej 14 mm | t | 6,739 |
| 34 |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych słupów prostokątnych (beton B25) | m3 | 43,434 |
| 35 |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych ściany ryglowe belek, podciągów i wieńców (beton B25) | m3 | 73,683 |
| 36 |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych płyt stropowych (beton B25) | m3 | 1,767 |
| 37 |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych schodów zabiegowych | m3 | 2,673 |
| 38 |  |  | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu pompą oraz zagęszczeniem betonu w konstrukcjach zbrojonych ścian prostych beton B25 | m3 | 5,772 |
| 39 |  |  | Stropy gęstożebrowe żelbetowe, wraz z ustawieniem i rozebraniem stemplowań i deskowań, ułożeniem belek, pustaków i kształtek oraz zagęszczeniem betonu, wykonane na belkach prefabrykowanych typu POROTHERM 23/50 h=23+6=29cm | 100 m2 | 0,550 |
| 40 |  |  | Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym, z transportem betonu w pojemniku oraz zagęszczeniem betonu w konstrukcjach zbrojonych płyt stropowych - siedziska (wypełnienie styropianem) - stopnie | m3 | 160,188 |
| 41 |  |  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wyko- naniem naroży, murowane z cegieł pełnych kl.25 | m3 | 1,983 |
| 42 |  |  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wyko- naniem naroży, murowane z cegieł (fund.gr.44cm) pełnych kl.25 | m3 | 39,824 |
| 43 |  |  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wyko- naniem naroży, murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM; POROMUR na zaprawie ciepłochronnej gr.44; 38; 30 cm | m3 | 521,335 |
| 44 |  |  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych wraz z wykona -niem naroży, z pustaków ściennych ceramicznych typu "Max/220", o grubości: 29 cm | m2 | 302,745 |
| 45 |  |  | mod. Ściany budynków wielokondygnacyjnych, wraz z wykonaniem naroży, murowane z bloczków z betonu komórkowego Ytong PP2/0,6 gr.30cm na zaprawie ciepłochronnej | m3 | 9,151 |
| 46 |  |  | Słupy i filarki międzyokienne prostokątne, z cegieł budowlanych pełnych kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o wymiarach: 2 x 2 cegły | m | 7,500 |
| 46 |  |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | 100 m2 | 12,680 |
| 48 |  |  | Kanały spalinowe i dymowe, murowane z pustaków 28x32 wentylacyjne | m | 99,000 |
| 49 |  |  | Wykucia wnęk wykonane ręcznie wraz z ich otynkowaniem, w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 2,275 |
| 50 |  |  | Deskowanie tradycyjne - wraz z rozebraniem - monolitycznych betonowych lub żelbetowych konstrukcji płyt stropowych i dachowych | m2 | 9,161 |
| 51 |  |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm | t | 0,029 |
| 52 |  |  | Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym konstrukcji zbrojonych płyt dachowych | m3 | 0,520 |
| 53 |  |  | Ścianki działowe, z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości: okładzina szkieletu żelbet.-ocieplająca 12;10 cm/max gr.9 cm | m2 | 251,940 |
| 54 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej: okładzina szkieletu żelbet.-ocieplająca twardej "150" grub. 50 mm | m2 | 251,900 |
| 55 |  |  | okładzina ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 15,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Bolix" - powierzchnia ściany, z rusztem z profili zimnogiętych: beton, tynk | m2 | 135,000 |
| 56 |  |  | Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o grubości 12,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Bolix" - powierzchnia ściany: beton, tynk | m2 | 67,500 |
| 57 |  |  | Wykonanie otworów ościeży wraz z ułożeniem prefa- brykowanych nadproży, w ścianach murowanych gru- bości: nadproża POROTHERM 4x70/238 ponad 1 cegłę | otwór | 34,000 |
| 58 |  |  | Wykonanie otworów ościeży wraz z ułożeniem prefa- brykowanych nadproży, w ścianach murowanych grubości: 1 cegły | otwór | 4,000 |
|  |  | STB-01.00 9.2.4 | Roboty ciesielskie: wiązary dachowe, ołacenia dachów, płatwie |  |  |
| 59 | kalkulacja indywidualna |  | Montaż konstrukcji dachu, w systemie konstrukcyjno- montażowym z drewna, wiązary deskowe z elementami stężeń, podpór. Wyrób; dostawa: montaż pow.zadaszena 1449 m2 | m2 pow.zadaszena | 1 449,000 |
| 60 |  |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | 100 m2 | 9,578 |
| 61 |  |  | Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy nasyconej: (materiał ) płatwie | m | 3 075,400 |
| 62 |  |  | Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy nasyconej: (materiał ) malowane do stopnia NRO płatwie | m3 | 14,762 |
| 63 |  |  | Deskowanie połaci dachowych sklejką, wraz z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych. z montażem płyt MINErit | m2 | 364,312 |
| 64 |  |  | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymia- rowymi nasyconymi o przekroju 50 x650 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 24 cm | m2 | 1 149,545 |
|  |  | STB-01.00 9.2.5 | Izolacje przeciwwilgociowe |  |  |
| 65 | kalkulacja indywidualna |  | Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe ław funda mentowych betonowych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.emulsją asfalt. | m2 | 347,730 |
| 66 |  |  | Izolacje pionowe z płyt styropianowych ekstrudowanych układanych na konstrukcji-klejone płyty gr.50mm -izolacja ścian fundamentowych -izolacjacieplna obwodowa podłóg | m2 | 267,600 |
| 67 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne jednowarstwowe powierzchni pionowych, wykonywane na gorąco z asfaltu przemysł.izolac. z zagrunt.emuls.asf. | m2 | 693,290 |
| 68 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z folii wytłaczanej powierzchni pionowych | m2 | 273,470 |
|  |  | STB-01.00 9.2.6 | Stolarka: drzwiowa, okienna Wyrób, dostawa, montaż |  |  |
| 69 | kalkulacja indywidualna |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni szkło typu P1 ponad 2,0 m2 | m2 | 149,760 |
| 70 |  |  | Montaż okien z tworzyw sztucznych, oszklonych o powierzchni ponad 1,5 do 2,0 m2 | m2 | 3,600 |
| 71 |  |  | Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkło typu P1 Przymykowych | m2 | 17,640 |
| 72 |  |  | Montaż drzwi aluminiowych oszklonych szkło typu P1 Przymy kowych | m2 | 2,520 |
| 73 |  |  | Montaż drzwi aluminiowych pełne Przymykowych | m2 | 8,820 |
| 74 |  |  | Montaż przegród aluminiowych z profili cienkośc. powlekanych, z drzwiami, oszklonych szkłobezpieczne system MB-45 BIELsko pow.10 m2 | m2 | 23,200 |
| 75 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z uzupełnieniem na budowie malowania farbą olejną. | m2 | 34,850 |
| 76 |  |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone, fabrycznie wykończone, z uzupełnieniem na budowie oszklenia i malowania farbą olejną - powierzchnia drzwi ponad 1,6 m2 | m2 | 3,150 |
| 77 |  |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne oszklone, fa- brycznie wykończone, z uzupełnieniem na budowie oszklenia i malowania farbą olejną - powierzchnia drzwi ponad 1,6 m2 | m2 | 14,350 |
| 78 |  |  | Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe z dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną. | m2 | 52,350 |
| 79 |  |  | Montaż wyłazu na poddasze o pow.do1,5m2 z drabiną składaną dł.do 5,0m | kpl | 1,000 |
| 80 |  |  | Montaż wyłazu na poddasze o pow.do1,5m2 | kpl | 1,000 |
|  |  |  | Wykończeniowy |  |  |
|  |  | STB-01.00 9.2.7 | Ścianki działowe |  |  |
| 81 | kalkulacja indywidualna |  | Ścianki działowe ruszt metalowy pojedynczy z pokryciem elementy zimogięte pod okładzinę z płyt styrop. jednowarstwowo 100-01 izolacja akustyczna wentylatorni (wełna miner.100mm) | m2 | 112,865 |
| 82 |  |  | Ścianki działowe pełne na zaprawie cementowo- wapiennej, z cegieł pełnych, o grubości 1/2 cegły | m2 | 171,615 |
|  |  | STB-01.00 9.2.8 | Elewacja: tynki zewnętrzne, okładziny |  |  |
| 83 | kalkulacja indywidualna |  | Okładziny z suchych tynków wykonane na stropach na rusztach drewnianych, okapy płyt miner.włóknistych MINERIT HD | 100 m2 | 0,874 |
| 84 |  |  | Podokienniki wykonane z elementów kamiennych granitu, sjenitu, o grubości 5,0 cm i szerokości: ponad 20 do 30 cm | m | 35,000 |
| 85 |  |  | Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich, przy szerokości obróbki z blachy cynkowej ponad 25 cm okno areny poz.+2,8 | m2 | 11,148 |
| 86 |  |  | Licowanie ścian i elementów zewnętrznych płytkami klinkierowymi 25x6 cm | m2 | 84,140 |
| 87 |  |  | Tynki szlachetne zewnętrzne, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań o wysokości do 4 m, wykonane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych: z cienkopowłokową wyprawą kolorystyczną BoliX masa polimerowa | m2 | 1 434,248 |
| 88 |  |  | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | 100 m2 | 12,683 |
| 89 |  |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 1,000 |
| 90 |  |  | Profile ciągnione szlachetne ścian budynków element. fazowanych płyt styropianowych, grub.3 cm, z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej oraz pokryciem ścian z otwor.wraz z ościeżami masą "Bolix" | m2 | 222,679 |
| 91 |  |  | Profile ciągnione zwykłe o szerokości: ponad 15 do 20 cm | m | 109,240 |
| 92 |  |  | Profile ciągnione zwykłe o szerokości: ponad 20 do 40 cm | m | 74,520 |
| 93 |  |  | Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach: w tynku z zaprawy "Ceresit CT35" obróbka otworu-wyjścia z areny | m | 49,820 |
| 94 |  |  | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy górnej po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 66,840 |
| 95 |  |  | Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 20x6 cm | m | 115,500 |
|  |  | STB-01.00 9.2.9 | Pokrycia dachów; obróbki blacharskie |  |  |
| 96 | kalkulacja indywidualna |  | Pokrycia dachów blachodachówką wraz z obrobieniem kominów, koszy, narożników i kalenic, blachą blachodachówka Decra-Oberon; OnduSteel naturalny granulat kamienny ocynkowaną | m2 | 1 149,545 |
| 97 |  |  | Pokrycie dachów drewnianych dwuwarstwowo papą asfaltową na lepiku asfaltowym | m2 | 386,107 |
| 98 |  |  | Deskowanie połaci dachowych sklejką, wraz z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych. z montażem płyt MINErit | m2 | 21,000 |
| 99 |  |  | Wykonanie i założenie rynien dachowych z blachy cynkowej | m | 94,900 |
| 100 |  |  | Wykonanie i założenie rur spustowych z blachy cynkowej | m | 44,200 |
| 101 |  |  | Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek blacharskich, przy szerokości obróbki z blachy cynkowej ponad 25 cm | m2 | 165,990 |
| 102 |  |  | Przygotowanie, założenie i umocowanie w dachach krytych papą lub dachówką, obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy cynkowej | szt | 15,000 |
| 103 |  |  | Przygotowanie, założenie i umocowanie w dachach krytych blachą, obróbek wyłazów dachowych | szt | 2,000 |
| 104 |  |  | Rurociągi kanalizacji deszczowej Pluvia, łączone metodą wciskową, na ścianach budynków, przy średnicy rur do 75mm z opaskami elektrozgrzew.; wpustami dachowymi z systemem mocowania L=39,0mbxszer.1,0m | kpl ukł. | 1,000 |
| 105 |  |  | Montaż okien otwieranych oszklonych, dachowe o powierzchni do 0,5 m2 | szt | 2,000 |
|  |  | STB-01.00 9.2.10 | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |
| 106 | kalkulacja indywidualna |  | Osadzenie parapetów prefabrykowanych. | m | 35,000 |
| 107 |  |  | Okładziny z suchych tynków wykonane na stropach na rusztach drewnianych. płyty MINERIT HD 10mm płyty GKF 12,5mm | 100 m2 | 9,890 |
| 108 |  |  | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości Rusztowania od 7 do 9 m. | 100 m2 | 9,890 |
| 109 |  |  | Okładziny z suchych tynków wykonane na stropach na rusztach drewnianych. płyty MINERIT;płyty GKF | 100 m2 | 3,885 |
| 110 |  |  | Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm | m2 | 77,200 |
| 111 |  |  | Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach elem.wzmocniony 600x600 800x600 mm | m2 | 1 377,500 |
| 112 |  |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na ścianach i słupach z tynkiem ościeży | m2 | 2 756,691 |
| 113 |  |  | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań, wykonane na stropach i podciągach | m2 | 757,900 |
| 114 |  |  | Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: ponad 1200 do 1400 mm - typ A | szt | 12,000 |
| 115 |  |  | Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie: do 800 mm - typ A | szt | 21,000 |
| 116 |  |  | Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi 15x15 cm mocowanymi na klej | m2 | 240,572 |
| 117 |  |  | Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj pod- łoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | 30,000 |
| 118 |  |  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunto- wanych siatką, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszonego) | m2 | 30,000 |
|  |  | STB-01.00 9.2.11 | Malowanie ścian, sufitów Wg specyfikacji-wytycznych kolorystycznych |  |  |
| 119 | kalkulacja indywidualna |  | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich, bez grun- towania, farbą emulsyjną wg kolorystyki-specyfikacji dwukrotnie | m2 | 3 514,700 |
| 120 |  |  | Malowanie płyt mineralnych, farbą emulsyjną z gruntowaniem dwukrotne | m2 | 874,000 |
| 121 |  |  | Fluatowanie tynków wewnętrznych gładkich. | m2 | 3 515,000 |
| 122 |  |  | Malowanie metalowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0,5 m2 emalią ftalową | szt | 12,000 |
| 123 |  |  | Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych: schody i pomosty emalią chlorokauczukową | t | 0,278 |
| 124 |  |  | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wew- nętrznych ścian i sufitów z przetarciem tynków i wykorzystaniem wg kolorystyki-specyfikacji wapna suchogaszonego | m2 | 45,000 |
| 125 |  |  | Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych gładkich, ze szpachlowaniem dwukrotnym, farbą ftalową nawierzchniową wg kolorystyki-specyfikacji/mat | m2 | 227,472 |
|  |  | STB-01.00 9.2.11 | Izolacje cieplne |  |  |
| 126 | kalkulacja indywidualna |  | Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe | m2 | 1 511,635 |
| 127 |  |  | Izolacje , układane na sucho na wierzchu konstrukcji folia polietyl.PE jednowarstwowe | m2 | 1 511,635 |
|  |  | STB-01.00 9.2.12 | Elementy ślusarsko-kowalskie, balustrady. Wyrób warsztatowy metal.; drewnopochodny-ścianki |  |  |
| 128 | kalkulacja indywidualna |  | Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: cynkowej ; średnica ponad 100 do 300 mm | m2 | 79,426 |
| 129 |  |  | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym o h=0,55m. chromowo-niklowe; fabr.wykończone | m | 2,750 |
| 130 |  |  | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym o h=1,1m. chromowo-niklowe; fabr.wykończone | m | 5,950 |
| 131 |  |  | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym stal chromowana;fabr.wykończone wypełnione szkłem bezp.P1 | m | 47,740 |
| 132 |  |  | Balustrady pochylni z rur stalowych (z pochwytami) osadzonymi w płycie pochylni z pochwytami na wspornikach dla niepełnospr. i zabetonowane w płycie pochylni, jednopłaszczyznowe, fabrycznie wykończone | m | 18,200 |
| 133 |  |  | Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłasz- czyznowe stal: chromowo-niklowe; fabr.wykończone | m | 16,880 |
| 134 |  |  | Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym | szt | 2,000 |
| 135 |  |  | Montaż konstrukcji aluminiowej z płytą poliwęglanową gr.25mm -element ściany -daszkek nad drzwiami | m2 | 6,180 |
| 136 |  |  | Montaż przegród z tworzyw sztucznych nieotwiera- nych o powierzchni: lity laminat/przegrody kabin do 10 m2 | m2 | 24,000 |
| 137 |  |  | Montaż przegród z tworzyw sztucznych z drzwiami, o powierzchni: do 7 m2 | m2 | 49,980 |
| 138 |  |  | Montaż stalowych konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie ramy montażowe wywietrzaków do 5 kg | t | 0,295 |
|  |  | STB-01.00 9.2.13 | Podłoża, posadzki, podłogi |  |  |
| 139 | kalkulacja indywidualna |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do nawierzchni | m3 | 439,718 |
| 140 |  |  | Podkłady betonowe z betonu B25 zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 28,600 |
| 141 |  |  | Podkłady betonowe z betonu B25 zwykłego z kruszywa naturalnego zbrojony siatką 8/25X25 | m3 | 118,680 |
| 142 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro | m2 | 989,000 |
| 143 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko | m2 | 572,650 |
| 144 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemen- towej M12 - zmiana grubości o 10 mm. | m2 | 4 971,275 |
| 145 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe jednowarstwowe powierz- chni poziomych, wykonywane na gorąco z papy asfalt.na lepiku z zagrunt.emulsją asfalt | m2 | 94,068 |
| 146 |  |  | Izolacje z papy asfaltowej, układane na sucho na wierzchu konstrukcji folia polietyl.PE jednowarstwowe | m2 | 1 346,500 |
| 147 |  |  | Izolacje z papy asfaltowej, układane na sucho na wierzchu konstrukcji folia polietyl.PE jednowarstwowe | m2 | 1 346,500 |
| 148 |  |  | Izolacje poziome cieplne z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe. wełna gr.30mm | m2 | 989,000 |
| 149 |  |  | Izolacje poziome cieplne z płyt z wełny mineralnej, układane na sucho, jednowarstwowe. wełna gr.50mm | m2 | 364,650 |
| 150 |  |  | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe styropian 20mm | m2 | 208,000 |
| 151 |  |  | izolacje poziome wypełniające z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe styropian cięty w kliny-siedziska | m2 | 817,655 |
| 152 |  |  | Posadzki z wykładzin kauczukowych wg kolorystyki-specyfikacji | m2 | 341,036 |
| 153 |  |  | Okładziny schodów profilami kauczukowymi | m2 | 52,880 |
| 154 |  |  | Listwy przyścienne do posadzek kauczukowych szer.20cm | m | 133,730 |
| 155 |  |  | Spionowanie wykładzin | m2 | 560,000 |
| 156 |  |  | Podłogana sportowa na legarowaniu nawierzchnia-wykładzina kauczuk.,; linie boisk; listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi podłoże powierzchniowo-elasyczne | m2 | 989,000 |
| 157 |  |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 'gress" antypoślizgowe 300x300 mm luzem | m2 | 4,780 |
| 158 |  |  | posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 'gress" płytki profilowane na stopnie zewn. Antypoślizgowe | m2 | 3,307 |
| 159 |  |  | Posadzki lastrykowe, jednobarwne dwuwarstwowe grubości 35 mm. | m2 | 13,175 |
| 160 |  |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 'gress" 300x300 mm luzem | m2 | 78,330 |
| 161 |  |  | Cokoliki z płytek 'gress" 300x300 mm | m | 106,290 |
| 162 |  |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną układane na klej winylowy trudnościeralna wg kolorystyki-specyfikacji "Monolit" | m2 | 381,800 |
| 163 |  |  | Listwy przyścienne do posadzek, z polichlorku winylu Zgrzewane | m | 142,170 |
|  |  | STB-01.00 9.2.14 | Pomosty |  |  |
| 164 | kalkulacja indywidualna |  | Podłogi z desek struganych o grubości: scalone w pomosty 32 mm | m2 | 60,00 |

|  |  | STB-01.00 9.2.16 | Droga wewnętrzna , ciąg pieszo-jezdny : nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8cm na podbudowie, | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0,500 |
| 2 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m - grubość warstwy do 15 cm | m2 | 907,800 |
| 3 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharki z przemieszczaniem na odległość do 40 m – dodatek za każde dalsze 5 cm gr. ponad 15 cm | m2 | 2 723,400 |
| 4 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV | m2 | 907,800 |
| 5 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników - głębokość koryta i kategoria gruntu: za każde 5 cm ponad 20 cm, I-IV | m2 | 907,800 |
| 6 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytaka 0,15 m3, z transportem urobku na odległ. do 1 km, samoch.samowyład.o ład. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/ | m3 | 272,340 |
| 7 |  |  | Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samocho- dami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t | m3 | 1 089,36 |
| 8 |  |  | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, warstwa jezdni dolna - grubość warstwy po zagęszczeniu: kliniec 10 cm (wzmocnienie chodnika) | m2 | 738,149 |
| 9 |  |  | Jezdnie, chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 8 cm | m2 | 721,900 |
| 10 |  |  | Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 20x6 cm | m | 488,700 |
| 11 |  |  | Naprawy poboczy wykonywane ręcznie: ścinanie o grubości 10 cm | m2 | 735,000 |
| 12 |  |  | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm humusowanie i obsianie pasa wzdłuż drogi | m2 | 832,000 |

|  |  | STB-01.00 9.2.16 | Droga zewnętrzna –naprawa nawierzchni po ułożeniu kan.sanitarnej | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane ręcznie | m2 | 135,000 |
| 2 |  |  | Rozebranie nawierzchni grubości 16-20 cm z brukowca, wykonane ręcznie | m2 | 5,250 |
| 3 |  |  | Rozebranie krawężników o wymiarach 20x35 cm, ułożonych na podsypce cement.-piask. | m | 1,500 |
| 4 |  |  | Prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0,500 |
| 5 |  |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV | m2 | 1 043,3 |
| 6 |  |  | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, warstwa jezdni dolna – grubość warstwy po zagęszczeniu: kliniec 10 cm | m2 | 135,000 |
| 7 |  |  | Warstwy odsączające w korycie lub na całej szero- kości drogi - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 135,000 |
| 8 |  |  | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem ka- miennym twardym, z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy - grubość warstwy po zagęszczeniu: 7 cm | m2 | 135,000 |
| 9 |  |  | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem ka- miennym twardym, z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy - grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 7 cm | m2 | 135,000 |
| 10 |  |  | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, warstwa jezdni dolna - grubość warstwy po zagęszczeniu: kliniec 10 cm | m2 | 135,000 |
| 11 |  |  | Nawierzchnie żwirowe, rozścielane mechanicznie, warstwa jezdni dolna - grubość warstwy po zagęszczeniu: kliniec 10 cm (wzmocnienie chodnika) | m2 | 738,149 |
| 12 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm | m2 | 135,000 |
| 13 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm | m2 | 135,000 |
| 14 |  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 3 cm | m2 | 135,000 |
| 15 |  |  | Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm | m | 2,000 |

|  |  | STB-01.00 9.2.15 | Wyposażenie sali gimnast.; montaż wyposażenia | kpl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Montaż drabinek gimnastycznych | kpl | 6,000 |
| 2 |  |  | Montaż słupków siatkówki | szt | 6,000 |
| 3 |  |  | Montaż konstrukcji nośnej piłkochwytu | kpl | 3,000 |
| 4 |  |  | Montaż koszy koszykówki | kpl | 4,000 |
| 5 |  |  | Montaż lin | kpl | 2,000 |

|  |  | STB-01.00 9.2.18 | Ogrodzenie działki system ogrodzeniowy Bekaert |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kalkulacja indywidualna |  | Rozebranie istn ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych z bramami, bramkami | m2 | 342,000 |
| 2 |  |  | Budowa ogrodzeń z siatki na: słupkach z rur stalowych obetonowanych ogrodzenie panelowe Nylofor 3D wysok.1,53m; długość panela 2,5m wysok.słupka 2,0m zabezpieczenia antykorozyjne (ocynkowany+powleczony poliestrem) kolor_czerwony RAL 3002 | m2 mb | 261,630171 ,000 |
| 3 |  |  | Montaż bram stalowych prętowych ze słupkami brama 2-skrzydłowa Robusta wysok.1,53m; szerokość w osiach słupków 400cm słupki z systemem zamkowo-zawiasowym zabezpieczenia antykorozyjne (ocynkowany+powleczony poliestrem) kolor_czerwony RAL 3002 | sz | 3 |

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dz.u Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

3.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Kontraktowe.

6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401).

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. dz.u. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr I51poz.l256)

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 285)

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 póz. 287)

17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288)

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263)

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021)

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-wydawnictwo Instytutu Techniki Budownictwa (wydawnictwa z lat 1998-2006r.)

25. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

26. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. zo.o.

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz.2011),

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041),

29. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych  wprowadzających do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, póz. 1386),

30. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności dla przyjętych systemów.

# 31..Przepisy i normy związane z instalacją podciśnieniowego odwodnienia dachu „Gberit Pluvia”

- PN-EN 1519-1:2002 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.”

- PN-EN 1253-1/-2:2002 „Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania, Część 2: Metody badań.”

- PN-EN 10219-2:2000 „Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne”.

- PN-EN 10111:2001 „Blachy i taśmy walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy”.

- PN-EN 12056-3:2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia”

- PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

32.  Płytka wielokolcowa MiTek, jednostronna – APROBATA TECHNICZNA  ITB AT-15-4057/2004;

preparat KUPRAFUNG-P -APROBATA TECHNICZNA  ITB AT-15-5467/2002

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STIS-02.00

ROBOTY  INSTALACJI  SANITARNYCH

SPIS SPECYFIKACJI

STIS – 02.01   PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE – KOD CPV 45231300-8

STIS -  02.02   PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ – KOD CPV 45231300-8

STIS – 02.03   PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ – KOD CPV 45231300-8

STIS – 02.04   WEWNĘTRZNE INSTALAJE WODOCIĄGOWE – KOD CPV 45215400-1

STIS – 02.05   WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ – KOD CPV 45215400-1

STIS – 02.06   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – KOD CPV 45215400-1

STIS – 02.07   WENTYLACJA MECHANICZNA – KOD CPV 45215400-1

STIS – 02.08   KOTŁOWNIA GAZOWA – KOD CPV 45215400-1

STIS  - 02.09   WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA - KOD CPV 45215400-1

STIS -  02.10   SIEĆ Z RUR PREIZOLOWANYCH - KOD CPV 45215400-1

uwaga___przywołane katalogi-jako podstawa wyceny,  stanowią  nie obowiązujący przykład

podstawą jest kalkulacja indywidualna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O1

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS – 02.01 – Budowa przyłącza wodociągowego

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego dla zadania „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich średnice należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową.

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:

rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 [20],

rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45],

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501 [15].

2.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.6. Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2.7. Bloki oporowe

Należy stosować:

bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o średnicach od 80 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa,

2.8. Składowanie materiałów

Rury przewodowe

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,

Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki)

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

Włazy, stopnie i skrzynki uliczne

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.

Włazy powinny być posegregowane wg klas.

Bloki oporowe

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:

piłę do cięcia asfaltu i betonu,

piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,

żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,

sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.

3.3. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

samochód dostawczy do 0,9 t,

samochód skrzyniowy do 5 t,

samochód samowyładowczy do 25,

samochód beczkowóz 4 t,

przyczepę dłużycową do 10 m,

żurawie samochodowe do 4 t

wciągarkę ręczną do 5 t,

wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t,

wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

giętarkę do prętów mechaniczna,

nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.

4.3. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych

Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

4.5. Transport bloków oporowych

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu.

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.).

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:

segregacji składników,

zmiany składu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

4.8. Transport  cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:

górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;

w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.

Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95.

5.5. Roboty montażowe

Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:

w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m.

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Wytyczne wykonania przewodów

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:

dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku:

dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:

Zgodnie z dokumentacją projektową

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić:

dla przewodów - 0,3 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

określenie stanu terenu,

ustalenie składu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

ustalenie metod wykonywania wykopów,

ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenażu,

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

badanie ułożenia przewodu na podłożu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

badanie szczelności całego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i  nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zmontowanego i odebranego przyłącza wodociągowego DN50mm i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

zasuwy wodociągowe w kompletach,

wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny), beton - m3 (metr sześcienny).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

przygotowanie podłoża,

roboty montażowe wykonania rurociągów,

próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m.

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.

Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

badanie wydatku hydrantu naziemnego (10 l/s),

badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montażu hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego o średnicy DN80mm obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV i V – VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem ,

- przygotowanie podłoża i fundamentu

- montaż rur DN63mm PE i innego wyposażenia wraz z podsypką i obsypką,

- montaż nawiertki

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie bloku oporowego ,

- wykonanie izolacji rur ,

- wykonanie nawierzchni z tłocznia kamiennego,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- koszty składowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

    - Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) prace jak w przedmiarze robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1. | PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. |
| 3. | PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. |
| 4. | PN-86/B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. |
| 5. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| 6. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 7. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 8. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 9. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 10. | PN-81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 11. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
| 12. | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| 13. | PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. |
| 14. | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. |
| 15. | PN-76/C-89202 | Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. |
| 16 | PN-74/C-89204 | Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. |
| 17. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| 18. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 18. | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. |
| 19. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| 20. | PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |
| 21. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| 22. | PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 23. | PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. |
| 24. | PN-83/M-74024/02 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. |
| 25. | PN-83/M-74024/03 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 26. | PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| 27. | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| 28. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
| 29. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
| 30. | BN-77/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 31. | BN-62/6738-03,04,07 | Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. |
| 32. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| 33. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |
| 34. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 35. | BN-81/9192-04 | Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania. |
| 36. | BN-81/9192-05 | Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O2

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS - 02.02 – Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla zadania „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kanałowe PCV

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosować rury PCV klasy S o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową.

2.3. Studnie kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiębiernych,

spycharek kołowych lub gąsiennicowych,

sprzętu do zagęszczania gruntu,

wciągarek mechanicznych,

beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanałowych

Rury PCV mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.

5.5. Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.5.1. Rury PCV

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,

studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

komory roboczej,

komina włazowego,

dna studzienki,

włazu kanałowego,

stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ( w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad poziomem  terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ( 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 3 cm,

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ( 5 mm,

odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.4,

6.3.  Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonane osadniki piasku ,

wykonana izolacja,

zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena 1 m wykonanej oraz odebranej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV i V – VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem ,

- przygotowanie podłoża i fundamentu

- wykonanie sączków,

- ułożenie kanału wraz z montażem armatury i innego wyposażenia wraz z podsypką i obsypką,

- wykonanie zabezpieczeń przewodów energetycznych (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie osadników piasku,

- wykonanie drenażu,

- wykonanie grodzi ziemnych,

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie bloku oporowego ,

- wykonanie izolacji rur , studzienek i osadników ,

- wykonanie nawierzchni z tłocznia kamiennego,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- koszty składowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

    - Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| --- | --- |
| 3. PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 4. PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna |
| 7. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 8. PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |
| 9. PN-H-74051-00 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania |
| 10. PN-H-74051-01 | Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) |
| 11. PN-H-74051-02 | Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) |
| 12. PN-H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych |
| 13. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 14. BN-62/6738-03,04, 07 | Beton hydrotechniczny |
| 15. BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. |
| 16. | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. |
| 17. | PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. |
| 18. | PN-86/B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. |
| 19. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| 20. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 21. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 22. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 23. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 24. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
| 25. | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| 26. | PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. |
| 27. | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. |
| 28. | PN-76/C-89202 | Kształtki do rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. |
| 29. | PN-74/C-89204 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. |
| 30. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| 31. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 32. | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. |
| 33. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| 34. | PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |
| 35. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| 36. | PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 37. | PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. |
| 38. | PN-83/M-74024/02 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. |
| 39. | PN-83/M-74024/03 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 40. | PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| 41. | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| 42. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
| 43. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
| 44. | BN-77/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 45. | BN-62/6738-03,04,07 | Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. |
| 46. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| 47. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O3

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS - 02.03 – Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej dla zadania „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kanałowe PCV

Do budowy kanalizacji deszczowej stosować rury PCV klasy S o średnicach zgodnych z dokumentacją projektową.

2.3. Studnie kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:

kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiębiernych,

spycharek kołowych lub gąsiennicowych,

sprzętu do zagęszczania gruntu,

wciągarek mechanicznych,

beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanałowych

Rury PCV mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem.

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.5. Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.

5.5. Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.5.1. Rury PCV

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,

studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:

komory roboczej,

komina włazowego,

dna studzienki,

włazu kanałowego,

stopni złazowych.

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ( w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            8 cm ponad poziomem  terenu.

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ( 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 3 cm,

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ( 5 mm,

odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.4,

6.3.  Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonane osadniki piasku ,

wykonana izolacja,

zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena 1 m wykonanej oraz odebranej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV i V – VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem ,

- przygotowanie podłoża i fundamentu

- wykonanie sączków,

- ułożenie kanału wraz z montażem armatury i innego wyposażenia wraz z podsypką i obsypką,

- wykonanie zabezpieczeń przewodów energetycznych (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie osadników piasku,

- wykonanie drenażu,

- wykonanie grodzi ziemnych,

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie bloku oporowego ,

- wykonanie izolacji rur , studzienek i osadników ,

- wykonanie nawierzchni z tłocznia kamiennego,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- koszty składowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

    - Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| --- | --- |
| 3. PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 4. PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna |
| 7. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 8. PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |
| 9. PN-H-74051-00 | Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania |
| 10. PN-H-74051-01 | Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) |
| 11. PN-H-74051-02 | Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) |
| 12. PN-H-74086 | Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych |
| 13. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 14. BN-62/6738-03,04, 07 | Beton hydrotechniczny |
| 15. BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. |
| 16. | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. |
| 17. | PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. |
| 18. | PN-86/B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. |
| 19. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| 20. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 21. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 22. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 23. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 24. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
| 25. | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| 26. | PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. |
| 27. | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. |
| 28. | PN-76/C-89202 | Kształtki do rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. |
| 29. | PN-74/C-89204 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. |
| 30. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| 31. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 32. | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. |
| 33. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| 34. | PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |
| 35. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| 36. | PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 37. | PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. |
| 38. | PN-83/M-74024/02 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. |
| 39. | PN-83/M-74024/03 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 40. | PN-85/M-74081 | Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. |
| 41. | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| 42. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
| 43. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
| 44. | BN-77/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 45. | BN-62/6738-03,04,07 | Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. |
| 46. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| 47. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O4

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS-02.04 – Instalacja wodociągowa wewnętrzna.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  wewnętrznej instalacji wodociągowej dla zadania „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy instalacji wodociągowej, objętymi niniejszą ST, są:

Rury i kształtki miedziane i stalowe do wody

Osprzęt wodociągowy

Armatura wodociągowa

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

Do wykonania instalacji wodociągowej wymaga się sprzętu: drobny sprzęt instalatorski, drabiny oraz palniki na propan butan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie instalacji wodociągowej.

Instalacja ciepłej i zimnej wody wykonana z rur miedzianych jako podtynkowa w izolacji termicznej z pianki polietylenowej gr. 2 cm. Połączenia rur miedzianych jako lutowane. Połączenia gwintowane na taśmę teflonową. Całość prac instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptacje inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robót wykończeniowych.

Instalacja wodociągowa powinna spełnić wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz przytoczonych PN i Inżyniera.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej instalacji wodociągowej. Dla armatury szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montażu instalacji zimnej wody , ciepłej wody użytkowej i instalacji przeciwpożarowej obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- przygotowanie podłoża i fundamentu

- montaż instalacji

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie izolacji rur ,

- koszty składowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

    - Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwpożarowa budynku. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wody. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-92/B-01706 | Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu. |
| 3. | PN-84/B-75703 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające. |
| 4. | PN-85/B-75700/01 | Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i badania. |
| 5. | PN-93/M-75150 | Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. Ogólne wymagania techniczne. |
| 6. | PN-78/M-75114 | Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. |
| 7. | PN-78/M-75117 | Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowe. |
| 1. | PN-81/B-10700/00 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O5

WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS – 02.05 – Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy instalacji wodociągowej, objętymi niniejszą ST, są:

Rury i kształtki PCV

Armatura sanitarna

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

Do wykonania instalacji kanalizacyjne wymaga się sprzętu: drobny sprzęt instalatorski, drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie instalacji wodociągowej.

Instalacje kanalizacyjną wykonać z rur PCV. Leżaki układać ze spadkami min. 2%. Całość prac instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptacje inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robót wykończeniowych.

Instalacja kanalizacyjna powinna spełnić wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz przytoczonych PN i Inżyniera.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej instalacji kanalizacyjnej. Dla armatury szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

99.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montażu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV i V – VI wraz z umocnieniem ścian ,

- przygotowanie podłoża i fundamentu

- montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie izolacji rur ,

- wykonanie nawierzchni posadzki

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- koszty składowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

9.2.2  Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-81/B-10700/01 | Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-85/M-75178/00 | Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O6

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS – 02.06 – Instalacja centralnego ogrzewania.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  instalacji centralnego ogrzewania dla zadania „„Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy instalacji centralnego ogrzewania, objętymi niniejszą ST, są:

Rury i kształtki miedziane oraz rury i kształtki stalowe

Grzejniki konwektorowe typu V

Osprzęt c.o.

Nagrzewnice wodne powietrza typu VAG W2 wraz z wyposażeniem

Kurtyna powietrzna Kampmann wraz z wyposażeniem

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

Do wykonania instalacji kanalizacyjne wymaga się sprzętu: drobny sprzęt instalatorski.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00.00„Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie instalacji wodociągowej.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur miedzianych i stalowych podtynkowo w osłonach termicznych z pianki polietylenowej. Grzejniki zastosować typu V o parametrach grzejników Brugman. Całość prac instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptacje inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robót wykończeniowych.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna spełnić wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz przytoczonych PN i Inżyniera.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej instalacji CO. Dla grzejników szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montażu instalacji centralnego ogrzewania wraz z otuliną termiczną i grzejnikami obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- przygotowanie ścian do montażu grzejników

- montaż grzejników wraz z montażem armatury , rury i innego wyposażenia

- montaż nagrzewnic wodnych wraz z montażem armatury

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie izolacji rur ,

- wykonanie malowania rur,

- koszty składowania materiałów,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

9.2.2  Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-M-34452:1999 | Kotły grzewcze. Kotły grzewcze na paliwa stałe z cyklicznym zasypem paliwa. Wymagania i badania. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorowe. |
| 3. | PN-91/B-02416 | Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. |
| 4. | PN-EN 215-1:2002 | Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O7

WENTYLACJA MECHANICZNA

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS – 02.07 – Instalacja wentylacji mechanicznej.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem  instalacji wentylacyjnej mechanicznej dla zadania „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy instalacji wentylacji mechanicznej, objętymi niniejszą ST, są:

Rury z blachy , rury z tworzywa sztucznego , centrala wentylacyjna nawiewno i wywiewna i urządzenia wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Kratki wentylacyjne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych.

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wymaga się sprzętu: drobny sprzęt instalatorski, drabiny , rusztowania , urządzenia do pomiaru wydatku powietrza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Instalacja wentylacyjna wykonana jako mechaniczna z rur stalowych – wentylacja Sali i z ur z tworzywa sztucznego niepalnego wentylacja części socjalnej i technicznej. Całość prac instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptacje inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania robót wykończeniowych.

Instalacja wentylacyjna powinna spełnić wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz przytoczonych PN i Inżyniera.

6.3. Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej instalacji wentylacyjnej mechanicznej , a w wypadku urządzeń zamontowane i uruchomione urządzenia wraz z osprzętem i automatyką.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena montażu instalacji wentylacji mechanicznej i urządzeń centrali nawiewno-wywiewnej i urządzeń Vitowent 300 obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie kanałów

- przygotowanie i zamontowanie czerpni i wyrzutni powietrza

- montaż centrali nawiewno - wywiewnej,

- montaż urządzeń Vitowent 300

- przeprowadzenie próby wydajności i skuteczności wentylacji,

- wykonanie izolacji rur ,

- wykonanie kanałów nawiewnych i wywiewnych,

- montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych,

- montaż klap odcinających,

- koszty składowania materiałów,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

9.2.2  Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-73/B-03431 | Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-89/B-10425 | Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. |
| 3. | PN-B-76001:1996 | Wentylacja Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. |
| 4. | PN-B-03434:1999 | Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.O8

KOTŁOWNIA GAZOWA

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

### 1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru kotłowni gazowej dla zadania  „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż kotłów wraz z armaturą, wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej , przystosowanie pomieszczenia pod względem budowlanym  oraz montaż wkładu kominowego w systemie Viessmann (SPS z tworzywa sztucznego), doprowadzenie gazu z zewnątrz budynku do urządzenia, roboty instalacyjne, roboty elektryczne , roboty montażowe automatyki , wodno-kanalizacyjne i odbiór kotłowni. Zakresem objęte jest całe pomieszczenie kotłowni.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z normami PN i Warunkami Technicznymi oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową (budowlaną i wykonawczą) ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BSTID.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY.

- Kotły kondensacyjne wodne Vitodens  o mocy 60 kW (3 sztuki)

- Naczynie wzbiorcze 280N

- Rozdzielacze

- Urządzenie Abgas-Control

- Zawory odpowietrzające, zwrotne, zaporowe, trójdrożne

- Rury stalowe w instalacjach c.o.

- Osadniki żeliwne

- Zawory bezpieczeństwa

- Izolacja

- Manometry, termometry

- Odmulacze

- Pompy obiegowe

- Tablice sterownicze

- Automatyka

- Instalacje elektryczne

- Sacja uzdatniania wody

- Kurki gazowe

- Zawory z mieszaczami

- Kanał nawiewny , kanał wywiewny i komin wraz z czopuchami w systemowym rozwiązaniu SPS Viessmann

- Zlew jednokomorowy

- Dzwi z zamkiem przeciwpanicznym i samozamykaczem EI 30

3. SPRZĘT.

Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania BHP i akceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT.

Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu środkami transportu. Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Instalację od kotła do kolektorów należy wykonać z rur stalowych. Wykonać kanał nawiewny i wywiew do i z pomieszczenia kotłowni z blachy natomiast komin spalinowy włożyć w rozwiązaniu systemowym Viessmanna -SPS. Montaż wszystkich urządzeń wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i wykonanie rozdzielaczy do układu c.o.. Regulacja i ustawienie automatyki kotłowni oraz programowanie zgodnie z ustaleniami Inwestora.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem właściwego podłączenia do przyborów, rozdzielaczy, prawidłowego przejścia przez ściany i stropy. Rozpoczęcie robót i zakończenie z oceną jakościową robót powinno być zapisane w dzienniku budowy.

7. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena obejmuje:

- - Pełne wykonanie robót ujęte w punkcie 2 i 5.

- - Zatwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II-instalacje sanitarne i przemysłowe. Roboty  budowlano-montażowe MBiPMB Wydanie II-1997r.

- Wytyczne wykonawcze instalacji wentylacji mechanicznej opracowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

- Aktualnymi normami i przepisami BHP.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.09

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

### 1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w ramach robót związanych z zadaniem „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór instalacji gazu ziemnego

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z normami  PN i Warunkami Technicznymi oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową (budowlaną i wykonawczą) ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BSTID.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY.

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie oraz rur miedzianych łączonych na lut twardy.  Na wewnętrznej instalacji gazowej należy zamontować aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej , zawory odcinające oraz gazomierz .

Szafka gazowa jedna na budynku Gimnazjum.   Szafka na budynku Gimnazjum zostanie wyposażona w układ zabezpieczający. Układ ten tworzy zawór szybkozamykający, sterowany czujnikami gazu oraz układ sterowania wyposażony w sygnalizację optyczno-dźwiękową

3. SPRZĘT.

Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT.

Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu środkami transportu.

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

- wstawienie zaworu szybkozamykającego,

- montaż rur i urządzeń,

- zamontowanie zaworu szybkozamykającego,

- wykonanie próby ciśnieniowej obejmującej spawy i połączenia,

- malowanie rurociągu

- montaż szafek naściennych

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem właściwego podłączenia do przyborów, rozdzielaczy, prawidłowego przejścia przez ściany i stropy. Rozpoczęcie robót i zakończenie z oceną jakościową robót powinno być zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST BSTID.00.00.00 „Wymagania Ogólne".

Obmiaru ilościowego dokonuje się na wykonanie 1 mb. instalacji gazu i szt. zaworu.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.

Jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.

Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena obejmuje:

- -Pełne wykonanie robót ujęte w punkcie 5.

- -Zatwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II-instalacje sanitarne i przemysłowe. Roboty  budowlano-montażowe MBiPMB Wydanie II-1997r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STIS-O2.10

SIEĆ Z RUR PREIZOLOWANYCH

# „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

STIS - 02.10 – Budowa sieci z rur preizolowanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

# Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci rur preizolowanych pomiędzy pomieszczeniem kotłowni i budynkiem projektowanej hali sportowej dla zadania „Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą na działce o numerze geodezyjnym 363/78”

.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury preizolowane

Do budowy sieci z rur preizolowanych należy zastosować rury systemu Flexalen 600 produkowane przez Thermaflex Żarów o średnicach DN90/160 mm zgodnych z dokumentacją projektową.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania sieci z rur preizolowanych Flexalen 600

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci z rur preizolowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

żurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsiębiernych,

spycharek kołowych lub gąsiennicowych,

sprzętu do zagęszczania gruntu,

wciągarek mechanicznych,

beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur preizolowanych

Rury preizolowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.

5.5. Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia rur preizolowanych.

5.5.1. Rury preizolowane Flexalen 600

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

rury z tworzyw sztucznych poprzez fabryczne złączki i pierścienie połączeniowe.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać za pomocą specjalnych tulei ochronnych.

5.5.2. Izolacje

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi rurociągów,

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia rurociągów,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągów,

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania rurociągów,

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

przeprowadzenie próby szczelności i rozruchu sieci na gorąco

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ( 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 3 cm,

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ( 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ( 5 mm,

odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.4,

6.3.  Techniczne zasady kontroli

Kontrolę robót należy przeprowadzać wg  poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , wynikających stąd norm  oraz rozporządzeń :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  Budownictwo Ogólne;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

2. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)  oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

5. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. .

Rozporządzenia:

1.Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r  (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206)

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST   wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci z rur preizolowanych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

roboty montażowe wykonania sieci preizolowanych,

wykonane kompensacje i przejścia przez przegrody budowlane,

wykonane próby szczelności i kompensacyjne ,

wykonana izolacja,

zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena 1 m wykonanej oraz odebranej sieci z rur preizolowanych wraz z przyłączami obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV i V – VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem ,

- przygotowanie podłoża i fundamentu

- wykonanie sączków,

- ułożenie sieci wraz z montażem armatury i innego wyposażenia wraz z podsypką i obsypką,

- wykonanie zabezpieczeń przewodów energetycznych (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie drenażu,

- wykonanie grodzi ziemnych,

- przeprowadzenie próby szczelności,

- wykonanie nawierzchni z tłocznia kamiennego,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- koszty składowania wywiezionego gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

-konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu.

    - Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1. PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
| --- | --- |
| 3. PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 4. PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 5. PN-B-12037 | Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna |
| 7. PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 8. PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |
| 9. BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 10. BN-62/6738-03,04, 07 | Beton hydrotechniczny |
| 11. | PN-80/B-01800 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. |
| 12. | PN-82/B-01801 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. |
| 13. | PN-86/B-01811 | Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. |
| 14. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| 15. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 16. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 17. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 18. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 19. | PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
| 20. | PN-74/B-24622 | Roztwór asfaltowy do gruntowania. |
| 21. | PN-57/B-24625 | Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. |
| 22. | PN-74/C-89200 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. |
| 23. | PN-76/C-89202 | Kształtki do rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. |
| 24. | PN-74/C-89204 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania. |
| 25. | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |
| 26. | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |
| 27. | PN-86/H-74374 | Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. |
| 28. | PN-70/H-97051 | Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. |
| 29. | PN-82/M-01600 | Armatura przemysłowa. Terminologia. |
| 30. | PN-92/M-74001 | Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. |
| 31. | PN-84/M-74003 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 32. | PN-83/M-74024/00 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania. |
| 33. | PN-83/M-74024/02 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa. |
| 34. | PN-83/M-74024/03 | Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. |
| 35. | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |
| 36. | BN-74/6366-03 | Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. |
| 37. | BN-74/6366-04 | Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. |
| 38. | BN-77/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 39. | BN-62/6738-03,04,07 | Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. |
| 40. | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| 41. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

STIE-03.00

INSTALACJE    ELEKTRYCZNE

CPV-45310000-3

SPIS TREŚCI-ROZDZIAŁY

1.0.  WSTĘP

1.1.  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Instalacji Elektrycznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  elektrycznych związanych  z budową:

„HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY GIMNAZJUM W NOWYM MIEŚCIE

n. WARTĄ „

1.2. Zakres robót objętych STIE

Zakres stosowania STIE jest zgodny z ustaleniami pkt.5   „Wymagania ogólne”

2.0. MATERIAŁY

### 2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy PN, BN i ZN przewidują posiadania zaświadczenia o jakości lub atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Budowy Branży Elektrycznej.

### 2.2.Materiały budowlane

Do wykonywania zapraw tynkowych potrzebne będą cement piasek i woda zgodnie z obowiązującymi normami.

### 2.3. Materiały gotowe

--- kabel elektroenergetyczny 1kV YAKY 4x120 mm2 , YAKY 1 x 35 mm2

--- przewody kabelkowe typu YDY 750 V 3x1,5 mm ,3x2,5 mm , 5x2,5 mm , 5x4 mm ,5 x 6mm, 5 x10 mm, OMY 2 x 1,5 mm2

--- rozdzielnice wnękowe typu RWN 1x6 ,RWN 2x12 ,RWN 3x12

--- aparatura zabezpieczająco-rozdzielcza typu P312B-16-30AC , P304C-20-30AC , P304C-25-30AC,P 304 C32-30AC, S312B-16, S314B-25 ,S 314 B 20 ,FR 304-63 ,FR 304-32 ,WZ-301 ,Fotoelement

--- oprawy oświetleniowe typu  OPHba-400 , OF 2x36 ,OWF-236, OUR-125 , Plafoniery 1x60 , oprawy ewakuacyjne E8SILR ,

--- żródła światła  HQIT-400 , świetlówki 36 W  , żarówki 60 W ,rtęciowe 125 W, układ elektroniczny LIDER

---gniazda wtyczkowe 10/AZ , 16/AZ 3-f

--- wyłączniki 1-bieg. ,2-bieg. ,zmienne ,puszki rozgałężne

--- kołki rozporowe , haczyki , wkręty , śruby , gwożdzie itp. materiały pomocnicze .

--- wysięgniki rurowe do lamp oświetlenia zewnętrznego plus obejmy do tych wysięgników ,

--- taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm , drut  FeZn 6 mm, złączki , obejmy , wsporniki, złącza probiercze, farba antykorozyjna itp. . ,

---słupy wirowane E 12/12, płyty ustojowe U-3/U-130/,obejmy OU-1, konstrukcje mocne KM-2, izolatory

S-115/2, obejmy O-3, konstrukcje zawieszania przewodów izolowanych, śruby hakowe, uchwyty końcowe do przewodów, zaciski odgałężno-śrubowe 16-95, uchwyt bezpiecznika Bnu, bezpiecznik słupowy Bnu –63, wkładka bezpiecznikowa BiWts-6, zaciski uziemiające uchwyty dystansowe kompletne, rury, odgromnik zaworowy Gza-2,5,

Element Eo, zaciski tulejowe ZUP-8, przewody izolowane AsXSn 4 x 16 mm2

3.0. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów , sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera .

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej .

4.0.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót .

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazania Inżyniera , w terminie przewidzianym kontraktem .

5.0. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST–00.00 „Wymagania ogólne „  pkt. 5

## 5.2. Opis przedmiaru

## 5.3. Ogólne zasady wykonania robót

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu , należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe;

- trasowanie ,

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów ,

- montaż sprzętu i osprzętu ,

- łączenie przewodów ,

- podejścia do odbiorników ,

- przyłączanie odbiorników ,

- ochrona przed porażeniem ,

- ochrona antykorozyjna.

### 5.4. Instalacje elektryczna wnętrzowe o napięciu do 1kV

1. Wstęp

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do l kV w budownictwie ogólnym, tj. mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

JAKO OCHRONĘ PRZECIWPORAŻENIOWĄ NALEŻY STOSOWAĆ UKŁAD SIECI   TN-S

# 2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych:

A— przewodami wtynkowymi,

B--- przewodami wielożyłowymi na tynku  na uchwytach

C— przewodami wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,

D--- montażu opraw oświetleniowych.

E--- montażu gniazd wtyczkowych

F--- montażu tablic rozdzielczych wraz z aparaturą zabezpieczającą

G--- instalacji oświetlenia zewnętrznego

H--- instalacji odgromowej.

# Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów

Wymagania dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie są wg „Warunków Ogólnych”

### 5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych

1. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić:

— łatwy dostęp,

— zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.

3. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

5. W łazienkach, pomieszczeniach natrysków, szatniach oraz w innych pomieszczeniach socjalnych należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych z osprzętem szczelnym.

6. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegu-nowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, przewód neutralny  N do prawego bieguna, a przewód ochronny PE do bolca.

9.Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych muszą być chronione przed uszkodzeniami , a wychodzące z podłogi chronione do wysokości bezpiecznej. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi można stosować rury stalowe , rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki koryta blaszane itp.

### 5.6. Kucie bruzd

1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji elektrycznej. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych, powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów.

### 5.4.2.A --- Instalacje wtynkowe

### Trasowanie

Trasowanie należy wykonywać w sposób podany w p.2.4.1..

### Kucie bruzd

Kucie bruzd należy wykonywać wg zasad podanych w p.2.4.1.

Mocowanie puszek

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p.5.

Układanie i mocowanie przewodów

1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.

2. Napięcie znamionowe przewodów 750 V.

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód ochronny PE powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.

4.  Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji.

5. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.

6. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu.

7. Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wibijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie.

8. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.

9. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.

10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p.5.

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w p 6.

### 5.4.2.B --- Instalacje przewodami wielożyłowymi wykonane na tynku na uchwytach

### Trasowanie

Trasowanie należy wykonać w sposób podany w p.2.4.1.

### Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich  instalacji elektrycznych ,bez względu na rodzaj instalacji powinny być zamocowane do podłoża /ścian, stropów, elementów konstrukcyjnych budynku itp. / w sposób trwały , uwzględniający warunki lokalne i technologiczne , w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

### Montaż sprzętu i osprzętu oraz przewodów

1.Należy stosować osprzęt szczelny

2.Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie.

3.Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na  naciągi i dodatkowe naprężenia.

4.Do danego zacisku w puszce należy przyłączać przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przygotowany.

5.Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

5.4.2.C --- Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i ściennych)

Trasowanie

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebić w ścianach.

Trasowanie należy wykonać w sposób podany w p.2.4.1.

Mocowanie listew

Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.

Montaż sprzętu i przewodów

1. Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.

2. Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowe, bez rozcinania przewodów.

3. Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu zacisków odgałęźnych (przekłuwających, kapturkowych itp.).

4. W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe.

5. W jednym kanale listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych.

6. Przewody należy łączyć w sposób podany w p.6.

7. Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć pokrywami.

#### 5.4.2.D ---Montaż opraw oświetleniowych

1.Oprawy typu OPHba-400 ze żródłem światła HQIT-400 oraz oprawy OPHba-250 ze żródłem światła HQIT-250 zgodnie z instrukcją montażu opraw na ścianach bocznych, wyposażone mają być w siatkę ochronną oraz możliwość  regulacji kąta zawieszenia.

2. Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych, na ściennych, na sufitowych montowane w stropach lub na ścianie należy mocować przez:

— wkręcenie w  kołek rozporowy

Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać:

— dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N,

— dla opraw o masie większej od 10 kg siłę

w N równą 50 X/ masa oprawy w kg./

3. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

4. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

5. Podłączanie opraw oświetleniowych przelotowo przy  zastosowaniu złączy przelotowych.

5.4.2.E ---Montaż gniazd wtyczkowych

1.Gniazda wtyczkowe mocować zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt.2.3.”Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych”.

5.4.2.F ---Montaż rozdzielnic wnękowych typu RWN

1. Rozdzielnice wnękowe typu RWN służą do mocowania aparatury zabezpieczającej obwody instalacji elektrycznej. Rozdzielnice te należy umieszczać we wnękach o rozmiarach RWN 1 x 12 /305x335x90/, RWN 2 x 12 /430x460x90/, RWN 3 x 12 /555x585x90/ .Górna krawędż rozdzielnicy w odległości 1750 mm od podłogi. Rozdzielnice montować zgodnie z instrukcją fabryczną.

2. Każda rozdzielnica wyposażona jest w listwy przyłączowe N i PE oraz w listwy montażowe aparatury zabezpieczająco-rozdzielczej

3. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki.

4.  Przewód zasilający należy przyłączać do  styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego.

5. Aparaty   zabezpieczające   zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do plombowania.

### 5.4.2.G ---Instalacja oświetlenia zewnętrznego

1.Wszystkie połączenia przewodów instalacji oświetlenia zewnętrznego prowadzonych na zewnątrz budynków należy wykonywać w przeznaczonych do tego celu szczelnych puszkach odgałężnych.

2.Montaż instalacji przewodami kabelkowymi należy wykonać jako instalację w wykonaniu szczelnym.

3.Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi z e względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu.

4.Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie.

5.Przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne należy wykonywać w osłonie /w przepustach rurowych-rury stalowe lub PCV/ .Przepusty należy uszczelnić.

6.Przewody kabelkowe prowadzone na wysokości niższej niż 2,5 m od powierzchni ziemi należy chronić osłonami w postaci rur stalowych, kątowników itp.

7.Wysięgniki rurowe o średnicy 42-60 mm nachylone pod kątem 0 – 30 do płaszczyzny drogi mocować w sposób trwały do ściany budynku , również w sposób trwały mocować oprawy OUR-125 do wysięgników. Przez mocowanie trwałe rozumie się skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób równorzędny pod względem mechanicznym, umożliwiający wymianę oprawy.

8.Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków oprawy /fazowy do styka środkowego / natomiast ochronny PE do obudowy

9.Instalowane oprawy powinny być czyste.

10.Żródła światła do opraw należy założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw oświetleniowych.

### 5.4.2.H ---Instalacja odgromowa –połączenia wyrównawcze

1.Do uziemienia instalacji odgromowej należy wykonać uziom poziomy otokowy z taśmy stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm. Uziom ten należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego .

2.Rowy , w których układa się uziomy , należy zasypywać tak ,aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni , żwiru , żużla lub żwiru.

3.Wszystkie metalowe rurociągi wchodzące lub wychodzące z budynku należy łączyć z uziomem otokowym przez wykonanie połączenia wyrównawczego za pomocą obejm jako złącze śrubowe .

4.Wszystkie połączenia wyrównawcze  należy wykonać jako stałe i uniemożliwiające występowanie wyładowań iskrowych na połączeniu oraz zabezpieczyć przed korozją.

5.Przewód zerowy w złączu ZK-3 połączyć z uziomem otokowym taśmą stalową ocynkowaną FeZn 25x4 mm , takie samo połączenie wykonać z rozdzielnicy  RK łącząc listwę PEN z uziomem otokowym taśmą FeZn 25 x 4 mm jako złącze śrubowe .

6.Przewody odprowadzające i uziemiające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego na wspornikach w odległości nie mniejszej niż ;-2cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego ,lub 40cm od podłoża z materiałów łatwo palnych , przy odległości wsporników nie więcej niż 1,5m. Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego / cegła , beton /.

7.Połączenia  przewodów odprowadzających z uziomem otokowym należy wykonać w sposób rozłączny za pomocą zacisków probierczych./Zaleca się aby zaciski usytuowane były na wysokości od 0,3 m do 1,8 m  nad ziemią/.

8.Zwody poziome nie izolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów od powierzchni dachu;-- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,--40 cm na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.

9.Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją , a zwłaszcza;---zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu,---na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30 jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad kalenicą dachu.

10.Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy wyposażyć w zwody niskie , połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu.

11.Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań /promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm/.Nad szczelinami dylatacyjnymi należy zastosować kompensację.

12.Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki uzgodnione z wykonawcą dachu.

13.Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić  miejsce zainstalowania w porozumieniu z wykonawcą dachu.

5.4.2.I – Instalacja nagłaśniająca

Instalację nagłaśniającą prowadzić przewodem OMY 2 x 1,5 mm2 wspólnie z instalacją oświetlenia hali sportowej w listwach elektroinstalacyjnych na wys.7,0 m i zakańczać puszkami odgałężnymi w miejscach mocowania głośników. Aparatura nagłaśniająca jest opisana w dokumentacji wyposażenia obiektu.

Montaż i podłączenie aparatury nagłaśniającej wykonać po konsultacjach z firmą dostarczającą tę aparaturę.

5.4.2.J – Przebudowa linii napowietrznej n.n.

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej n.n. polega na usunięciu dwóch istniejących słupów i postawieniu dwóch słupów mocnych wirowanych E-12/12 w miejscach nie kolidujących z planem zagospodarowania przestrzennego . Sposób rozwiązania przebudowy istniejącej linii napowietrznej n.n. należy uzgodnić z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM.

Próby montażowe

Próby montażowe należy wykonywać w trakcie robót ,a  po ich zakończeniu należy przeprowadzić badania techniczne. Badania powinny obejmować następujące czynności;

---oględziny ,

---sprawdzenie ciągłości połączeń ,

---pomiar rezystancji uziemienia – wszystkich uziomów ,

---pomiar rezystancji izolacji – kabli i przewodów zasilających oraz instalacji odbiorczej ,

---pomiar skuteczności zerowania .

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację należy przygotować do odbioru zgodnie z wymaganiami podanymi w „Warunkach Ogólnych”, a w szczególności ;

---dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami ,

---protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych ,

---dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu .

Odbiór robót

Odbiór robót należy przeprowadzić stosując wymagania podane w „Warunkach Ogólnych” i

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V/Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.) .

6.0. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne"

Zakres kontroli

W trakcie realizacji Robót i po ich zakończeniu należy:

- sprawdzić stan kabli, przewodów, osprzętu i sygnalizatorów,

- sprawdzić ciągłość żył i zgodność połączeń przewodów i kabli,

- sprawdzić sposób ułożenia kabli zasilających przed zasypaniem,

- sprawdzić prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzić pracę instalacji pod napięciem,

- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziomów oraz rezystancji przewodów i kabli,

- sprawdzić działanie sygnalizacji w zakresie poprawności działania, nadzoru sygnałów, wykonywania kolizji, i poprawności realizacji programów.

Całość odbioru winna być zgodna z warunkami podanymi w „WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH   tom V – INSTALACJE ELEKTRYCZNE /Wydawnictwo M.G.P. i B.-1988 r.

7.0. OBMIAR    ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót elektrycznych jest komplet wykonanej instalacji elektrycznej

8.0. ODBIÓR    ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 pkt.5 i  w STIE pkt 5  „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STIE i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. Przy przekazywaniu instalacji wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- aktualną dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z pomiarów,

protokoły odbioru Robót podpisane przez Inżyniera.

- oświadczenie Wykonawcy  że wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego .

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , STIE i poleceniami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.

9.0PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w s ST-00.00.”Wymagania ogólne „ pkt.9.

## 9.1.1.Założenia ogólne

Cena obejmuje ;

--- nakłady, przy założeniu , że roboty są wykonywane zgodnie w szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych przywołanych w pkt .6 STIE .

## 9.1.2. Założenia kalkulacyjne

---- Nakłady podane w STIE zostały przyjęte i  ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach umożliwiających dowóz i składowanie materiałów na placu składowym.

W nakładach podanych w niniejszych STIE uwzględniono całość procesów technologicznych , przy założeniu właściwej organizacji i technologii wykonywania robót  oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonywania elementów i robót.

Podane w STIE normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym , określonych w polskich normach.

Podane nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologicznego , właściwych dla danego rodzaju robót , a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Nakłady robocizny podane w niniejszym STIE obejmują, oprócz czynności podstawowych  ujętych w rodzajach robót /pkt.7 i 9.1/,również następujące roboty i czynności ;

--- zapoznanie się z dokumentacją techniczną ,

--- transport technologiczny sprzętu , materiałów i wyrobów ze składu  przy obiektowego do miejsca wbudowania ,

---dokonanie ogólnej kontroli stanu jakości materiałów ,

--- przemieszczenie sprzętu w obrębie strefy roboczej ,

--- montaż i demontaż rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m ,

--- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych ,

--- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej ,

--- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę ,

--- udział brygadzisty w przeprowadzeniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.

# Przy wykonywaniu robót uwzględniono w nakładach robocizny pomiary i badania techniczne instalacji łącznie ze sporządzeniem protokołu oraz częściowy niezbędny demontaż starej instalacji elektrycznej.

## 9.1.3. Jednostki  obmiarowe

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg.  pkt. 7 , zgodnie z obmiarem i oceną jakości  użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych ;

## --- linie zasilające ułożone w tynku  -

--- wykucie bruzd , rozwinięcie , sprawdzenie i odmierzenie przewodów i kabli, pomiary ,zaprawienie bruzdy.

## --- rozdzielnice wnętrzowe—

--- przygotowanie podłoża ,umocowanie elementów konstrukcji tablicy lub obudowy , naprawa podłoża,  montaż   --tablicy lub jej elementów , opisanie tablicy , malowanie poprawkowe obudowy.

## --- montaż aparatury zabezpieczająco-rozdzielczej –

--- wyznaczenie miejsca wbudowania , wykonanie niezbędnych otworów , częściowe rozebranie i złożenie aparatu , zamocowanie aparatu , podłączenie i oznaczenie przewodów.

## --- wypusty oświetleniowe i do gniazd wtyczkowych -

--- /miernikiem liczby wypustów oświetleniowych jest ilość zakończeń przewodów złączem świecznikowym a nie liczba łączników , miernikiem liczby wypustów gniazd wtyczkowych  jest ilość gniazd wtyczkowych/,

--- wytrasowanie linii ,  przebicie otworów przez ściany i stropy , ułożenie i umocowanie przewodów wtynkowych, zamocowanie puszek rozgałężnych i końcowych , podłączenie przewodów do osprzętu puszek rozgałężnych , zamocowanie osprzętu i podłączenie złączy świecznikowych , badanie obwodu , sporządzenie protokołu z pomiarów , zamocowanie haczyków sufitowych.

## ---montaż opraw –

--- wyznaczenie miejsca przykręcenia oprawy , przygotowanie podłoża do zamocowania , rozpakowanie oprawy , oczyszczenie oprawy , obcięcie i zarobienie końców przewodów , wyposażenie oprawy w żródło światła ,zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem , zamontowanie oprawy , podłączenie , wyposażenie oprawy w odbłyśniki , osłony , siatki i klosze.

## ---linie zasilające w listwach elektroinstalacyjnych –

--- trasowanie , zdjęcie pokrywy z listwy elektroinstalacyjnej , zamocowanie uchwytów do podłoża , ułożenie i przymocowanie listwy elektroinstalacyjnej , ułożenie przewodów , sprawdzenie , odmierzenie i ucięcie przewodów , zamknięcie pokrywy listwy elektroinstalacyjnej .

## ---przewody uziemiające  i wyrównawcze –

---wyznaczenie trasy przewodu uziemiającego lub wyrównawczego , odmierzenie , ucięcie i wyprostowanie przewodu , nawiercenie otworów , wykonanie otworów ślepych , montaż wsporników , umocowanie przewodu na wspornikach i przymocowanie , montaż uchwytów uziemiających i mostków bocznikujących , montaż złączy kontrolnych , wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych , wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji , sporządzenie protokołu z pomiarów.

## ---rusztowania rurowe jednopomostowe –

## ---zwody poziome ninaprężane i przewody odprowadzające

---wyznaczenie miejsca montażu , wykonanie otworów , osadzenie wsporników , przygotowanie kleju , przyklejanie wsporników , wbicie kołków , przykręcenie wsporników , odmierzenie , ucięcie i wyprostowanie przewodu , regulacja  naciągu przewodów między wspornikami , montaż złączy ,wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych.

## --- uziom otokowy –

--- wyznaczenie trasy rowu , wykonanie otworów , odmierzenie i ucięcie bednarki , wyprostowanie bednarki , ułożenie bednarki w wykopie , spawanie gazowe lub połączenia śrubowe ,zabezpieczenie połączeń antykorozyjnie ,montaż złączy kontrolnych ,umocowanie osłon przewodów uziemiających ,wykonanie pomiarów rezystancji elementów instalacji ,sporządzenie protokołu z pomiarów.

## ---montaż wysięgników rurowych –

--- osadzenie konstrukcji mocującej w  ścianie budynku ,zamocowanie wysięgnika.

## --- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego –

---zamocowanie oprawy ,wprowadzenie przewodów i ich podłączenie , wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia.

## --- linie zasilające na tynk na uchwytach –

--- wytrasowanie linii , przymocowanie uchwytów lub konsolek do podłoża , przebicie otworów przez stropy i ściany , rozwinięcie , sprawdzenie , odmierzenie i ucięcie przewodu , ułożenie i przymocowanie przewodu do uchwytów lub konsolek , mocowanie puszek hermetycznych rozgałężnych , połączenie przewodów , wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności zerowania , sporządzenie protokołu z pomiarów .

## 9.2. Cena jednostki  obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje;

a—wykonanie wszelkich koniecznych rozbiórek, przebić, przekuć wraz z utylizacją gruzu,

b -  montaż rozdzielnic ,

c -   montaż instalacji oświetleniowej wraz z oprawami ,

d -   montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego ,

e -   montaż instalacji zasilającej urządzenia wentylacyjne ,

f -   montaż instalacji gniazd wtykowych wraz z gniazdami ,

g -   montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego ,

h -   montaż instalacji piorunochronnej , uziemiającej i wyrównawczej ,

i -   wykonanie koniecznych pomiarów instalacji ,

j -   ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań ,

k -   uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów .

9.3. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać /ilości wskażnikowe do weryfikacji przez wykonawcę/ ;

--- W ramach robót instalacji elektrycznych należy wykonać ;

| Lp | KOD POZYCJI | NR | nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIA-RU | SPECYFIKA- -CJI | elementy rozliczeniowe | miary | ilość |
| a | b | c | d | e | f |

|  |  |  | HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.3.1. | LINIE ZASILAJĄCE KABLOWE |  |  |
| 1 | Kalkulacja indywidualn |  | Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem, w budynkach, budowlach - masa kabla Cu 1,0-2,0 kg/m - YDY 5 x 10 mm2 | m | 15 |
| 2 | j.w. |  | Układanie ręczne kabli wielożyłowych z mocowaniem, w budynkach, budowlach - masa kabla Cu 1,0-2,0 kg/m - YDY 5 x 6 mm2 | m | 70 |
|  |  | 9.3.2. | ROZDZIELNICE |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualn |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją przykręcaną do gotowego podłoża, przy masie skrzynki lub rozdzielnicy do 10 kg -RWN 3 x 12 | szt | 1 |
| 4 | j.w. |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją przykręcaną do gotowego podłoża, przy masie skrzynki lub rozdzielnicy do 10 kg -RWN 2 x 12 | szt | 2 |
| 5 | j.w. |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją przykręcaną do gotowego podłoża, przy masie skrzynki lub rozdzielnicy do 10 kg - RWN 1 x 6 | szt | 1 |
| 6 | j.w |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie o 2,5 kg - P312 B16-30AC | szt | 14 |
| 7 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - P304 C20-30AC | szt | 2 |
| 8 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie o 2,5 kg -P 304 C 25-30AC | szt | 1 |
| 9 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie o 2,5 kg - P304 C32-30AC | szt | 1 |
| 10 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie o 2,5 kg - S 312 B 16 | szt | 16 |
| 11 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - S 314 B 25 | szt | 1 |
| 12 | j.w |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - S 314 B 20 | szt | 1 |
| 13 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - FR 304-63 | szt | 1 |
| 14 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - FR 304-32 | szt | 1 |
| 15 | j.w. |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - WZ-301 | szt | 1 |
| 16 | j.w. | . | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - FOTOKOMÓRKA | szt | 1 |
|  |  | 9.3.3. | INSTALACJE WEWNĘTRZNE |  |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualn |  | Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtyn- kowymi w salach gimnastycznych, na podłożu z betonu - na przełącznik świecznik.n/t-w/t | szt | 138 |
| 18 | j.w. |  | Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w salach gimnastycznych, na podłożu z betonu - na gniazdo wtyk.2-bieg.10A,10A/Z | kpl | 55 |
| 19 | j.w. |  | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych jarzeniowych do 3x40 W -OF 2 x 36 – 45 szt. +OWF 236-32 szt. | kpl | 77 |
| 20 | j.w. |  | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych z kloszem - WISTRAL E8SILR | kpl | 22 |
| 21 | j.w. |  | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych z kloszem - LUNA 1 x 60 |  | 11 |
| 22 | j.w. |  | Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w listwach elektroinstalacyjnych z mocowaniem i w tynku-łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu - YDY 3 x 2,5 mm2 + WYŁĄCZNIKI do VITOVENTÓW i NAGRZEWNIC | m | 110 |
| 23 | j.w |  | Montaż układu awaryjnego w lampach jarzeniowych LIDER |  | 18 |
| 24 | j.w. |  | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych sodowych OPHba-400 i żródłem światła, z siatką i regulowanym zawieszeniem |  | 28 |
| 25 | j.w. |  | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, przy wysokości rusztowania od 5 do 7 | M2 | 2,4 |
| 26 | j.w. |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 1 |
|  |  |  | INSTALACJA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO |  |  |
| 27 | j.w. |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 0UR-125 | szt | 4 |
| 28 | j.w. |  | Montaż wysięgników rurowych mocowanych na ścianie, przy ciężarze wysięgnika do 30 kg | szt | 4 |
| 29 | j.w. |  | Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi na tynku, układanymi w ciągach wielokrotnych, na betonie - łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu - YDY 3 x 2,5 mm2 | m | 50 |
| 30 | j.w. |  | Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 7 m | M2 | 1,2 |
| 31 | j.w. |  | Rozliczenie pracy rusztowania | Kpl | 1 |
|  |  | 9.3.5 | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |
| 32 | . Kalkulacja indywidualn |  | Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych poziomych | m | 385 |
| 33 | j.w. |  | Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nieaprężanych pionowych | m | 75 |
| 34 | j.w. |  | Montaż uziomu powierzchniowego z bednarki, wraz z ręcznym wykonaniem wykopu o głębokości do 0,6 m,w gruncie kat..IV | m | 120 |
| 35 | j.w. |  | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na wspornikach ściennych mocowanych na podłożu innym niż drewno | m | 25 |
|  |  | 9.3.6 | INSTALACJA NAGŁAŚNIAJĄCA |  |  |
| 36 | . Kalkulacja indywidualn |  | Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w listwach elektroinstalacyjnych z mocowaniem i w tynku-łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu OMY 2 x 1,5 mm2 | m | 180 |
| 37 | j.w. |  | Montaż głośników i wzmacniaczy – bez cen aparatury | Szt. | 28 |
| 38 | j.w. |  | Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 7m | m | 1 |
| 39 | j.w. |  | Ustawienie i regulacja nagłośnienia | m | 28 |
| 40 | j.w. |  | Rozliczenie pracy rusztowania | kpl | 2,4 |
|  |  | 9.3.7 | PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ |  |  |
| 41 | . kal.ind. |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej żerdż wirowana E 12/12 –belki ustojowe U-3/płyty U-130/. | szt | 2 |
| 42 | j.w. |  | Montaż konstrukcji stalowej wraz z osprzętem-trzon kabłąkowy z izolatorem S115/2 | Szt. | 10 |
| 43 | j.w. |  | Montaż konstrukcji stalowej wraz z osprzętem – bezpieczniki wraz z wyposażeniem | szt | 6 |
| 44 | j.w. |  | Montaż konstrukcji stalowej wraz z osprzętem – Odgromniki zaworowe Gza 2.5 | szt | 6 |
| 45 | j.w. |  | Montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i osprzętem OUR-125 | szt | 4 |
| 46 | . j.w. |  | Montaż rur osłonowych dla kabli na słupach – 3mb | szt | 4 |
| 47 | j.w. |  | Montaż linii napowietrznej n.n. 4 x70 + 35 | m | 100 |
| 48 | j.w. |  | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi AsXSn 4 x 25 | kpl | 2 |
| 49 | j.w. |  | Demontaż linii napowietrznej wraz z osprzętem | kpl | 16 |
| 50 | j.w. |  | Demontaż słupów | kpl | 2 |
| 51 | j.w. |  | Układanie kabla YAKY 4 X 120 | m | 120 |
| 52 | j.w. |  | Układanie kabla YAKY 1x35 | m | 120 |

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w STIE

Normy. Inne dokumenty

| Polskie Normy w zakresie instalacji elektroenerge-tycznych Nr normy PN | Tytuł normy PN | Zakres obowiązku stosowania normy |
| --- | --- | --- |
| PN-86/E-05003.01 do 04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych | obowiązujące całkowicie: ark. 01 z 1986 r., ark. 02 z 1986 r., ark. 03 z 1989 r., ark. 04 z 1992 r. |
| PN-91/E-05009.01do03, od 41 do 43, od 45 do 47,51,53,54,56,61, 443,473,482,537,701, 702,704, 705, 708 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych | obowiązujący: arkusz 01 z 1991 r. z wyłączeniem p. 11.4 obowiązujące całkowicie: ark. 02 z 1991 r., ark. 03 z 1991 r., ark. 41 z 1992 r„ ark. 42 z 1991 r., ark. 43 z 1991 r., ark. 45 z 1992 r., ark. 46 z 1993 r., ark. 47 z 1992 r., ark. 51 z 1993 r„ ark. 53 z 1993 r., ark. 54 z 1992 r., ark. 56 z 1992 r„ ark. 61 z 1993 r., ark. 443 z 1993 r., ark. 473 z 1991r„ ark. 482 z 1991 r., ark. 537 z 1992 r., ark. 701 z 1991 r., ark. 702 z 1991 r., ark. 704 z 1991 r., ark. 705 z 1991 r., ark. 708 z 1991 r. |
| PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi | całość normy |
| PN-89/E-05028 | Barwy wskaźników świetlnych i przycisków | całość normy |
| PN-E-05204:1994 | Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania | całość normy |
| PN-E-05100-1:1998 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi | w zakresie linii elektroenergetycznych z przewodami izolowanymi należy stosować normę PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa |
| PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa | z wyłączeniem p. 2.3.3 |
| PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) | całość normy |
| PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania | całość normy |
| PN-IEC 364 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych | całość normy |
| PN-76/E-90301 | Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termo-plastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV. |  |
| PN-E -90411 | Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV. |  |
| PN-83/E-06230 | Żarówki. Ogólne wymagania i badania. |  |
| PN-IEC 60439 | Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. |  |
| PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. |  |
| Pr-PN-E/05125 | Przepisy budowy. |  |
| PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólne zastosowania. |  |
| PN-74/C-89200 | Rury ciśnieniowe PCW (PVC). |  |
| BN-73/8984-01 | Studzienki kablowe. |  |
| PN-80/B-03322 | Fundamenty konstrukcji wsporczych. |  |
| PN-90/B-03200 | Konstrukcje stalowe, obliczenia statyczne i projektowanie. |  |
| BN-68/6353-03 | Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu, |  |
| PN-1EC 60364-4-4-41 /2000 | Ochrona przeciwporażeniowa. |  |
| BN-83/B-8836-02 | Wykopy, obudowa i zabezpieczenie. |  |
| PN-90 /E 06401 | Osprzęt kablowy |  |