Załącznik Nr 5 do SIWZ  - Tabela do oceny technicznej pompowni ścieków

Wymaga się, aby Oferent załączył poniższe zestawienie z wykazem urządzeń i zakresu przyjętych w swojej ofercie (podać typ, ilość i producenta), oraz kompletu dokumentów poświadczających spełnienie proponowanych rozwiązań, w tym: karty katalogowe, rysunki techniczne, schematy elektryczne oraz wzór DTR i szczegółowy opis monitoringu.

Załączenie załącznika wraz z dokumentami jest obligatoryjne brak jakiegokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty

Oświadczam, że przy realizacji zadania o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg„ zastosuję niżej wymienione pompownie ścieków:

Pompownie wskazane, jako zamienniki spełniają wszystkie wymagania szczegółowe wskazane w dokumentacji projektowej specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w niniejszym załączniku

TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ POMPOWNI

| Lp. | Element wyposażenia wg.SIWZ | Typ zamiennika | Ilość Kpl./szt | Dostawca / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | PS – IC 2 SW.210D.437.80/80 ZP.Z.120 |  |  |  |
| 2 | P2 | PS – IC 2 SW.237G.455.80/80 ZP.Z.150 |  |  |  |
| 3 | P3 | PS – IC 2 SW.195D.418.65/65 ZP.Z.120 |  |  |  |
| 4 | P4 | PS – IC 2 SW.210D.437.80/80 ZP.Z.120 |  |  |  |
| 5 | P5 | PS – IC 2 SW.175D.413.65/65 ZP.Z.120 |  |  |  |
| 6 | P6 | PS – IC 2 SW.136B.231.65/65 ZP.Z.120 |  |  |  |
| 7 | P7 | PS – IC 2 SW.136B.231.65/65 ZP.Z.120 |  |  |  |
| 8 | P8 | PS – IC 2 SW.185D.418.65/65 ZP.Z.120 |  |  |  |
| 9 | P9 | PS – IC 2 SW.185D.418.65/65 ZP..Z.120 |  |  |  |
| 10 | LPT1 | PS-IC 1.WP.00A.255.50/50 ZP.Z.100 |  |  |  |
| 11 | LPT4 | PS-IC 1.WP.00A.255.50/50 ZP.Z.100 |  |  |  |

Na potwierdzenie spełnienia wymagań załączam

- Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001

- Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001

- Oświadczenie producenta o posiadaniu własnej sieci serwisowej ( Wymaga się, aby odległość serwisu z najbliższej posiadanej jednostki serwisowej do miejsca wykonania niniejszego postępowania była nie większa niż 50km, a liczba pracowników zajmujących się obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną była nie mniejsza niż 2 osoby).

- Udokumentowane potwierdzenia lub opinie o zrealizowanych, co najmniej 5 pompowniach pracujących nie krócej niż 2 lata

- Oświadczenie producenta o udzieleniu gwarancji na kompletną pompownię z wyposażeniem (gwarancja nie może stanowić zbioru cząstkowych gwaranci na poszczególne elementy pompowni)

- Oświadczenie producenta o posiadaniu maszyn i urządzeń do obróbki stali kwasoodpornej a w szczególnosci

- głowica automatyczna do spawania orbitalnego,

- maszyna do wyciągania szyjek metoda obróbki plastycznej

- giętarka do rur o średnicach dn. 50-80mm

- Rysunki techniczne pompowni i tłoczni ścieków (przykładowy przekrój i rzut)

- Deklaracje zgodności na armaturę pompowni

- Deklaracje zgodności na kompletną pompownie ścieków

- Wzór dokumentacji techniczno ruchowej pompowni

Załączenie w/w dokumentów jest obligatoryjne brak dokumentów spowoduje odrzucenie oferty

xxxxxx , dn…………..… r.             			 ....................................................

(Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

Wytyczne szczegółowe:

Wyposażenie pompowni

- pompownie wyposażone we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp, górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu,

- właz wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowołane, wyposażony w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

- w przypadku lokalizacji pompowni w terenie gdzie dopuszczalny będzie ruch pieszy lub kołowy zastosowany będzie właz okrągły, żeliwny typu ciężkiego D400,

- wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), spawy udokumentowane wydrukiem parametrów spawania – stal kwasoodporna

- piony tłoczne wykonane metodą obróbki plastycznej poprzez gięcie i wyoblanie. Spoiny spełniają wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817.

- piony tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony tłoczne łączone kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do połączeń rurociągów tłocznych pomp

- prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku prowadnic o długości powyżej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje się łączniki pośrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- armatura odcinająca - zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękko uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni,

- obsługę zasuw z poziomu terenu powinien umożliwia przegub wyprowadzony od zasuwy do światła włazu i wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- drabinka z wysuwanym pochwytem umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. pompownia zostanie wyposażona w dwudzielny dwustronnie otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), będą zastosowane połączenia wyrównawcze,

## Rozdzielnia sterująca

- obudowa metalowa, malowana proszkowo i posiadać stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,  posiadająca znak CE, z podwójnymi drzwiami zamykanymi na zamki z wkładką patentową

- wyposażenie rozdzielni sterującej:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem ciekłokrystalicznym umieszczonym na wewnętrznych drzwiach szafy, współpracujący z sondą do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków,

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla każdej pompy,

- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy,

- dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda-trójkąt),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

- sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadła ścieków

- grzałka z termostatem,

- - pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi,

- gniazdo do agregatu,

- modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych

- elementy rozdzielni sterującej takie jak sterownik oraz modem GSM/GPRS powinny umożliwiać natychmiastowe podłączenia do programu komputerowego monitorującego ich pracę, poprzez transmisję poszczególnych komunikatów o stanach pracy pompowni, za pomocą pakietu danych GPRS lub w sytuacjach awaryjnych za pomocą komunikatów SMS..

## Sterownik mikroprocesorowy umożliwia

- wysyłanie komunikatów  SMS i e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych powiadamianie użytkownika, - (urządzenie wyposażone w modem GSM/GPRS)

- obustronna transmisja danych – odpytywanie przez użytkownika - sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków, (urządzenie wyposażone w modem GSM/GPRS)

- zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urządzenie wyposażone w modem GSM/GPRS),

- podłączenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą pompowni ścieków, (urządzenie wyposażone w modem GSM)

- dwustopniowe zabezpieczenie przed dostępem do danych osób niepowołanych,

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- zadawanie poziomów załączania i wyłączania pomp z poziomu terenu poprzez zmianę nastaw sterownika,

- kontrola poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),

- kontrola poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA,

- archiwizacja  komunikatów, ostrzeżeń i alarmów w zaprogramowanych przypadkach,

- rejestrowanie czasu pracy pomp,

- kontrolę otwarcia/zamknięcia  drzwi rozdzielni sterującej.

- wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na wewnętrznych drzwiach rozdzielni sterującej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp oraz zmianę nastaw parametrów pracy pompowni ścieków,

- wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU do podłączenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

- wbudowany interfejs RS232 do podłączenia modemu GSM

- archiwizowanie danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie, co najmniej 1 tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp)

- programowe zabezpieczenie przed przesyłaniem nadmiernej liczby komunikatów SMS,

- posiada znak CE.

## Pompy

- pompy dobrane na zapewnienie 100% wymaganej wydajności

- korpus pompy z żeliwa zabezpieczony trwałą farbą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- silniki pomp w obudowie o stopniu ochrony przynajmniej IP68 z zabezpieczeniem termicznym w komorze silnika,

- pompy wyposażone w łańcuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

## Obudowa pompowni ścieków (betonowa)- wymogi

- wykonana z elementów prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

- betonowe elementy wykonane zgodnie z normą DIN4034 część 1,

- posiada aprobatę techniczną lub znak CE ,

- dno komory należy wyprofilowane tak aby nie osadzały się w żadnym jego miejscu piasek i zawiesiny,

- element denny wykonany, jako monolit, o wysokości użytecznej 500 lub 1000 mm,

- poszczególne elementy obudowy łączone ze sobą przy użyciu specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki,

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane, jako szczelne,

## Wymagania ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu wykonane w języku polskim,

- wszystkie komunikaty wyświetlane oraz wysyłane przez sterownik w języku polskim,

- każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

- urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,

Pompownie ścieków należy podłączyć do systemu monitoringu o poniższych parametrach.

1. Układ sterująco – diagnostyczny z modułem komunikacyjnym

1.1 Wymagania sprzętowe dla układu sterującego

W skład układu sterowania stanowiącego integralne wyposażenie pompowni ścieków powinny wchodzić następujące elementy:

- sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujący pracę pompowni według ustalonego algorytmu, współpracujący z zewnętrznym modułem wejść-wyjść oraz zintegrowanymi modułami: wyświetlacza/klawiatury i diagnostycznym (protokół Modbus)

- zewnętrzny moduł wejść-wyjść (22 wejścia cyfrowe, w tym 2 impulsowe do współpracy z przepływomierzami , 16 wyjść cyfrowych, 4 wejścia analogowe 0-20 mA, 1 wyjście analogowe 4-20 mA), zbierający sygnały analogowe z czujników pomiarowych (sonda poziomu, przetwornik prądowy, czujnik temperatury), sygnały cyfrowe z układu sterowania, realizujący funkcje wykonawcze poprzez wyjścia cyfrowe (załączanie i wyłączanie pomp i innych urządzeń), współpracujący ze sterownikiem procesowym

- panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem zintegrowany z modułem procesowym, umożliwiający dokonywanie zmiany nastaw i lokalną obserwację parametrów pracy pompowni, współpracujący ze sterownikiem procesowym

- zintegrowany moduł diagnostyczny do analizy i obróbki danych, współpracujący ze sterownikiem procesowym, z możliwością przyłączenia/wbudowania modułu komunikacyjnego GSM/GPRS oraz dowolnych  urządzeń sieciowych wykorzystujących protokół TCP/IP (sieci kablowe LAN i bezprzewodowe WLAN, modemy CDMA)

- przetwornik prądowy do pomiaru prądu pobieranego przez urządzenie

- sonda poziomu z wyjściem prądowym 4-20 mA lub portem RS 232/485 i protokołem komunikacyjnym

- moduł komunikacyjny.

Urządzenie z układem sterująco-diagnostycznym wyposażone w system podtrzymania rezerwowego umożliwiający pracę układu w czasie przerw w dostawie energii elektrycznej.

1.2. Wymagania dotyczące algorytmu sterowania

Układ sterowania powinien umożliwiać:

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- zmianę nastaw sterownika (w tym poziomów załączania i wyłączania pomp) realizowana lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnętrzny lub poprzez łącze internetowe i przeglądarkę internetową Mozilla Firefox wersja min 3.6 - bez konieczności stosowania dedykowanego oprogramowania)

- kontrolę poziomu maksymalnego ścieków w zbiorniku (przepełnienie),

- kontrolę poziomu minimalnego ścieków w zbiorniku (suchobieg),

- ciągły pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20 mA lub sondy z protokołem cyfrowym

- ciągły pomiar parametrów zasilania urządzenia, a w szczególności prądu pobieranego przez silniki pomp

1.3.Wymagania dotyczące modułu diagnostycznego

Zintegrowany moduł diagnostyczny powinien umożliwiać:

- ciągłą analizę parametrów pompowni, generowanie komunikatów o zdarzeniach w przypadku wystąpienia stanów nieprawidłowych (alarmowych)

- co najmniej miesięczną archiwizację parametrów pracy pompowni (dopływ ścieków, wydajność pomp, prąd silników pomp oraz poziom ścieków w charakterystycznych stanach pracy i w przedziałach czasowych, włączenia i wyłączenia pomp, wystąpienie i ustąpienie stanów nieprawidłowych)

- detekcję nieprawidłowych stanów pompowni i generowanie komunikatów o statusie pompowni (prawidłowy, nieprawidłowy, ostrzegawczy)

- okresową dobową analizę zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i przesłania raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba włączeń pomp, czas równoczesnej pracy pomp, wydajność pomp, dopływ ścieków, średni i maksymalny pobór prądu, moc pobierana przez urządzenie i inne)

- kontrolę poprawności pracy pompowni przez porównywanie parametrów pracy z wielkościami wzorcowymi

- pobieranie danych archiwalnych poprzez połączenie sieciowe zdalne (Internet) lub lokalne

- lokalną lub zdalną wizualizację pracy urządzenia w przeglądarce internetowej (Mozilla Firefox wersja min. 3.6)

- zdalną zmianę nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer przyłączony do sieci internetowej, wyposażony w przeglądarkę internetową, bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania,

- zabezpieczenie dostępu do układu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie protokołów szyfrowanych oraz haseł dostępowych

- zdalną wymianę i aktualizację oprogramowania sterującego i diagnostycznego z zabezpieczeniem przed błędami transmisji lub jej przerwami

- wysyłanie komunikatów ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomość SMS, bez konieczności przerywania połączenia GPRS (w przypadku stosowania modemu GPRS)

- komunikację z innymi urządzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na przykład w przypadku wystąpienia awarii zasilania w jednej z pompowni)

- współpracę z Systemem Zarządzania Siecią Urządzeń

2. Wymagania dotyczące zasad działania Systemu Zarządzania Siecią Urządzeń:

System bazodanowy powinien być zainstalowany na serwerze lokalnym użytkownika oraz na co najmniej jednym niezależnym serwerze globalnym nadzorowanym przez profesjonalnych providerów.

Sposób działania systemu powinien być następujący:

- Moduły diagnostyczne zainstalowane w pompowniach, współpracujące z systemem sterowania, zbierają i analizują dane dotyczące pracy w pompowni. W przypadkach wystąpienia sytuacji niepożądanych (awaria pompy, awaria zasilania, zbyt wysoki poziom ścieków w pompowni, nadmierny prąd pobierany przez pompy) powinny być generowane komunikaty zdarzeniowe. Alarmy z tym związane program powinien oznaczyć kolorem czerwonym.

- Komunikaty zdarzeniowe wraz ze statusami określającymi stan urządzenia i bieżącymi parametrami pracy urządzenia są przesyłane do systemu serwerów (serwer lokalny oraz globalny) poprzez łącza internetowe (moduły komunikacyjne, np. GPRS) przy wykorzystaniu protokołów internetowych (TCP/IP, UDP).

- Standardowo urządzenie jest wyposażyć w modem  GPRS, który powinien spełniać następujące wymagania:

  - W przypadku braku potwierdzenia odbioru komunikatu po stronie serwera, powinien być on przesłany przy pomocy wiadomości SMS na numer wskazany przez Zamawiającego

  - Wiadomości SMS powinny być wysyłane i odbierane bez konieczności przerywania sesji GPRS i powtórnego logowania do sieci GPRS

- Okresowo, co 1 dobę, z danych zarchiwizowanych w sterowniku powinien być generowany raport z pracy urządzenia za poprzedni okres (1 doba). Raport powinien zawierać informację co najmniej o: całkowitym czasie pracy pomp, całkowitej liczbie włączeń pomp, czasie pracy i liczbie włączeń pomp w analizowanym okresie, średni i maksymalny prąd i moc silników pomp, czas równoczesnej pracy pomp, obliczoną średnią wydajność pomp i dopływ ścieków do pompowni

- Komunikaty alarmowe i statusowe oraz raporty powinny być przesyłane poprzez łącze internetowe (np. GPRS lub SMS jako kanał rezerwowy) do serwerów (lokalny i zdalny) i gromadzone w bazach danych. Dane powinny być zapisywane, w co najmniej 2 różnych serwerach jednocześnie

- Dane przesłane z urządzeń powinny być niezwłocznie publikowane na stronach internetowych widocznych w przeglądarce internetowej stacji roboczej po zalogowaniu się użytkownika do systemu.

- System powinien umożliwiać również odpytanie dowolnego urządzenia o jego stan bieżący oraz bezpośredni dostęp do urządzenia

- System winien umożliwiać tworzenie grup urządzeń według kryteriów określonych przez użytkownika, a także tworzenie dowolnej liczby użytkowników odpowiadających za część urządzeń.

- System powinien pełnić funkcję diagnostyczną, wyznaczając wskaźniki jakościowe pracy urządzenia, umożliwiające przewidywanie grożących awarii i usuwanie przyczyn, które mogą prowadzić do ich powstania. Ostrzeżenia z tym związane program powinien oznaczyć kolorem żółtym.

- Uprawnionym użytkownikom należy umożliwić korzystanie z systemu z dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej (po zalogowaniu). System powinien umożliwiać korzystanie z jego zasobów więcej niż jednemu użytkownikowi jednocześnie.

- System powinien być wyposażony w panel administracyjny umożliwiający grupowanie urządzeń oraz tworzenie nowych użytkowników i przydzielanie im urządzeń. Dostęp do panelu powinien być tylko dla uprawnionych użytkowników

- Należy umożliwić włączenie do systemu dowolnych pompowni po ich odpowiednim przystosowaniu

- Należy umożliwić również podłączenie do systemu zestawów pompowych (i ew. innych urządzeń gospodarki wodno-ściekowej), pracujących na danym terenie, po ich odpowiednim przystosowaniu

- System powinien umożliwiać podpięcie różnych urządzeń przez różne kanały komunikacyjne (np. sieci bezprzewodowe, światłowodowe, sieci LAN, GSM/GPRS/UMTS/HSDPA)

3. Wymagania dotyczące stanowiska operatorskiego

3.1. Wymagania sprzętowe

Podstawowe stanowisko operatorskie pozwalające na optymalne korzystanie z systemu SyDiaNet powinno być wyposażone w:

- komputer z procesorem z zegarem min. 1,6 GHz, Ram 2 GB, HDD 160 GB, nagrywarkę DVD-RW, 4x USB z kartą graficzną umożliwiającą podłączenie 2 monitorów oraz dowolny system operacyjny (preferowany system Linux na bezpłatnej licencji GPL), przeglądarkę Mozilla Firefox wersja 3.6 lub wyższą

- łącze internetowe stałe przewodowe lub bezprzewodowe (prędkość przesyłu danych min. 256 kB/s, zalecana 512 kB/s lub wyższa)

- monitor LCD min. 24” o rozdzielczości 1920x1200 oraz opcjonalnie dodatkowy monitor o rozdzielczości min. 1600x1200

Powinna istnieć możliwość korzystania z systemu poprzez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox (wersja 3.6 lub wyższa) z dowolnego komputera (np. laptopa) podłączonego do sieci internetowej.