Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1	Wprowadzenie	3

2	Przeznaczenie zbiorników i wytyczne lokalizacji	3

2.1	Przeznaczenie zbiornika	3

2.2	Wytyczne lokalizacji	3

3	Budowa i charakterystyka techniczna zbiornika	4

3.1	Fundament istniejący (dla nośności gruntu q > 10 N/cm2 = 0.1 Mpa)	6

3.2	Dno zbiornika	7

3.3	Płaszcz zbiornika	7

3.4	Dach zbiornika	7

3.5	Drabiny	7

3.6	Instalacja wodna wewnątrz zbiornika	7

3.7	Ocieplenie zbiornika	7

3.8	Elementy złączne	7

4	Dezynfekcja zbiornika	7

4.1	Mycie zbiornika wodnego	8

4.2	Płukanie zbiornika wodnego	8

4.3	Dezynfekcja zbiornika wodnego	8

5	Powłoki antykorozyjne	9

6	Montażu urządzeń elektrycznych	9

# 1	Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna stalowych ocynkowanych ogniowo cylindrycznych zbiorników terenowych na wodę pitną typu OW.

Żywotność poszczególnych elementów, ich ciągła bezawaryjna praca w znacznej mierze zależą od starannej obsługi, umiejętnej eksploatacji i konserwacji. Trwałość zbiorników szacuje się na 50 lat. Przy odpowiedniej konserwacji trwałość ta może być znacznie przedłużona.

# 2	Przeznaczenie zbiorników i wytyczne lokalizacji

## 2.1	Przeznaczenie zbiornika

Głównym zadaniem zbiornika jest magazynowanie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych, a szczególnie na okres jej zwiększonego zapotrzebowania, przekraczającego wydajność ujęcia.

Zbiornik ma współpracować ze stacją uzdatniania wody.

## 2.2	Wytyczne lokalizacji

Zbiornik zlokalizowany będzie na terenie SUW w Padwi Narodowej na istniejącym fundamencie. Przy lokalizacji zbiornika na wodę uwzględniono następujące zagadnienia:

zbiornika na wodę pitną zlokalizowany jest w strefie ochronnej,

teren posiada stabilny grunt.

# 3	Budowa i charakterystyka techniczna zbiornika

Instalację wodną zbiornika stanowią przewody wewnątrz zbiornika zakończone króćcami kołnierzowymi (rysunek 3), służącymi do podłączenia wodnej instalacji zewnętrznej.

# Instalacja elektryczna zbiornika powinna obejmować:

- instalację sterowania — przeznaczoną do automatycznego włączania i wyłączania pomp na ujęciu wody,

- instalację sygnalizacyjną — wskazującą stan napełnienia zbiornika wodą,

- instalację odgromową,

- instalację 24V — dla zainstalowania przenośnych lamp podczas przeglądu i konserwacji zbiornika.

## 3.1	Fundament istniejący (dla nośności gruntu q > 10 N/cm2 = 0.1 Mpa)

Fundament stanowi żelbetowa płyta w postaci sześciokąta foremnego. Sama płyta grubości 25 cm posadowiona jest w gruncie na podsypce piaskowej grubości 30 cm i chudym betonie grubości 10 cm. Płyta wystaje ponad otaczający grunt na wysokość 10 cm.

Zbiornik należy kotwić do fundamentu śrubami M20.

Na wierzchu płyty wykonać podsypkę piaskową grubości 3 cm zmieszaną z olejem opałowym w stosunku objętościowym: ok. 10% oleju i 90% piasku. Podsypka ta stanowić ma warstwę izolacyjną pod dno zbiornika.

## 3.2	Dno zbiornika

Dno zbiornika należy wykonać z blach stalowych ocynkowanych o grubości 5 mm, spawanych między sobą.

Dno składać się ma z pasów. Blachy w pasach spawać między sobą spoiną pachwinową.

Do dna zbiornika przyspawać pierścień denny wykonany z kątownika 80x40x6. Pierścień ocynkowany ogniowo. Do pierścienia przykręcić płaszcz zbiornika.

## 3.3	Płaszcz zbiornika

Płaszcz zbiornika cynkowany ogniowo wykonać z gabarytowo powtarzalnych segmentów o kształcie wycinków walcowych łączonych między sobą za pomocą złączy śrubowych z zastosowaniem śrub M12 klasy 5.8.

Styki segmentów uszczelnić między sobą profilowanym kitem asfaltowo-kauczukowym

dopuszczonym przez Państwowy Zakład Higieny do kontaktu z wodą pitną.

* W dolnym pierścieniu jeden z segmentów zaopatrzyć w luk służący do prowadzenia prac przy wykończeniu dna oraz przy czyszczeniu i konserwacji wnętrza zbiornika.

## 3.4	Dach zbiornika

Dach zbiornika wykonać jako izolowaną termicznie konstrukcją dwupowłokową, wykonaną z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych tworzywami organicznymi

W dachu znajdować się ma właz. Zwieńczenie dachu stanowić ma nakładany wywietrznik zbiornika.

## 3.5	Drabiny

Do celów komunikacji pionowej przewidziano drabiny: zewnętrzną i wewnętrzną.

Drabiny składane z dwóch lub trzech segmentów. Segmenty łączone ze sobą śrubami M12.

Drabiny łączone są z płaszczem zbiornika za pośrednictwem łączników śrubami M12.

Dla bezpieczeństwa obsługi drabinę zewnętrzną zaopatrzyć w obejmy ochronne. Na dachu w rejonie włazu zastosować bariery ochronne.

## 3.6	Instalacja wodna wewnątrz zbiornika

Wewnątrz zbiornika znajdować się ma:

przewód doprowadzający wodę,

przewód przelewowy,

kosz ssawny,

kosz spustowy.

## 3.7	Ocieplenie zbiornika

Płaszcze zbiornika izolowany warstwą wełny mineralnej o grubości 100 mm. Od zewnątrz blacha trapezowa ocynkowana i malowana farbami chlorokauczukowymi .

## 3.8	Elementy złączne

Wszystkie użyte śruby, nakrętki i podkładki mają być zabezpieczone przed korozją powłokami cynkowanymi o grubości powłoki 30 μm

# 4	Dezynfekcja zbiornika

Należy wykonać: mycie, płukanie i dezynfekcję zbiornika.

W tym czasie drugi istniejący zbiornik pracuje na bezpośrednim zasilaniu ze stacji uzdatniania wody.

Przy myciu i dezynfekcji należy zachować wszelkie przepisy BHP, a także przepisy dotyczące odzieży ochronnej, sprzętu i wyposażenia osobistego członków ekipy prowadzących zabieg dezynfekcji. Pracownicy wykonujący tę czynność powinni być asekurowani przez innych członków ekipy.

## 4.1	Mycie zbiornika wodnego

Do mycia zbiornika należy używać szczotek ryżowych (zabrania się używania szczotek metalowych). Mycie zbiornika polega na usunięciu za pomocą szczotek i wody podawanej z węża gumowego zanieczyszczeń i osadów powstałych wewnątrz zbiornika wodnego.

UWAGA: Mycie dotyczy powierzchni metalowych. Szczotkami ryżowymi nie należy myć powierzchni szczelin wypełnionych kitem uszczelniającym z uwagi na możliwość jego uszkodzenia.

Mycia dokonuje pracownik z drabiny. Pracownik dokonujący tego zabiegu musi być asekurowany.

## 4.2	Płukanie zbiornika wodnego

Po dokonaniu mycia zbiornika należy go dokładnie wypłukać wodą wodociągową.

W tym celu należy spłukać wodą z węża gumowego zanieczyszczenia usunięte szczotkami a następnie napełnić i opróżnić zbiornik.

Proces napełniania i opróżniania zbiornika należy wykonać jeden raz.

## 4.3	Dezynfekcja zbiornika wodnego

Po wypłukaniu zbiornika należy wykonać jego dezynfekcję.

Dezynfekcję przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu.

Roztwór podchlorynu sodu należy przygotować w stacji uzdatniania wody, a następnie dozować do przewodu doprowadzającego wodę do zbiornika przy pomocy chloratora C52, jednocześnie mieszając z wodą pitną.

Dla dezynfekcji zbiornika wodnego wymagana dawka czynnego chloru wynosi 1 mg/dm3.

Chlorator C52 posiada możliwość dawkowania roztworu podchlorynu sodu w zakresie od 60 cm3/h do 11400 cm3/h, czyli przy roztworze o stężeniu 1% można uzyskać dawkę chloru od 0,6 g/h do 114 g/h. Przy większych stężeniach roztworu dawka chloru ulega zwielokrotnieniu.

Zbiorniki proponuje się dezynfekować roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 2% lub 3%.

UWAGA: Zgodnie z wymaganiami producenta chloratora - większego stężenia podchlorynu sodu stosować nie wolno

UWAGA: Istnieje konieczność zachowania kolejności wykonywania powyższych czynności.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy opróżnić zbiornik, następnie wypłukać, napełniając i opróżniając go z wody.

Płukanie należy przeprowadzić kilkakrotnie aż do całkowitego zaniku zapachu środka dezynfekcyjnego, lecz nie mniej niż 3-krotnie.

UWAGA: Po wykonaniu mycia, płukania i dezynfekcji zbiornika wodnego należy przeprowadzić badanie wody przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Po przeprowadzeniu tych zabiegów należy uruchomić zbiornik.

Po wykonaniu powyższych czynności należy wykonać próbę szczelności zbiornika.

# 5	Powłoki antykorozyjne

Konstrukcja zbiornika, rury instalacji wodnej, drabinki i dachu zabezpieczyć przed korozją powłokami otrzymanymi w procesie cynkowania ogniowego o warstwie cynku nie mniej niż 80 - 100 μm.

Wszystkie elementy złączne: śruby, podkładki, nakrętki zabezpieczyć przed korozją powłoką cynkową o grubości min. 30 μm.

Grubość powłoki cynkowej ma zapewnić długoletnią ochronę przed korozją zarówno powierzchni konstrukcji narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, jak również stykających się z wodą.

# 6	Montażu urządzeń elektrycznych

Montaż urządzeń elektrycznych winien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją elektryczną oraz instrukcją fabryczną urządzenia. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji mogą nastąpić tylko za zgodą projektanta.

Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych oraz Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych.

# Text boxes

Rys. 1 	Inwentaryzacja terenu SUW w Padwi Narodowej pokazująca lokalizację zbiornika objętego zadaniem inwestycyjnym

| 15 | Zewnętrzny wieniec żelbetowy |
| --- | --- |
| 14 | Wylewka betonowa |
| 13 | Fundament zbiornika |
| 12 | Podsypka piasku z olejem |
| 11 | Przewód przelewowy |
| 10 | Przewód doprowadzający wodę |
| 09 | Drabina wewnętrzna |
| 08 | Drabina zewnętrzna |
| 07 | Wywietrznik |
| 06 | Właz |
| 05 | Dach wraz z izolacją termiczną |
| 04 | Izolacja termiczna płaszcza |
| 03 | Luk |
| 02 | Płaszcz |
| 01 | Podstawa z króćcami |
| Poz. | Wyszczególnienie |

Rys. 2 	Konstrukcja zbiornika

Rys. 3	Schemat usytuowania króćców

1 -  Króciec przewodu doprowadzającego wodę

2 -  Króciec przewodu ssawnego

3 -  Króciec przewodu przelewowego

4 -  Króciec przewodu spustowy

Rys. 4 	 Schemat usytuowania przewodów wodociągowych