Załącznik nr 11

SIWZ - AKPiA

część techniczna do przetargu na wykonanie

Monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Gminie Padew Narodowa

# Przedmiot zadania.

Przedmiotem zadania jest wykonanie centralnego systemu monitoringu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Padew Narodowa.

# Podstawy oferty.

Oferent zobowiązany jest do zrealizowania kompletu dostaw i usług według dokumentacji projektowej zawartej w wymienionych niżej dokumentach:

# Opis przedmiotu oferty.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

- systemu sterowania AKPiA:

- centralnego systemu monitoringu

Monitoring obiektów odbywać się będzie przez zrealizowany system SCADA np. ClearScada 2009. Centralna stacja systemu zbudowana jest na bazie jednego serwera systemu. Stacjami klienckimi w systemie monitoringu będą:

- 1 dowolny, wskazany przez Zamawiającego, komputer w budynku UG wyposażony w licencje klienta ViewX, połączony z serwerem wewnętrzną siecią ethernet,

- 2 klientów poprzez przeglądarki internetowe (2 licencje typu WebX).

Serwer systemu monitoringu zabudowany będzie w szafie serwerowej w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Gminy Padew Narodowa bądź we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Sieć obiektowa, łącząca monitorowane obiekty z nadrzędnym systemem wizualizacji i sterowania SCADA, zostanie zbudowana w oparciu o łączność radiową.

Pozostałe obiekty pełnią w sieci radiowej rolę stacji zdalnych. Dane o monitorowanych obiektach będą przekazywane do centralnego serwera systemu przez stacje Remote Telemetry Unit (RTU). Sterownikami stacji RTU będą PLC typu ScadaPack, które będą gromadzić dane bezpośrednio poprzez własne kanały wejścia/wyjścia oraz łączem cyfrowym od sterowników obiektów. Wymagane sterowanie i regulację w obiektach zapewniają lokalne sterowniki zgodnie z projektami technicznymi. Przewiduje się tworzenie lokalnych podsieci RS485 łączących sterownik stacji RTU ScadaPack ze sterownikami obiektów i ewentualnie dodatkowymi urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie np. koncentratorami sygnałów czy pomiarów, przepływomierzy itd. W indywidualnych przypadkach należy zapewnić niezbędną konwersję standardów łączy z RS485 na wymagany do komunikacji z urządzeniem. Wymianę danych w sieci obiektowej należy wykonać zgodnie z regułami protokołu DNP3, a w podsieciach lokalnych RS485 obiektów protokołu Modbus RTU.

Zadaniem centralnego systemu monitoringu jest wizualizacja stanów pracy obiektów, przekazywanie informacji o stanach wyjątkowych (alarmach), składowanie wybranych wielkości w lokalnej bazie danych, eksport wybranych wielkości do zewnętrznych systemów informatycznych, generację raportów z pracy obiektów. Przewiduje się możliwości sterowania pracą obiektów przez operatora systemu.

# Zakres dostaw i usług.

- Budowa szaf i uruchomienie sterowania AKPiA.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia szaf sterowania na podstawie specyfikacji dostaw i prac opisanych w przywołanej dokumentacji.

W ramach prac należy wykonać:

- dostawę kompletnych szaf systemu sterowania AKPiA zbudowanych i wyposażonych zgodnie z przywołaną dokumentacją,

- dostawę kompletu wyposażenia dodatkowego monitorowanych obiektów zgodnie z przywołaną dokumentacją,

- montaż szaf systemu sterowania AKPiA w obiektach zgodnie z dokumentacją projektową,

- dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego układów sterowania i regulacji obiektów w tym czujników pomiarowych, napędów itd.

- przygotowanie i uruchomienie aplikacji sterowania obiektami,

- uruchomienie aplikacji sterowania zgodnie z wymogami technologii obiektów,

- konfigurację i uruchomienie stacji sterowania w systemu monitoringu,

- uruchomienie wymiany danych z serwerem systemu monitoringu,

- archiwizacja kompletu oprogramowania, kompletu plików konfiguracyjnych, aktualnego oprogramowania sterowników obiektów itd.

- Stacja centralna systemu monitoringu – dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostaw wyposażenia centralnej stacji systemu monitoringu wg listy kompletacji zawartej w przywołanej dokumentacji, obejmującej:

- komputer serwera systemu,

- wyposażenie dodatkowe stacji centralnej systemu monitoringu,

- oprogramowanie systemowe systemu,

- oprogramowanie użytkowe systemu,

- pozostałe urządzenia.

- Stacja centralna systemu monitoringu – montaż i konfiguracja sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji kompletu sprzętu stacji centralnej systemu monitoringu, a w szczególności:

- adaptacji szafy serwera systemu,

- montażu komputera serwera systemu,

- montażu pozostałych urządzeń stacji centralnej systemu,

- montażu kompletu urządzeń sieci radiowej stacji centralnej systemu,

- prace montażowe w pozostałych sieciach systemu.

- Stacja centralna systemu monitoringu – instalacja i konfiguracja oprogramowania.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji i konfiguracji kompletu oprogramowania stacji centralnej systemu monitoringu, w tym:

- systemu operacyjnego serwera,

- kompletnych systemów np. ClearScada 2009, ViewX i innych,

- kompletu oprogramowania użytkowego i narzędziowego,

- pozostałego oprogramowania.

Dopuszcza się oprogramowanie SCADA o parametrach równorzędnych bądź lepszych, lecz nie gorszych niż:

- dedykowany system klasy SCADA dla rozwiązań telemetrycznych

- pełna obsługa protokołu DNP3

- obsługa grafiki wektorowej

- możliwość pracy w systemie podwójnej i potrójnej redundancji serwera

- wykorzystanie standardów o otwartej architekturze i protokołów 
  komunikacyjnych: OPC(DA, HDA, A&E, XML), OLE Automation, ODBC/SQL,  
  HTTP, XML, DNP3, SCADAPack Modbus, Modbus i DF1

- konfiguracja komunikacji i modyfikacja projektu „on-line”

- protokoły (DNP 3.0, Kingfisher, OPC Klient, SNMP, NTP, ODBC/SQL)

- bezobsługowy WebKlient – poprzez przeglądarkę stron WWW (np. Internet Explorer)

- możliwość rekonfiguracji systemu z poziomu stacji klienckiej

- końcówka umożliwiająca współpracę z wieloma serwerami

- wielopoziomowy system bezpieczeństwa, bazujący na prawach dostępu dla

użytkowników i obiektów

- wsparcie dla różnych połączeń komunikacyjnych: LAN/WAN, radio, PSTN, GPRS

- w pełni funkcjonalny klient do obsługi obiektów graficznych, trendów, raportów, 
  alarmów, zdarzeń i kontroli nad aplikacją

- szybki moduł historii, alarmów i trendów

- obiektowa architektura umożliwiająca tworzenie elementów wielokrotnego 
   użytku (tworzenie wzorca i instancji)

- możliwość bezpośredniej konfiguracji sterownika obiektowego 
  z poziomu aplikacji SCADA

- Stacja centralna systemu monitoringu – wykonanie aplikacji SCADA.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej aplikacji centralnego systemu monitoringu w oprogramowaniu Scada (cechy oprogramowania wg powyższej specyfikacji), obejmującej oprogramowanie aplikacyjne serwera i stacji klienckich:

- wykonanie obrazów synoptycznych: minimum 50 obrazów indywidualnych obiektów, 1 obraz główny, 5 obrazów dodatkowych wg żądań Zamawiającego,

- konfiguracja obrazów zdarzeń systemowych,

- konfiguracja dziennika operacyjnego na dysku serwera i zapewnienie dostępu do zawartych w nich danych upoważnionym użytkownikom,

- konfiguracja obrazów wykresów dla obiektów i zmiennych wskazanych przez Zamawiającego,

- konfiguracja lokalnych baz danych systemu w serwerze i stacjach klienckich systemu,

- wykonanie niezbędnych skryptów, harmonogramów i podprogramów w aplikacji Scada serwera i stacjach klienckich systemu,

- konfiguracja drajwerów komunikacyjnych w serwerze i stacjach klienckich systemu wraz z optymalizacją parametrów czasowych odczytu danych,

- konfiguracja krótkoterminowego archiwum lokalnego na serwerze systemu zawierającego dane wskazane przez Zamawiającego,

- zapewnienie eksportu wybranych danych do zewnętrznego archiwum długoterminowego;

- konfiguracja zestawu raportów przy użyciu danych z lokalnej bazy systemu i arkuszy kalkulacyjnych wraz z przygotowaniem i uruchomieniem kompletu skryptów MS Excel,

- uruchomienie systemu tj. serwera i stacji klienckich wraz z uruchomieniem połączeń sieciowych pomiędzy komputerami systemu,

- archiwizację kompletu aplikacji i plików konfiguracyjnych systemu.

- Budowa i uruchomienie stacji RTU w monitorowanych obiektach.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia zestawu stacji RTU obiektów objętych systemem monitoringu na podstawie dokumentacji projektowej.

W ramach prac należy wykonać:

- dostawę kompletnych szaf stacji RTU systemu monitoringu zbudowanych 
i wyposażonych zgodnie z przywołaną dokumentacją,

- dostawę kompletu wyposażenia dodatkowego monitorowanych obiektów zgodnie 
z przywołaną dokumentacją,

- montaż stacji RTU w obiektach objętych systemem monitoringu zgodnie 
z dokumentacją projektową,

- dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dodatkowego układów sterowania 
i regulacji obiektów, w tym sterowników monitorowanych obiektów,

- konfigurację i uruchomienie stacji RTU systemu monitoringu,

- uruchomienie wymiany danych pomiędzy stacjami RTU a serwerem systemu monitoringu,

- archiwizacja kompletu oprogramowania stacji RTU, kompletu plików konfiguracyjnych, aktualnego oprogramowania sterowników obiektów itd.

Funkcjonalność sterownika obiektowego:

Sterownik obiektowy powinien posiadać rezerwę wejść/ wyjść binarnych aby umożliwić w przyszłości podłączenie czujników temperatury, przetworników pH, przepływomierza. Jako moduł telemetryczny musi posiadać obsługę protokołu komunikacyjnego DNP 3.0 dedykowanego dla telemetrii. Zastosowanie protokołu dedykowanego dla telemetrii zapewnia stempel czasowy informujący o  dokładnym czasie wystąpienia alarmu, zdarzenia na obiekcie. Ilość zapamiętanych zdarzeń w przypadku braku komunikacji obiekt-serwer powinna wynosić co najmniej 10.000, a ze względu na pracę w terenie zakres temperatury pracy urządzenia powinien wynosić -30 do +60 st.C.

Cechy urządzenia obiektowego:

- wykorzystanie wszystkich cech protokołu komunikacyjnego DNP 3.0:

-	krytyczne komunikaty alarmowe (wysyłane natychmiast, bez prośby o ich udostępnienie)

- hierarchizacja raportowania danych

- zdarzenia podstemplowane czasem

-	logowanie danych (pamięć minimum 10000 zdarzeń)

- zakres pracy sterownika -30(C do 60(C

- możliwość pracy w trybie Modbus Master

- zabezpieczenie przed wilgocią oraz korozją (specjalna powłoka)

- obsługa protokołów komunikacyjnych takich jak: DNP 3.0, Modbus RTU,  
   Modbus ASCII, DF1

- programowanie sterownika zgodnie ze standardem IEC 6 1131-3

- możliwość programowania sterownika poprzez port RS 232 lokalnie lub zdalnie,

- minimum 256 Kb pamięci RAM na aplikację oraz 512 Kb pamięci na firmware

- wskaźnik zasilania, wykonywanie/stop programu, wysyłanie/odbieranie danych, 
  status CPU, stan wejść/ wyjść

- funkcja oszczędności poboru mocy, pomiaru wewnętrznej temperatury sterownika

- Budowa i uruchomienie sieci obiektowej systemu monitoringu.

Należy skonfigurować i uruchomić łącza komunikacyjne systemu monitoringu, obejmującej wszystkie monitorowane obiekty, z uwzględnieniem następujących zasad:

- wymiana odbywać się będzie poprzez sieć radiową w kanale komercyjnym,

- należy zbudować i uruchomić sieć radiową w oparciu o jedną stację bazową w Urzędzie Gminy Padew Narodowa,

- wymiana danych w sieci radiowej według zasad i z zastosowaniem protokołu DNP3,

- należy wykonać optymalizację sieci w celu minimalizacji kosztów eksploatacji przy zapewnieniu akceptowalnego czasu odczytu pomiarów.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

Ponadto w ramach prac należy wykonać:

- dostawę kompletu urządzeń obiektowej sieci radiowej (modemów, masztów, kabli itd.),

- montaż modemów w obiektach objętych systemem monitoringu zgodnie 
z dokumentacją projektową,

- konfigurację modemów  stacjach bazowych sieci

- konfigurację modemów w stacjach RTU monitorowanych obiektów, 
z uwzględnieniem docelowej budowy i wyposażenia węzła w sterowniki i urządzenia dodatkowe,

- uruchomienie łączności w sieci,

- archiwizacja kompletu plików konfiguracyjnych.

- Uruchomienie systemu.

Realizacja zadania obejmuje:

- uruchomienie kompletnego systemu monitoringu,

- uruchomienie lokalnych podsieci komunikacyjnych RS485 w monitorowanych obiektach,

- wykonanie wszystkich testów i badań zgodnie z obowiązującym prawem,

- przeprowadzenie badań odbiorowych systemu wg zatwierdzonego przez Inwestora scenariusza badań,

- przeprowadzenie ruchu próbnego osobno dla każdego monitorowanego obiektu oraz kompletnego systemu wizualizacji i sterowania.

- Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej systemu, zawierającej:

- schematy elektryczne i montażowe serwera systemu z naniesionymi zmianami,

- kopię systemu wykonaną za pomocą wbudowanych narzędzi archiwizacji systemu Scada,

- bazę danych systemu z opisami,

- komplet obrazów synoptycznych, ekranów wykresów, alarmów wraz z opisami,

- szkielety raportów wraz ze skryptami MS Excel z komentarzami,

- skrypty, harmonogramy i procedury Scada wraz z komentarzami,

- pliki konfiguracyjne drajwerów komunikacyjnych z opisem,

- komplet plików konfiguracyjnych systemu Scada,

- opis konfiguracji systemu operacyjnego,

- schemat i opis techniczny sieci radiowej,

- pliki konfiguracyjne modemów sieci radiowej i innych urządzeń z komentarzami,

- schematy elektryczne i montażowe stacji RTU z naniesionymi zmianami,

- komplet oprogramowania stacji RTU wraz z plikami konfiguracyjnymi,

- komplet oprogramowania sterowników monitorowanych obiektów, które uległo zmianie w trakcie prac nad systemem monitoringu,

- mapę rejestrów protokołu Modbus RTU i listę adresów urządzeń w podsieciach lokalnych,

- listę adresów w sieci zakładowej,

- schematy połączeń urządzeń systemu,

- opisy kabli, łączówek itd.

- Instrukcja obsługi systemu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instrukcji obsługi systemu, zawierającej:

- schemat blokowy systemu,

- hierarchię i opis obsługi ekranów synoptycznych, alarmów i wykresów,

- opis obsługi raportów,

- opis procedury zakańczania pracy i restartu systemu,

- listę podstawowych błędów wraz z opisem diagnostyki i postępowania w przypadku wystąpienia błędu,

- opis procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa systemu,

- opis procedury odtwarzania systemu z kopii bezpieczeństwa.

- Dostawy

Oferent zobowiązany jest do zrealizowania kompletu dostaw wg zestawień w dokumentacji wymienionej w pkt I SIWZ. Dopuszcza się zmiany w wymienionych zestawieniach, pod warunkiem zachowania równoważnej lub większej funkcjonalności technologicznej i parametrów eksploatacyjnych. Dopuszcza się wskazanie innego dostawcy niż wymieniony w przywołanej dokumentacji. Zrealizowane dostawy muszą wypełniać obowiązujące normy techniczne i prawne.

Nie będą również dopuszczane odstępstwa od przyjętych w przywołanym projekcie:

- zmiany podstawowej architektury systemu,

- standardów komunikacyjnych w sieciach systemu,

- protokołów wymiany danych zastosowanych w systemie,

- lokalizacji elementów serwera systemu,

- Uwagi

Przy opracowaniu oferty należy uwzględnić:

- możliwość rozbudowy systemu monitoringu o dodatkowe obiekty wykorzystujące inną bazę sprzętową np. sterowniki PLC lub inne standardy komunikacyjne,

- ewentualną dalszą rozbudowę systemu o dodatkowe stacje klienckie,

- ewentualne wykorzystanie danych gromadzonych w systemie monitoringu w innych aplikacjach.

Oferent jest zobowiązany do nieodpłatnego świadczenia usług doradczych w zakresie  zadania.