Numer sprawy RGR/J/341/02/2010

Padew Narodowa, 2010-02-23

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/02/2010. Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody”

Zadanie IV – monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Padwi Narodowej

Dnia. 19-02-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....”

- Zapis w opisie systemu telemetrii widnieje zapis informujący, że sterownik obiektowy musi posiadać protokół komunikacyjny DNP3.0 ze stemplem czasowym. Ogranicza to wybór sprawdzonych dostawców sprzętu do 1-2 rozwiązań (eliminuje m.in. rozwiązania oparte o sterowniki czołowych producentów na rynku np. Simens, GE Funac). Jako alternatywę można wskazać logowanie danych n. karcie Flash, w przypadku braku komunikacji z obiektem. Prosimy o wycofanie zapisu, który obliguje dostawców do stosowania sprzętu do protokołu DNP3.0

- Warunki formalne: prosimy o zmianę zapisu, obligującego Wykonawcę do przedstawienia trzech referencji wykonania systemu telemetrii o wartości 600 000 PLN każdy. Naszym zdaniem zapis ten znacznie zawęża możliwość udziału w postępowaniu dla wykonawców tego typu systemy. W kraju powstaje niewiele systemów telemetrycznych na tak duże kwoty Jako alternatywę proponujemy zapis, iż wykonawca musi wykazać się jednym systemem telemetrii powyżej 400 000 PLN oraz dwoma wdrożeniami systemu sterowania i monitoringu obiektów przemysłowych 
powyżej 500 000 PLN.

- Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 15 marca 2010 roku....”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia

- Protokół komunikacyjny ze stemplem czasowym DNP 3.0 jako otwarty protokół dedykowany do systemów telemetrycznych został zaprojektowany celowo i nie podlega wymianie na inny. Posiada on wiele zalet, które w projektowanym systemie są niezmiernie istotne i konieczne z punktu widzenia eksploatacji oraz analizy danych zbieranych z obiektów sieci. Istnieje strona www.dnp.org na której można wyszukać informacje co do ilości producentów sprzętu z zaimplementowanym protokołem DNP 3.0 i wg prezentowanych tam informacji podane przez Państwa oraz inne sterowniki czołowych dostawców posiadają możliwość obsługi DNP (np. Siemens SICAM 1703, ABB, Schneider Electric, Motorola Communications, Telvent, Areva, Control Microsystems, GE Energy).

W związku z powyższym należy zastosować sprzęt z protokołem DNP3.0, równoważnym lub lepszym.

Do oferty należy załączyć kosztorys z wyszczególnieniami elementów zastosowanych 
w realizacji.

- Zamawiający nie zmienia wymagań zawartych w punkcie VI - C.1 SIWZ

- Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego