Numer sprawy RGR/J/341/03/2010

Padew Narodowa, 2010-03-30

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/03/2010. Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody” - monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Padwi Narodowej.

Dnia. 29-03-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....”

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do transmisji danych - urządzenia radiowe bliskiego zasięgu ogólnego zastosowania, używanych bez pozwolenia radiowego, o których mówi Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. (Dz.U.2007.138.972) ?

- Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne - polegające na modernizacji istniejących 54 szt. sterownic i 18 szt. sterownic dla nowych pompowni - bez dokładania dodatkowej szafki - (zastosowanie sterownika PLC z panelem operatorskim z pełną obsługą protokółu Modbus RTU w miejsce istniejącego sterownika, dodania zasilacza buforowego z akumulatorami, radia, wymiany niesprawnych elementów systemu ogrzewania sterownic itd.)

3.	Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie:
Czy 18 szt. szafek zasilająco sterowniczych oznaczonych w dokumentacji projektowej jako SZS dla nowych pompowni jest przedmiotem dostawy w ramach zadania objętego niniejszym przetargiem ?..............”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Wyjaśnienia:

Odp1.

Urządzenia radiowe muszą pracować w licencjonowanym paśmie częstotliwości przewidzianym do transmisji danych.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności ( projekt sieci radiowej, obliczenia propagacyjne itp.) w imieniu Zamawiającego, których efektem będzie uzyskanie pozwolenia radiowego z przydziałem częstotliwości.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań opartych o komunikację w ogólnie dostępnych i nielicencjonowanych pasmach.

Odp2.

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na modernizacji istniejących szafek sterowniczych.

Z uwagi na funkcjonalność całego systemu komunikacja pomiędzy jego elementami realizowana jest w oparciu o protokół DNP3.0, a nie  Modbus RTU.

Zarówno sterownik jak i radiomodem muszą spełniać warunki określone w projekcie, a w szczególności pełną obsługę protokołu DNP3.0 oraz gwarancję producenta na prawidłową pracę w temperaturze minus 30 st.C. Nie przewiduje się montażu grzałek służących do podnoszenia temperatury wewnątrz szafek sterowniczych.

Odp3.

18 szafek sterujących do pompowni będzie dostarczone w ramach innego zadania. Dla realizacji systemu monitoringu należy dostarczyć i uruchomić dodatkowe 18 szafek telemetrycznych wyposażonych w sterownik telemetryczny oraz moduł komunikacji radiowej wraz z dodatkową aparaturą zgodnie z projektem Systemu Monitoringu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego