Numer sprawy RGR/J/341/05/2010

Padew Narodowa, 2010-04-30

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGR/J/340/05/2010. Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody” - monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Padwi Narodowej

Dnia. 29-04-2010 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pozostałej aparatury sterowniczo-łączeniowej, dla której wymagana minimalna temperatura otoczenia wynosi -25 st.C - w szczególności dotyczy to wyłączników różnicowo-prądowych oraz zabezpieczeń termicznych napędów pomp oraz zasilaczy buforowych, które ze względu na charakter budowy nie będą działać prawidłowo w temperaturze -30 st. C ?.

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu Projektu centralnego systemu monitoringu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Padew Królewska. Strona 6: Komputer z zainstalowanym programem ClearScada, będzie nadzorował pracę wszystkich oddalonych przepompowni. Dodatkowo oprogramowanie to będzie monitorować pracę oczyszczalni. Czy do wykonawcy monitoringu pompowni należy montaż uruchomienie systemu monitoringu oczyszczalni ścieków. Jeśli tak, prosimy o podanie listy sygnałów oraz specyfikacji wymaganego sprzętu, niezbędnych do oszacowania kosztów sprzętu i robót związanych z realizacją zadania.

- Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy potrzebnych upoważnień związanych z procedurami uzyskania pozwoleń oraz przydziału częstotliwości? Po czyjej stronie leżą opłaty okresowe związane z użytkowaniem licencjonowanego pasma częstotliwości do czasu odbioru końcowego?

- Czy w przypadku, gdy lokalizacja niektórych pompowni znajdzie się w terenach uniemożliwiających zastosowanie lub prawidłową pracę łączności radiowej ze stacją bazową jak również z dowolną ze stacji pośrednich, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii innej niż łączność radiowa (np. GSM)? Czy godzi się na to że tego typu pompownie nie będą objęte systemem monitoringu?

- Czy dostarczane w ramach innego zadania szafki sterujące do 18 szt. pompowni wyposażone będą w aparaturę łączeniową i sterowniczą służącą do sterowania pracą pompowni, oraz czy przystosowane będą do współpracy z szafkami telemetrycznymi, tj. czy dostępne będą wymagane przez Zamawiającego sygnały w postaci styków bezpotencjałowych, standardowych sygnałów analogowych itp. Czy szafki będą umożliwiały zdalne sterowanie poprzez szafkę telemetrii?

- Prosimy o skorygowanie opisów oraz ilości pozycji przedmiaru robót - załącznika nr 7 do SIWZ. Podane w chwili obecnej ilości nie odpowiadają zakresowi zadania wynikającemu z pozostałych dokumentów.

Wyjaśnienia

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie aparatury łączeniowej w zakresie temperatury do -25 st.C.

- Wykonanie systemu wizualizacji oczyszczalni ścieków leży w zakresie innego zadania. W centralnej dyspozytorni należy przewidzieć wizualizację pracy oczyszczalni. Na oczyszczalni ścieków przewiduje się zastosowanie aplikacji wizualizacyjnej ClearSCADA, w związku z tym zachowana jest pełna kompatybilność systemów centralnej dyspozytorni i oczyszczalni ścieków. Przewidziana licencja  na centralnej dyspozytorni umożliwia podgląd pracy oczyszczalni ścieków (odpowiednia rezerwa punktów licencji).

- Zamawiający udzieli Wykonawcy potrzebnych upoważnień związanych z procedurami uzyskania pozwolenia oraz przydziału częstotliwości. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń oraz innymi procedurami związanymi z uzyskaniem przydziały częstotliwości są po stronie Wykonawcy. Opłaty związane z użytkowaniem licencjonowanego pasma częstotliwości do czasu odbioru końcowego są po stronie Zamawiającego.

- W przypadku problemów z bezpośrednim połączeniem centralna dyspozytornia <-> pompownia ścieków należy wykorzystać funkcję repeter w radiomodemach, która umożliwia eliminowanie powyższych problemów poprzez przekazywanie sygnałów do obiektów położonych w większej odległości od stacji bazowej.

- W tym zadaniu należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić 72 identyczne szafki telemetryczne – 54 dla istniejących pompowni oraz 18 dla nowoprojektowanych pompowni ścieków. W nowoprojektowanych szafkach (18 sztuk) nie będzie wypuszczonych styków do współpracy z szafkami telemetrycznymi. Sposób połączenia szafek telemetrycznych z nowoprojektowanymi szafkami sterowniczymi należy uzgodnić z dostawcą oraz Zamawiającym. Jedyną różnicą w ww. szafkach jest fakt dostarczenia i zainstalowania do istniejących 54 pompowni sond hydrostatycznych.

- Skorygowany przedmiar robót.

| Przedmiar robót Monitoring i telemetria dla przepompowni ścieków w Padwi Narodowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Im | Ilość |
|  |  | 1. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Przepompownie nowe |  |  |
| 1 | KNR7-08 0704/03 | Montaż skrzynek oraz stojaków aparaturowych i listwowych, o masie do 50kg - szafka zasilająco sterownicza wraz układem monitoringu, anteną, sterownikiem, okablowaniem, zasilaczem i akumulatorem | szt | 18,000 |
|  |  | 2. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Przepompownie modernizowane |  |  |
| 2 | KNR7-08 0704/03 | Montaż skrzynek oraz stojaków aparaturowych i listwowych, o masie do 50kg - Rozbudowa szafek przepompowni (układ monitoringu+antena+sterownik+okablowanie+zasilacz+akumulator) | szt | 54,000 |
| 3 | KNR7-08 0103/01 | Montaż układu do pomiarów przepływu różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu hydrostatyczny | układ | 54,000 |
|  |  | 3. Grupa robót: 45310000-3 - Dział: Stacja operatorska i rozruch \ KP |  |  |
| 5 | KI | Stacja operatorska | kpl | 1,000 |
| 6 | KPRR1 0301/01 | Ruch AKP pomiarowy prosty (szt=ilość obwodów akp) | szt. | 72,000 |

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego