Załącznik nr 10

Wymagania dotyczące urządzeń proponowanych przez oferenta

1. Pompy typu XFP 80C CB1.2 PE 29/4 lub równoważne

Oferowane przez oferenta pompy zatapialne mają spełniać następujące wymagania:

- pompy mają być wyposażone w wirniki otwarte typu „contra-block" o swobodnym prześwicie 75 mm, oraz regulowaną rowkowaną płytę dolną

- Silnik powinien być indukcyjny klatkowy o sprawności Premium, typ B klasy Nema. Stojan powinien posiadać klasę izolacji H(180°C) i powinien być spasowany z komorą stojana. Użycie śrub lub innych elementów mocujących wymagających ingerencję w stojan są niedopuszczalne.

- posiadać silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym

- posiadać silnik o mocy P2 nie większej niż 2,95 kW, mocy P1 nie większej niż 3,4 kW

- pobierać prąd znamionowy nie większy niż 6,4 A

- prędkość obrotowa silnika nie większa niż 1435 obrotów na minutę.

- wymagany zakres parametrów hydraulicznych Q = 15-r135m3/h; H = 5-s-12m.

- średnica króćca tłocznego DN 80

- mieć wał pompy ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych.

- wał pompy ma być wykonany ze stali nierdzewnej

- wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, ma być uszczelniony za pomocą dwóch uszczelnień mechanicznych z węglika krzemu (SiC/SiC), pracujących niezależnie od kierunku obrotów i odpornych na gwałtowne zmiany temperatury.

- pompa ma mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne zabezpieczające przed * przeciążeniem - układ odłączający pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika.

- pompa ma być wyposażona w czujnik wilgotnościowy kontrolujący szczelność komory olejowej - układ sygnalizujący zawilgocenie ma być zasilany napięciem nie większym niż 24 V

- dostawa pompy ma zawierać odpowiedni przetwornik przekształcający sygnał z czujnika wilgotności i podający go do układu sterowania pracą pompy. Przetwornik czujnika zawilgocenia musi być dostarczony razem z pompą i pochodzić od jednego producenta.

- Kabel powinien być podłączany do pompy za pomocą wtyczki ułatwiającej demontaż kabla zasilającego.

- Pompy muszą być zaprzęgane na istniejących stopach sprzęgających i być opuszczane za pomocą prowadnic jednorurowych. Nie dopuszcza się zmiany istniejącego systemu zasprzęglania. Zaczep pompy powinien być niezależnym elementem, zamontowanym na króćcu tłocznym wykonanym według norm DIN lub ANSI co pozwala na montaż urządzeń posiadających króćce tłoczne zgodne z normami.

- Opisane powyżej zabezpieczenia (przeciw wilgoci i termiczne) mają posiadać niezależne wyprowadzenia elektryczne