PROJEKTOWANIE I NADZÓR - JANUSZ STASIÓW

39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI UL.LANGIEWICZA 11 tel.0502276161

# SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

CPV 45111200, 45111240, 45232400, 45232410, 45232440, 45232423, 45233220, 45233252

## Obiekt:

Remont komunalnej infrastruktury technicznej - usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 sztuk pomp zniszczonych przez powódź.

## Zamawiający:

## Gmina Padew Narodowa

### ZATWIERDZAM

Padew Narodowa dnia ............                                      ........................

#### SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.0.Przedmiot  szczegółowej  specyfikacji  technicznej(SST)

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  techniczne    dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z realizacją zadania pn. " Remont komunalnej infrastruktury technicznej - usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 sztuk pomp zniszczonych przez powódź".

2.0.Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dla  robót  wykazanych  w  niżej  wymienionej  specyfikacji  technicznej:

S01.00 – Remont komunalnej infrastruktury technicznej - usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 sztuk pomp zniszczonych przez powódź.

3.0.Podstawa  opracowania:

Niniejsze  SST  zostały  opracowane  na  podstawie:

Dokumentacji  technicznej, warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  Tom II-gi  instalacje  sanitarne  i  przemysłowe, Zarządzenie  Nr. 60 MB i PMB z dnia 29.12.1970 r w sprawie  warunków  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  wod-kan  ze  zmianą  Nr.36 MGT i OS z 1974 roku.

# SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   S.01.00

1.Wstęp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z realizacją zadania pn. " Remont komunalnej infrastruktury technicznej - usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 sztuk pomp zniszczonych przez powódź".

1.2.Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.1.1.

1.3.Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robot  przy  realizacji zadania pn. " Remont komunalnej infrastruktury technicznej - usuwanie usterek powstałych w czasie powodzi, wymiana 16 sztuk pomp zniszczonych przez powódź":

- Wymiana pomp w pompowniach - 16szt.

- Odmulenie i wyczyszczenie zbiorników przepompowni - 8szt.

- Doszczelnienie zbiorników przepompowni - 8szt.

- Wymiana rozszczelnionych odcinków  rurociągów - 18szt.

- Płukanie zamulonych rurociągów grawitacyjnych - 80godz.

- Wymiana zatopionych szaf sterowniczych przepompowni - 2szt.

1.4.Określenia  podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  przepisami.

1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za  jakość  ich  wykonania, oraz  zgodność  z  dokumentacją  projektową, SST  i poleceniami  inspektora  nadzoru.

2.0.Materiały

2.1.Przewiduje się wykonanie  napraw sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U szereg średni „N” – SN 4 kPa a pod drogami  szereg ciężki „S” – SN 8 kPa a rurociągów tłocznych z rur PE klasy PE100 szereg SDR17.

Płukanie i odmulanie rurociągów przewiduje się wykonać przy pomocy VUKO.

Szafy sterownicze należy wymieni n. takie same jak były zamontowane, zgodnie z projektem.

Pompy typu XFP 80C CB1.2 PE 29/4 lub równoważne

Oferowane przez oferenta pompy zatapialne mają spełniać następujące wymagania:

- pompy mają być wyposażone w wirniki otwarte typu „contra-block" o swobodnym prześwicie 75 mm, oraz regulowaną rowkowaną płytę dolną

- Silnik powinien być indukcyjny klatkowy o sprawności Premium, typ B klasy Nema. Stojan powinien posiadać klasę izolacji H(180°C) i powinien być spasowany z komorą stojana. Użycie śrub lub innych elementów mocujących wymagających ingerencję w stojan są niedopuszczalne.

- posiadać silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym

- posiadać silnik o mocy P2 nie większej niż 2,95 kW, mocy P1 nie większej niż 3,4 kW

- pobierać prąd znamionowy nie większy niż 6,4 A

- prędkość obrotowa silnika nie większa niż 1435 obrotów na minutę.

- wymagany zakres parametrów hydraulicznych Q = 15-r135m3/h; H = 5-s-12m.

- średnica króćca tłocznego DN 80

- mieć wał pompy ułożyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji łożyskach tocznych.

- wał pompy ma być wykonany ze stali nierdzewnej

- wał, pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną, ma być uszczelniony za pomocą dwóch uszczelnień mechanicznych z węglika krzemu (SiC/SiC), pracujących niezależnie od kierunku obrotów i odpornych na gwałtowne zmiany temperatury.

- pompa ma mieć wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne zabezpieczające przed * przeciążeniem - układ odłączający pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika.

- pompa ma być wyposażona w czujnik wilgotnościowy kontrolujący szczelność komory olejowej - układ sygnalizujący zawilgocenie ma być zasilany napięciem nie większym niż 24 V

- dostawa pompy ma zawierać odpowiedni przetwornik przekształcający sygnał z czujnika wilgotności i podający go do układu sterowania pracą pompy. Przetwornik czujnika zawilgocenia musi być dostarczony razem z pompą i pochodzić od jednego producenta.

- Kabel powinien być podłączany do pompy za pomocą wtyczki ułatwiającej demontaż kabla zasilającego.

- Pompy muszą być zaprzęgane na istniejących stopach sprzęgających i być opuszczane za pomocą prowadnic jednorurowych. Nie dopuszcza się zmiany istniejącego systemu zasprzęglania. Zaczep pompy powinien być niezależnym elementem, zamontowanym na króćcu tłocznym wykonanym według norm DIN lub ANSI co pozwala na montaż urządzeń posiadających króćce tłoczne zgodne z normami.

- Opisane powyżej zabezpieczenia (przeciw wilgoci i termiczne) mają posiadać niezależne wyprowadzenia elektryczne

2.2.Ustalenia  dotyczące  składowania  materiałów.

Materiały  winny  być  składowane  w  odpowiednich  magazynach, rury nie  powinny   być  narażone  na  działanie  promieni  słonecznych  i  uszkodzenia  mechaniczne.

3.0.Sprzęt

Roboty  ziemne   wykonujemy  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  jak  koparka  o  zasięgu  łyżki  do  głębokości  4m. Zasypkę  przy  użyciu  spycharki. Studnie  montujemy  przy  użyciu  dźwigu  budowlanego.

4.0.Transport

Do  przewożenia  rur  z  PVC  używać  odpowiednich  samochodów, tak  by  rury  nie  zwisały  z  skrzyni  ładunkowej, armaturę  sanitarną  zabezpieczyć  przed  obiciem.

5.0.Wykonanie  robót

5.1.Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót i harmonogram  robót  uwzględniające  wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonywana  sieć sanitarna oraz zabezpieczenie istniejącego  uzbrojenia.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  powiadomić  na  7  dni  wcześniej o  robotach  użytkowników  uzbrojenia  podziemnego i nadziemnego znajdującego  się  w sąsiedztwie  kanalizacji  oraz  powiadomić  i  uzgodnić  sposób  prowadzenia  robót  z  właścicielami  dróg  a  także  prywatnych  posesji.

5.2.Zakres  wykonywanych  robót

5.2.1. Zakres  podany w punkcie 1.3.

5.2.2. Pełna  obsługa  geodezyjna – wytyczenie  tras   oraz  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  z  naniesieniem  na  mapy  sytuacyjno-wysokościowe  wykonanego  uzbrojenia.

Szczegółowy  zakres  robót  według  kosztorysu  „ślepego”.

Zakres  ewentualnego  odwodnienia  wykopu  określa  wykonawca  sam  w  odpowiedniej  pozycji  kosztorysowej  i  jest  on  niezmienny  do  końca  budowy.

6.0.Kontrola  jakości  robót

W  czasie  wykonywania  robót, roboty  winny  być  kontrolowane  pod  względem  poprawności  ich  wykonania, dobrej  jakości, użycia  właściwych  materiałów, przez  wykonawcę  robót i inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

Po  wykonaniu  kanalizacji  sanitarnej  sprawdzamy  spadki  kanalizacji, średnicę, podsypkę pod rury z piasku, jakość połączeń, zgodność z projektem i technicznymi  warunkami  wykonania  robót. Przeprowadzamy  próbę  szczelności  ułożonego  kanału.

7.0.Obmiar  robót

Jednostką  obmiaru  jest: mb dla rurociągów

szt dla armatury

kpl dla studni rewizyjnych

m3  dla  robót ziemnych

8.0.Badania  instalacji

8.1.Sieć  kanalizacji  sanitarnej

Badanie  szczelności  kanalizacji  wykonujemy  zarówno na infiltrację jak i eksfiltrację zgodnie z normą PN-92B-10735. Rurociąg uważa się za szczelny , a próbę za pozytywną, jeżeli w trakcie jej trwania nie wystąpi ubytek (napływ) wody. 9.0.Odbiory  robót

Ustala  się  następujące  odbiory:

9.1.Odbiory  międzyoperacyjne:

- Przebieg tras

- Podsypki pod rurociągi

- Zagęszczenia zasypki

- Szczelność połączeń

- Izolację  studni rewizyjnych betonowych

9.2.Odbiory  częściowe:

Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  instalacji  które  ulegają  zakryciu  jak  przebicia, zasypki, zamurowania.

9.3.Odbiór  końcowy:

Podstawą  rozpisania  odbioru  końcowego  przez  Inwestora  będzie  stwierdzenie  inspektora  nadzoru  w  Dzienniku  budowy, że  roboty  będące  przedmiotem  odbioru  zostały  wykonane  i  nadają  się  do  odbioru.

Do  odbioru  końcowego  należy  przedłożyć:

- Dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  poprawkami  w  trakcie  wykonawstwa

- Protokoły  z  odbiorów  częściowych  z  udziałem  przyszłego  użytkownika  sieci  kanalizacyjnej

- Protokoły  z  prób  szczelności

- Dziennik  budowy

- Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  przedmiotu  odbioru  zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką  budowlaną i technicznymi  warunkami  wykonania i odbioru

- Atesty i aprobaty  techniczne  na  zastosowane  materiały

Podczas  odbioru  końcowego  należy  sprawdzić  czy:

- Zostały  zastosowane  materiały i urządzenia  zgodne  z  wymogami  dokumentacji  technicznej i o odpowiedniej  jakości

- Odległości  przewodów  w  stosunku  do  innych  sieci  uzbrojenia  podziemnego  są  prawidłowe

- Prawidłowo wykonano  spadki

- Występuje  zgodność  wykonania  sieci  i  przykanalika  z  dokumentacją  techniczną

W  przypadku  niezgodności  wykonania  robót z dokumentacją i technicznymi  warunkami  wykonania i odbioru  lub  braku  wymaganych  dokumentów, należy  przerwać  odbiór. Ponowny  odbiór  rozpisać  po  stwierdzeniu  inspektora  nadzoru  o  wykonaniu  poprawek, czy  dostarczenia  brakujących  dokumentów  odbiorowych.

10.0.Podstawa  płatności

Podstawę  płatności  stanowi  protokół  finansowo-rzeczowy  potwierdzający  zakres  i  wartość  wykonanych  robót  spisany  z  udziałem  inspektora  nadzoru, załączony  do  rachunku.

11.0.Przepisy  związane

W SST  powołano  się  na  następujące  normy, zarządzenia:

- Zarządzenie Nr 60 MBiPMB z dnia 29.12.1970 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe

- Prawo  budowlane

Przy  wykonywaniu  sieci i przykanalików obowiązują normy:

- PN-B 10725 :1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne.Wymagania i badania.

- PN-92/B-10735 – Kanalizacja,wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne, roboty ziemne odbiory i badania

- PN-91/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne

- PN-80/C-89205 – Rury z PVC

Opracował: Janusz Stasiów