SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA  KANALIZACJI

DLA GMINY  PADEW  NARODOWA – II ETAP

SPIS TREŚCI

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- Przedmiot i cel specyfikacji technicznej

- Lokalizacja inwestycji

- Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonanie robót

  - Trasa kanałów grawitacyjnych i tłocznych

  - Zagłębienia i spadki

  - Roboty ziemne i odwodnienie

  - Materiały i układanie przewodów grawitacyjnych

  - Budowle na sieci kanalizacyjnej

  - Rurociągi tłoczne

  - .     Odbiory techniczne robót

5.   Przejścia przez przeszkody na trasie kolektorów

  - Skrzyżowanie z istniejącą siecią wodociągową

  - Skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową

  - Przekroczenie dróg

  - Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

  - Przekroczenie rowów

  - Przekroczenie potoku Murynia

  - Zabezpieczenie istniejących studni kopanych

6.  Badanie rurociągów kanalizacyjnych

7.  Przepompownie ścieków

7.1.     Przepompownie sieciowe

7.2.      Przepompownie przydomowe

- Warunki realizacji oraz sposób obliczenia oferty

- Budowa kablowych przyłączy elektrycznych niskiego napięcia

(zasilających przepompownie ścieków)

1.	PRZEDMIOT I CEL SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót „Budowa kanalizacji  dla gminy Padew Narodowa – II etap”.

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowo-grawitacyjnym o długości łącznej 41 703 m, wraz z przepompowniami ścieków. Celem specyfikacji technicznej jest doprecyzowanie wymagań technicznych określonych w Projekcie Budowlanym co ułatwi oferentom określenie cen ofertowych oraz przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego porównywalności otrzymanych ofert.

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z:

a/ budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

b/ budową sieci kanalizacji tłocznej

c/ przepompowni ścieków

2.	LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscowości  Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty i Kębłów  leżą na terenie gminy Padew Narodowa, w powiecie mieleckim.

Teren zabudowy jest płaski, rzędne terenu wahają się od  153,00 mnpm do rzędnej 157,00 mnpm.

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kanalizację sanitarną dla gminy Padew Narodowa – II etap, obejmującą miejscowości wymienione wyzej, rozwiązano przy pomocy mieszanego systemu kanalizacji grawitacyjnej   i ciśnieniowej oraz budowy przepompowni umożliwiających doprowadzenie ścieków do gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Padew Narodowa.

Według rozpoznania geologicznego podłoże badanego terenu zbudowane jest z piasków drobnych i pylastych – pyły i gliny pylaste występują lokalnie.

W wykonanych otworach geologicznych stwierdzono stały poziom wód gruntowych na głębokości 1,0 – 2,0 m ppt. Wahania zwierciadła wody uzależnione są od stanu wody w ciekach i intensywności opadów i wahają się do 0,5 m w górę i w dół.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne związane wykonaniem:

- Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV:

- fi  200 mm     -   23 408 m,

2.    Kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) z rur PE :

- fi    90 mm     -   11 192 m,

- fi  110 mm     -     5 008 m,

- fi  160 mm     -     2 095 m,

3.    Przepompowni ścieków – sieciowych       -  29 szt;

4.        WYKONANIE ROBÓT

Wykopy pod kolektory wykonywane będą mechanicznie, za wyjątkiem terenów zabudowanych ze zbliżeniem do budynków na odległość mniejszą niż 3,0 m i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, gdzie wykopy powinny być wykonywane ręcznie. Wykopy ręczne winny być zabezpieczone wypraskami. Zasypywanie wykopu mechanicznie lub ręcznie w zależności od sposobu wykonania wykopu.

Podczas prowadzenia robót, należy zapewnić maksymalną ochronę drzew, zieleni, a po zakończeniu robót wykonać renowację istniejących dróg, dojść, ogrodzeń, teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kable energetyczne) wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i uzgodnieniami, pod nadzorem użytkownika danej sieci. Prawidłowość ich wykonania powinna być potwierdzona stosownym protokołem odbioru.

Przekroczenia dróg powiatowych należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej stalowej. Przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej należy wykonać metodą przewiertu, a o nawierzchni tłuczniowej lub żużlowej - w otwartych wykopach w rurach ochronnych.

Przekroczenia rzek i potoków należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.

4.1.	Trasa kanałów grawitacyjnych i tłocznych

Przebieg trasy kanałów uwzględnia obecną i perspektywiczną zabudowę wsi, warunki wysokościowego ukształtowania terenu oraz wymagania użytkowników lub właścicieli parcel.

Odległości minimalne kanalizacji od istniejących obiektów i budowli winny wynosić:

- kabli elektroenergetycznych				0,8 m

- kabli telekomunikacyjnych					1,0 m

- pasów drzew						2,0 m

- słupów sieci elektrycznych					2,0 m

- słupów telekomunikacyjne					1,0 m

- znaków geodezyjnych podziemnych i naziemnych	2,0 m

- sieci wodociągowej						2,0 m

- sieci gazowej średnioprężnej				1,5 m

- sieci gazowej wysokoprężnej				15,0 m

- istniejących studni kopanych				10,0 m

Przewody kanalizacyjne odpływowe winny być prowadzone w odpowiedniej odległości od konstrukcyjnych ścian budynków, zabezpieczającej przed naruszeniem stateczności fundamentów.

Zalecana odległość od ściany wynosi 3,0 m przy głębokości kanału pomiędzy 1,0 a 3,0 m.

W przypadkach szczególnych, gdy istniejąca zabudowa nie pozwala na spełnienie tego warunku, oraz gdy sieć kanalizacyjną zaprojektowano płycej niż istniejący fundament obiektu, zbliżenie do ściany może być mniejsze od podanego wyżej.

# 4.2.	Zagłębienia i spadki

Minimalna głębokość kanału liczona od wierzchu rury do powierzchni terenu powinna wynosić 1,4 m, zaś maksymalna nie powinna przekraczać 4,5 m.

W miejscach gdzie nie została zachowana minimalna głębokość, należy kanał ocieplić warstwą żużla grubości 20 cm, względnie obsypać ziemią do wymaganej głębokości.

Na przeważającej długości kolektorów ich spadki winny być równe spadkowi terenu

- większymi od spadków minimalnych.

Spadek minimalny należy zachować wszędzie tam, gdzie spadek terenu jest mniejszy od spadku minimalnego.

Dla kolektora Φ 200 mm z dopływami nie powinien być mniejszy od 0,4%.

Kanalizację tłoczną należy wykonać na głębokości 1,4 m – 1,6 m ze spadkami wynikającymi z ukształtowania  terenu. Konieczne jest tylko zachowanie spadku minimalnego nie mniejszego  niż 1,0%, który umożliwi opróżnienie przewodu w przypadku awarii.

Przy równoczesnym prowadzeniu kolektora grawitacyjnego i tłocznego, głębokość ułożenia obydwu przewodów jest jednakowa.

Przy realizacji robót, po wytyczeniu kolektorów należy zniwelować trasę i w przypadku niezgodności rzędnych z projektem technicznym oraz spadkach zbliżonych do minimalnych przed rozpoczęciem robót na danym kolektorze, w porozumieniu z  Inspektorem nadzoru przeprowadzić w terenie ewentualną korektę profilu podłużnego.

# 4.3.	Roboty ziemne i odwodnieniowe

Roboty ziemne związane z wykopami pod rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PCV i PE) należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”  w powiązaniu

z PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Podział, symbole i określenia”.

Wykopy wykonywane będą mechanicznie na przeważającej długości, oraz wyjątkowo ręcznie w terenie gęsto zabudowanym.

Wykopy mechaniczne wykonywane będą w zależności od szerokości możliwego do zajęcia pasa montażowego, albo ze skarpami, albo o ścianach pionowych. W przypadku zbliżeń do budynków mniejszych od podanych 	w punkcie 4.1 należy umocnienia ścian wykopu pozostawić ubijając zasypywany grunt bardzo dokładnie.

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych wynosi 0,9 – 1,0 m w zależności od średnicy kolektora, zaś dla wykopu ze skarpami 0,60-0,90 m. Zasypanie wykopu ręcznie, lub mechanicznie w zależności od sposobu wykonania wykopu.

Teren robót związanych z wykonaniem rurociągów kanalizacyjnych będzie wymagał okresowego wyłączenia z użytkowania na czas budowy. Pas montażowy dla potrzeb rurociągów grawitacyjnych przyjęto – szerokości 10 m, zaś dla rurociągów tłocznych – 5 m.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu należy stosować się do poniższych zaleceń:

- wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm,  niezależnie od rodzaju gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym,

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją techniczną,

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozlużnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu.

W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając

zbyt długo  otwartego wykopu.

- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 20 cm.  Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia rurociągu.

- podłoże  wraz z warstwą wyrównawczą należy  profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu.

Przy odwodnieniu powierzchniowym na dnie wykopu przewidziano warstwę odwadniającą  grubości 20 cm, z dwoma ciągami sączków drenarskich fi 10 cm.  Styki sączków należy zabezpieczyć papą. Woda z dna odprowadzana będzie do studzienek zbiorczych i stamtąd wypompowywana.

# 4.4.	Materiały i układanie przewodów grawitacyjnych

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną należy wykonać z rur PCV kielichowych, jednorodnych, kanalizacyjnych typu „N”. Natomiast w drogach, miejscach w których możliwy jest ciężki ruch kołowy i w lokalnych wypłaceniach należy stosować rury typu „S”.

Mogą być stosowane rury wykonane wg PN – 80/C-89205 i posiadające aprobatę techniczną. Dala całego zakresu robót należy stosować materiały na przewody grawitacyjne od jednego producenta.

Sposób łączenia : na uszczelkę gumową.

Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”.

Układanie przewodów powinno być wykonywane w suchym wykopie. Na odcinkach, gdzie dno kanału znajduje się powyżej zwierciadła wody gruntowej, przewody należy ułożyć w gruncie rodzimym, wyrównanym 20 cm podsypką z piasku (w gruntach piaszczysto – gliniastych lub piaszczystych można rurociąg ułożyć bezpośrednio na wyrównanym i ubitym podłożu).

W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, jej poziom należy obniżyć, a rury układać na 2 cm warstwie piasku, wykonanej na warstwie odwadniającej grubości 20 cm.

Przewody z PCV  zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od  0 do 30 stopni C.

Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej.

Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi poślizg. Wciskać w kielich do miejsca oznaczonego na rurze.

Przed przystąpieniem do wykonania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio zastabilizowana  przez wykonanie obsypki, zgodnie z zasadami podanymi niżej.

Przy układaniu rurociągów należy stosować się do poniższych zaleceń:

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża  na całej swej długości na co najmniej ¼ swego obwodu.

- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania  kierunku ułożenia przewodów.

- do budowy przewodów należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys).

Po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót podlegających zakryciu, w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu należy przystąpić do wypełnienia wykopu

i zagęszczenia gruntu.

Wypełnienie wykopu  należy wykonać w dwóch etapach:

Etap I – to wypełnienie  wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu.

Obsypkę należy wykonywać z gruntu mineralnego sypkiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rurociągu, nie powinna przekraczać 10% jego nominalnej średnicy.

Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Obsypke należy wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rurociągu, każdą  warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa  niż 30 cm. Należy ją prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj warstwy grubości 30 cm po zagęszczeniu, ponad wierzch rury .

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek.

Etap II – to wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu.

Zasypkę rurociągu należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełnić wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu.

Do zasypki można użyć gruntu rodzimego. Nie należy używać gruntu zawierającego  duże kamienie i głazy.

Rozbiórka ewentualnego umocnienia wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.

# Budowle na sieci kanalizacyjnej

Studzienki rewizyjne – przelotowe PCV Φ 200 mm należy wykonać stosując wyroby firmy WAVIN lub równoważne, jako kompletne zgodnie z wytycznymi producenta.  Studzienki te należy usytuować w następujących miejscach sieci kanalizacyjnej:

- przy zmianie kierunku osi kanału

- zmianach spadku podłużnego

- przy dłuższych odcinkach prostych kanału maksymalnie do 60 m

Studzienki połączeniowe – na kolektorze głównym i rozdzielczych należy wykonywać z PCV Φ 400 mm – tak jak i dla studzienek przelotowych.

Studzienki rozprężne  należy wykonać betonowe Φ 1000 mm.

# 4.6.	Rurociągi tłoczne

Rurociągami tłocznymi będą transportowane ścieki z lokalnych pompowni bezpośrednio do studzienek rozprężnych.

Przewody kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano z rur ciśnieniowych klasy 100,

od PE: 90 x 5,4 mm; 110 x 6,6 mm; 160 x 9,5 mm; PN 10, SDR 17.

Łączenie rur należy wykonywać przez zgrzewanie doczołowe.

Materiał : PE – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.

Kształtki : materiał i ciśnienie jak dla rur.

Przewody tłoczne należy układać tak jak przewody sieci wodociągowej ze spadkiem 2% do przepompowni. Przy zmianach kierunku (łuki) poprzez kształtowanie gięcia za pomocą temperatury, stosowanie bloków oporowych nie jest konieczne

4.7.    Odbiory techniczne robót

Ze względu na specyficzne wymagania dotyczące przewodów z tworzyw sztucznych, odbiorom technicznym  podlegają w szczególności:

  - wykopy, tj. utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki;

  - dno wykopu

Kanały grawitacyjne należy poddać próbom na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację

wód  gruntowych do przewodu. Rurociągi tłoczne z polietylenu należy poddać próbie

ciśnieniowej.

Próbę ciśnieniową należy wykonywać zgodnie z przepisami jak dla sieci wodociągowej, stosując się do wymogów norm:

PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania w zakresie szczelności przewodu.”

BN-82/9192-06 „Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów  PCV układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Próby przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia możliwości ewentualnych przecieków.

# 5.	PRZEJŚCIA  PRZEZ  PRZESZKODY NA TRASIE  KOLEKTORÓW

Na terenie projektowanych kanałów  kanalizacyjnych występują następujące przeszkody :

- istniejąca sieć wodociągowa

- istniejąca sieć kablowa telekomunikacyjna

- istniejąca sieć kablowa elektryczna NN

- istniejąca sieć gazowa

- istniejąca kanalizacja zagrodowa i lokalna

- drogi:  powiatowe i drogi gminne

- cieki i rowy melioracyjne

## 5.1.	Skrzyżowanie z istniejącą siecią wodociągową

Należy wykonać wg poniższych wariantów :

- gdy kanał sanitarny położony jest nad wodociągiem, należy na kanale założyć rurę ochronną o długości min. 2,5 m. Pionowa odległość zewnętrznej powierzchni rury ochronnej od wodociągu winna być większa niż 0,1 m.

- gdy kanał sanitarny przebiega pod siecią wodociągową, należy zachować odległość pionową przewodów większą niż 0,1 m (bez rury ochronnej). W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociągiem gdzie nie będzie zachowana minimalna odległość pionowa 0,1 m – należy przełożyć sieć wodociągową zachowując wyżej wymienione warunki.

## 5.2.	Skrzyżowanie z istniejącą siecią gazową

W zabudowie wsi położona jest sieć gazowa średnioprężna na przeciętnej głębokości około 0,7 – 0,8 m.

Przy skrzyżowaniach kanału z siecią gazową należy spełnić wymogi normy PN-91/M-34501, oraz pisma KOZG Tarnów PS-17/33/92 z dnia 17.07.1992, czyli zamontować rurę ochronną na gazociągu, lub na przewodzie kanalizacyjnym.

Z uwagi na koszty budowy rury ochronne należy zamontować każdorazowo na kanale ściekowym.

Na rury ochronne należy stosować rury PCW wodociągowe ciśnieniowe o odpowiedniej średnicy zewnętrznej.

Końce rury ochronnej należy wyprowadzić na odległość minimum 2,0 m od ścianki gazociągu liczoną w płaszczyźnie poziomej, prostopadle do osi gazociągu i uszczelnić.

Na odcinku w rurze ochronnej nie może występować łączenie rur przewodowych.

Kanał należy ułożyć zawsze pod gazociągiem, odległość pionowa między gazociągiem i rurą ochronną na kanale będzie nie mniejsza niż 0,15 m.

W miejscu kolizji należy wzdłuż gazociągu wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą średnicy gazociągu i długość po 2,0 m z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania, oraz zasypać warstwą przepuszczalną (np. żwiru lub piasku) na wysokość 0,4 – 0,5 m nad górną krawędź gazociągu.

W przypadku gdy pionowa odległość pomiędzy ściankami gazociągu i kanalizacji przekracza 1,5 m to rury ochronne nie będą stosowane.

Roboty w rejonie kolizji należy wykonać ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu.

## 5.3.	Przekroczenie dróg

Przekroczenie dróg powiatowych należy wykonać z przewodowych rur kanalizacyjnych typu ciężkiego „S”.

Rury przewodowe umieścić należy w stalowych wiertniczych rurach osłonowych. Przestrzeń międzyrurową przy końcówkach rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową.

Omawiane rozwiązanie należy wykonać metodą przepychania rury płaszczowej i poziomego wiercenia. Rury zaprojektowano na całej szerokości pasa drogi, zgodnie z załączonymi rysunkami w projekcie technicznym.

## 5.4.	Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

W miejscu skrzyżowania kanalizacji z w/w kablami należy założyć na kablu rurę ochronną dwudzielną AROT 110 PS o długości 3,0 m. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania wykonać należy ręcznie w obecności przedstawiciela właściciela kabli.

Przy skrzyżowaniu należy zachować pionową odległość pomiędzy ściankami przewodów większą niż 10 cm.

Roboty w rejonie kolizji należy wykonywać ręcznie.

## 5.5.	Przekroczenie rowów

Projektowana kanalizacja przechodzi przez rowy melioracyjne i wodnice posiadające naturalny charakter.

Przekroczenie rowów należy wykonać w rurach ochronnych PE, zapewniając  wysunięcie jej końców 2,0 m poza górne krawędzie rowu.

Przekroczenie rowów kanałami grawitacyjnymi pod dnem rowów należy wykonać każdorazowo  na głębokości wynikającej z profilu podłużnego. Rura ochronna winna być zagłębiona  min. 1,0 m pod dnem rowu.

Przekroczenie rurociągiem tłocznym PE należy  wykonać na głębokości minimum 1,0 m poniżej dna rowów.

Po wykonaniu robót teren przekroczenia należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. Ponadto skarpę rowu umocnić darniną na płask.

Miejsca przekroczenia rurociągów tłocznych należy oznakować na obydwu brzegach rowu słupkami betonowymi.

5.6.    Przekroczenie potoków

Przekroczenie potoków należy każdorazowo wykonać pod dnem w rurze

ochronnej PE.  Zagłębienie rury ochronnej pod dnem wynosi 1,50 m.

Szczegóły przejść należy wykonać zgodnie z rysunkami technicznymi załączonymi do dokumentacji projektowej.

Miejsca przekroczenia rurociągów  należy oznakować na obydwu brzegach słupkami betonowymi.

Po wykonaniu robót teren przekroczenia należy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego. Ponadto skarpy należy umocnić darniną na płask.

## 5.7.	Zabezpieczenia istniejących studni kopanych

Studnie kopane w promieniu 10,0 m posiadają swoje strefy ochronne przez które nie powinno się przeprowadzić kanału, jednak z uwagi na brak miejsca, czasami konieczne jest przeprowadzenie przez strefę. Na odcinku gdzie prowadzi się go w strefie studni kopanej, należy na ciągach kanalizacyjnych wykonać zabezpieczenie z rury stalowej izolowanej

Φ 365 mm na kolektorze Φ 200mm.

Końcówki rur ochronnych należy wyprowadzić poza wymienioną strefę.

Alternatywnie zamiast rur stalowych można stosować rury PEHD odpowiednich średnic. Konieczność zabezpieczenia studni pokazano każdorazowo na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu inwestycji.

6.  	BADANIE  RUROCIĄGÓW  KANALIZACYJNYCH

Szczegółowe wymagania i badanie przewodów kanalizacji określone są w następujących normach i literaturze :

PN-92/B-10735.	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze

PN-92/B-03020	Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-74-/B-02480	Grunty budowlane. Określenia,  symbole,  podział i opis gruntów

PN-83/B-8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze

PN-91/B-10729	Studzienki kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna winna być poddana badaniom na :

- zgodność z dokumentacją techniczną (materiał, średnice, spadki, izolacja, zasypka)

- prawidłowość ułożenia przewodu i wykonania studzienek

- szczelność kanału na infiltrację i eksfiltrację

7.       PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW

  - Przepompownie sieciowe

Przepompownię stanowi prefabrykowany zbiornik wykonany z betonu B–40 o średnicy 1500 mm. W studniach osadzone są fabrycznie króćce umożliwiające podłączenie rurociągów zewnętrznych.

Przykrycie luku montażowego wykonane ze stali nierdzewnej lub żeliwa, pod zamknięciem luku montażowego otwierana krata bezpieczeństwa wykonana ze stali ocynkowanej.

Zbiornik  wyposażony jest ponadto w:

- wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną - kominki PCV,

- drabinka złazowa – stal nierdzewna lub PE,

- wsporniki: pionów tłocznych, prowadnic,  rozdzielnicy – ze stali nierdzewnej,

- prowadnice ze stali nierdzewnej,

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej,

- pomost roboczy – ze stali nierdzewnej

W przepompowniach zainstalowane będą pompy zatapialne stacjonarne typu

AS 0840.128-S17-2 z prowadnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego łączenia pomp z rurą tłoczną.

Rurociągi tłoczne wewnątrz studni ze stali nierdzewnej łączone na kołnierz.

Armatura na rurociągach tłocznych od pomp: zasuwa odcinająca i zawór zwrotny.

Wyposażenie pompowni obejmuje ponadto sterowanie elektryczne, na które składa się:

- obudowa metalowa zamykana na klucz,

- sterowanie w trybie automatycznym oparte na sterowniku przemysłowym z zintegrowanym

wyświetlaczem,

-  sygnał sterujący – regulatory pływakowe,

-  licznik godzin pracy pomp (dla każdej pompy osobny),

-  zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe,

-  zabezpieczenie różnicowo-prądowe,

-  zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem,

-  kontrola kolejności i symetrii faz zasilania,

-  zabezpieczenie przed zanikaniem fazy zasilającej,

-  zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy,

-  sygnalizacja świetlna i dżwiękowa stanów alarmowych, również w przypadku zaniku

napięcia zasilania,

-  gniazdo 230 V,

-  grzałka z termostatem,

-  gniazdo do podłączenia agregatu pradotwórczego + przełącznik sieć agregat.

Parametry techniczne, wyposażenie i wymiary projektowanych przepompowni sieciowych

podano w załączonym zestawieniu tabelarycznym pn. „Zestawienie parametrów przepompowni ścieków  ”.

8.	WARUNKI REALIZACJI ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

- Ustalone w drodze przetargu wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne do czasu zakończenia i odbioru przedmiotu umowy,

- Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wycenę należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych, projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót,

- W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia w tym między innymi :

- urządzenie i zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,

- obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzgodnieniem jej przez ZUDP,

- ubezpieczenia budowy na czas realizacji,

- odbiorów technicznych,

- zapewnienia warunków BHP i p. poż. w trakcie realizacji robót,

- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, tj. m.in. odbudowa zniszczonych dróg, chodników, ogrodzeń, mostków przejazdowych, terenów zielonych, odtworzenie granic posesji,

- uwzględnienie kosztów wynikających z prowadzenia robót w pasie drogowym,

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach,

- koszty związane z odbiorem skrzyżowań kolektorów z sieciami podziemnymi, objętymi projektem,

- wykonanie tymczasowych przejść, barier, mostków dla zachowania bezpieczeństwa ruchu,

- koszty pompowania wody wynikłe z warunków gruntowych,

- koszty ewentualnych odszkodowań z tytułu zniszczonych nasadzeń np. krzewów, drzew, zasiewów i kwietników,

- koszty innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

W/w koszty należy uwzględnić w pozycjach kosztorysu podstawowego.

- Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe, roboty ujęte w dokumentacji projektowej, a nie uwzględnione w przedmiarach robót,

- Do kosztorysu należy załączyć określenie wysokości wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot zamówienia w rozbiciu na poszczególne zakresy robót.

Integralną część specyfikacji technicznej stanowią :

- przedmiary robót,

- projekt budowlano-wykonawczy do wglądu w Urzędzie Gminy Padew Narodowa,

- zestawienie parametrów przepompowni ścieków

Zestawienie parametrów przepompowni ścieków – „Budowa kanalizacji dla gminy Padew Narodowa – II etap”

| Nr przep. Oznacz. obiektu | Wydajn. przep.. Q l/s | Wysokość przep. m | Wysok. przep. ścieków m SW | Średnica przewodu tłocznego mm | Długość przewodu tłocznego m | Typ pomp | Moc silnika kW | Typ silnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROŻNIATY |  |  |  |  |  |
| P-30 | 2,0 | 3,0 | 6,7 | PE 90 | 1142 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-31 | 2,5 | 3,5 | 6,3 | PE 90 | 795 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-32 | 2,0 | 3,5 | 2,9 | PE 90 | 300 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-33 | 2,5 | 3,0 | 10,0 | PE 90/110 | 838+268 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-34 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | PE 90 | 194 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-35 | 3,5 | 2,0 | 4,8 | PE 90 | 232 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-36 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | PE 90 | 125 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-37 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | PE 110 | 1556 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| KĘBŁÓW |  |  |  |  |  |
| P-38 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | PE 90 | 500 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-39 | 2,5 | 3,5 | 8,5 | PE 90 | 1402 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-40 | 5,2 | 3,5 | 3,7 | PE 90 | 83 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-41 | 5,5 | 3,0 | 7,5 | PE 110 | 592 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-42 | 2,5 | 3,5 | 2,4 | PE 90 | 122 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-43 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | PE 90 | 523 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-44 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | PE 90 | 322 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| ZADUSZNIKI |  |  |  |  |  |
| P-45 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | PE 90 | 170 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-46 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | PE 90 | 381 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-47 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | PE 90 | 670 | AS 0840.128-S17-2 | 1x1,2 | S12-2D |
| PRZYKOP |  |  |  |  |  |
| P-48 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | PE 90 | 174 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-49 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | PE 90 | 362 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-50 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | PE 90 | 161 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-51 | 4,0 | 3,0 | 11,1 | PE 90 | 567 | AS 0840.128-S17-2 | 2x2,6 | S26-2D |
| DOMACYNY |  |  |  |  |  |
| P-52 | 2,0 | 3,5 | 3,8 | PE 90 | 503 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-53 | 5,0 | 2,5 | 10,4 | PE 90 | 305 | AS 0840.128-S17-2 | 2x2,6 | S26-2D |
| P-54 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | PE 90 | 70 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-55 | 2,5 | 3,3 | 7,1 | PE 90 | 941 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,7 | S17-2D |
| P-56 | 5,5 | 3,7 | 5,8 | PE 110 | 430 | AS 0840.128-S17-2 | 2x2,6 | S26-2D |
| WOJKÓW |  |  |  |  |  |
| P-57 | 2,0 | 3,5 | 3,7 | PE 90 | 468 | AS 0840.128-S17-2 | 2x1,2 | S12-2D |
| P-58 | 6,5 | 3,5 | 9,1 | PE 110 | 508 | AS 0840.128-S17-2 | 2x2,6 | S26-2D |
| P-59 | 7,0 | 3,5 | 6,0 | PE 160 | 1756 | AS 0840.128-S17-2 | 2x2,6 | S26-2D |