Padew Narodowa, 30.09.2016

IZP.271.4.2016

# WYJAŚNIENIE TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - I

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa wysokowydajnego agregatu pompowego na potrzeby Gminy Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 26-09-2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga zastosowania na przyczepie plandeki chroniącej agregat przed czynnikami atmosferycznymi?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga by przyczepa posiadała świadectwo homologacji dopuszczające pojazd do poruszania się po drogach publicznych?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga by pompa, silnik, przyczepa oraz wszystkie akcesoria były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2016 roku?

Pytanie nr 4

W opisie przedmiotu zamówienia podano jedynie wartości maksymalnych parametrów pracy pompy. Czy Zamawiający może określić wymagany punkt pracy agregatu pompowego?

Pytanie nr 5

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał „agregat pompowy do przepompowywania wód powodziowych także silnie zanieczyszczonych”. Następnie wpisano wymóg średnicy maks. zanieczyszczeń: min.10 mm.

Zgodnie z naszymi doświadczeniami możemy stwierdzić że przelot maksymalny wirnika na poziomie 10 mm jest stanowczo za mały - szczególnie biorąc pod uwagę króciec ssawny o średnicy 200 mm.

Taka konstrukcja wirnika może doprowadzić do szybkiego zapychania się pompy i będzie przyczyną zbędnych przestojów w pracy motopompy.

Wnioskujemy zatem za zmianą tego wymogu do minimum 70 mm co zapewni nadal szeroki wybór dostawców a podniesie jakość zakupionego urządzenia.

Pytanie nr 6

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał wymóg dla pompy „praca na sucho”. Czy Zamawiający miał na myśli konstrukcję pompy umożliwiającą pracę urządzenia nienapełnionego wodą, niepowodującą uszkodzenia uszczelnienia lub wału pompy, np. w przypadku okresowych uruchomień silnika?

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający może dokładnie doprecyzować jakie informacje mają być wyświetlane oraz jakie funkcje mają znaleźć się w panelu sterującym?

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silników spalinowych niespełniających aktualnych norm spalin? Dopuszczenie do przetargu agregatu pompowego posiadającego taki napęd będzie niezgodne z dyrektywą europejską nakazującą zastosowanie silnika spełniającego wskazaną normę dla danego przedziału mocy.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie króćca tłocznego o średnicy fi 200 mm i co za tym idzie linii tłocznej o średnicy 200 mm pod warunkiem zachowania wymaganych osiągów agregatu pompowego?

Pytanie nr 10

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał wymóg zastosowania pompy próżniowej. Czy ma to być pompa membranowa zapewniająca szybkie zalewanie linii ssawnej o wydajności 50 m3/h?

Pytanie nr 11

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał parametry pompy wspomagającej -agregatu pompowego przystosowanego do igłofiltrów. W związku z tym iż 'pompa ma wspomagać' pracę agregatu pompowego o wydajności 700m3/h ('wody powodziowe także silnie zanieczyszczone'), czy Zamawiający może podać maksymalny przelot części stałych przez pompę wspomagającą?

Pytanie 12

Czy Zamawiający może wskazać w jaki typ pompy powinna być wyposażona 'pompa wspomagająca - agregat pompowy przystosowany do igłofiltrów'?

W związku z tym że pompa ma podawać wodę zanieczyszczoną podczas powodzi, wskazana jest pompa wirnikowa o dużym przelocie. Pompa tłokowa która jako jedyna posiada parametr wysokości ssania ok.9 m, jest niewskazana do wody zanieczyszczonej ponieważ szybko ulegnie zużyciu a nawet zniszczeniu.

Pytane nr 13

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał parametry pompy wspomagającej -agregatu pompowego przystosowanego do igłofiltrów. Czy Zamawiający może uściślić jaki napęd ma posiadać wspomniane urządzenie (elektryczny czy spalinowy) i czy ma być w obudowie dźwiękoszczelnej?

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza aby agregat pompowy przystosowany do igłofiltrów ważył ok.1100 kg?

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wymaga aby agregat pompowy przystosowany do igłofiltrów zamontowany był na przyczepie?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  informujemy:

Ad.1

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania na przyczepie plandeki chroniącej agregat przed czynnikami atmosferycznymi.

Ad. 2

Zamawiający wymaga aby przyczepa posiadała świadectwo homologacji dopuszczające pojazd do poruszania się po drogach publicznych.

Ad 3

Zamawiający wymaga by pompa, silnik, przyczepa oraz wszystkie akcesoria były fabrycznie nowe.

Ad. 4

Zamawiający określił wymagania odnośnie agregatu pompowego w siwz tj.:

Wydajność nie mniej 700 [m3/h]

Maksymalna wysokość podnoszenia – około 15 [m]

Maksymalna wysokość ssania – około 6 [m]

Ad. 5

Zamawiający informuje, że średnica max. zanieczyszczeń jakie powinny przechodzić przez kosz ssawny to około 10-20 [mm]. Wymagana jest wydajność nie mniejsza niż 700 [m3/h]

Ad. 6

Tak Zamawiający miał na myśli konstrukcję pompy umożliwiającą pracę urządzenia nienapełnionego wodą, niepowodującą uszkodzenia uszczelnienia lub wału pompy, 
np. w przypadku okresowych uruchomień silnika?

Ad. 7

Zamawiający wyjaśnia, że na panelu sterowania i/lub/oraz panelu pracy silnika powinny znaleźć się wszelkie niezbędne wskaźniki np. obroty silnika, liczba motogodzin pracy, ciśnienia po stronie tłocznej i ssawnej , poziom paliwa, stacyjka, regulator obrotów silnika, start/stop, urządzenia monitorujące oraz  urządzenia kontrolno-sterujące silnika – gwarantujące prostą obsługę, prawidłową i bezawaryjną pracę.

Ad. 8

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania silników spalinowych niespełniających aktualnych norm spalin.

Ad. 9

Zamawiający określił w SIWZ i doprecyzował w wyjaśnieniu nr I do SIWZ wymagania dla linii tłocznej, tj. linia tłoczna o całkowitej długości około 50 mb (2 odcinki po 25 mb), króciec tłoczny ( 300, redukcja 2x ( 200, węże tłoczne 2 x ( 200 PVC płaskoskrętny/płaskoskładany o długości 25 mb każdy z szybkozłączami i redukcją 3 x ( 110 typu storc.

Ad. 10

Zamawiający informuje, że nie określa typu zastosowanej pompy próżniowej.

Ad.11 Pompa wspomagająca pracuje niezależnie od agregatu pompowego. Musi spełniać wymagania określone w SIWZ i odpowiedziach na zapytania.

Ad. 12

Zamawiający nie określa typu pompy wspomagającej. Musi ona spełniać wymagania w SIWZ 
i odpowiedziach na zapytania.

Ad.13

Zamawiający informuje, że agregat pompowy wspomagający musi posiada napęd spalinowy. Nie jest wymagana obudowa dźwiękoszczelna.

Ad. 14

Zamawiający w siwz określił waga na około 80-90 [kg], dopuszcza cięższą niż 150 kg, pod warunkiem zastosowania kółek i uchwytów do transportu.

Ad.15

Zamawiający nie wymaga aby zestaw był zamontowany na przyczepie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.