CZĘŚĆ INSTALACYJNA

# PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

Inwestor:  Gmina Padew Narodowa

OBIEKT : Budynek garażowy – projektowana wewnętrzna instalacja wod-kan.

ADRES OBIEKTU: Padew Narodowa nr dz. 1892.

Projektant:

Sprawdzający

Mielec, Grudzień 2016r.

Spis zawartości projektu:

I. Część opisowa.

- Opis techniczny.

II. Część rysunkowa.

- Rzut parteru instalacja wodociągowa       - rys. nr S6

- Rzut parteru instalacja kanalizacyjna       - rys. nr S7

OPIS TECHNICZNY

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczno –budowlany,

- warunki techniczne dostawy wody,

- uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje wody zimnej, ciepłej,

- kanalizację sanitarną.

3. Wyciąg z materiałów wyjściowych

3.1. Konstrukcja budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ławy i ściany fundamentowe wylewane, betonowe. Ławy fundamentowe zbrojone. Więźba dachowa drewniana, ściany dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych i styropianu.

3.2. Źródło zaopatrzenia w wodę.

Budynek zasilany zalicznikowo z budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego.

3.3. Miejsce odprowadzania ścieków

Ścieki sanitarne z budynku garażowego odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej.

3.4. Rozwiązanie instalacji wodociągowej

Przyjęto instalację wodociągową z rozdziałem dolnym, zasilaną bezpośrednio z instalacji wodociągowej w budynku Podstacji Pogotowia Ratunkowego.  Przewody poziome rozprowadzające wodę przyjęto, kierując się względami dogodnej eksploatacji.

3.5. Rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej.

Sposób usytuowania przyborów sanitarnych i pionów wodociągowych narzuca konieczność zastosowania jednego pionu kanalizacyjnego Pk1.

4. Opis poszczególnych instalacji.

4.1. Przewody i armatura wody zimnej,  ciepłej.

Instalację wewnętrzną wody zimnej, ciepłej wykonać z rur z tworzywa polipropylenowego.

Prowadzenie przewodów wzdłuż ścian kryte w bruzdach ściennych. Mocowanie przewodów za pomocą typowych uchwytów do rur.

Ciepła woda użytkowa dostarczana będzie z podgrzewacza elektrycznego.

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych od poszczególnych przyborów należy wykonać za pomocą rur z PCV, łączonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rury wywiewne i rewizje. Ścieki z projektowanego budynku garażowego będą ściekami bytowo-gospodarczymi.

4.3. Próby hydrauliczne.

Instalacje wodociągową (po zmontowaniu, a przed przykryciem) należy poddać próbie szczelności, którą przeprowadza się przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego. Próba szczelności wykonywana jest w dwóch etapach. W próbie wstępnej dla p = 1,5 ciśnienia roboczego następuje spadek ciśnienia w instalacji. Ciśnienie musi być odtworzone dwukrotnie w ciągu 30 minut w odstępach 10 - cio minutowych. Podczas następnych 30 minut po zakończeniu próby wstępnej

ciśnienie nie może spaść o więcej niż około 0,6 bara i nie mogą wystąpić żadne przecieki w instalacji. W próbie głównej, wykonywanej natychmiast po zakończeniu próby wstępnej, przy ciśnieniu 0,6 MPa notuje się spadek ciśnienia w ciągu 2 godzin w odstępach godzinowych. Przy ostatnim odczycie spadek ciśnienia nie może wynieść więcej, niż 0,2 bara w stosunku do odczytu poprzedniego, bez wystąpienia żadnych przecieków instalacji. Po zakończeniu próby należy sporządzić protokół podpisany przez inwestora i wykonawcę robót instalacyjnych.

4.4. Płukanie i dezynfekcja instalacji.

Przed oddaniem do eksploatacji instalację należy dokładnie przepłukać wodą oraz poddać dezynfekcji. Dezynfekcję wykonać poprzez wprowadzenie do instalacji 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu, oraz wapna chlorowanego.

5. Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z WTA i O cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Projektant:

Sprawdzający: