#### CZĘŚĆ INSTALACYJNA

## TEMAT:  PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO PO NOWEJ TRASIE NA ODCINKU W1-W3 DO BUDYNKU USŁUGOWEGO (PODSTACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO)

Inwestor:  Gmina Padew Narodowa

OBIEKT: Budynek usługowy

ADRES OBIEKTU:  Padew Narodowa  nr dz. 1892.

Projektant:

Sprawdzający:

Opracował: mgr inż. Paulina Misiak

Mielec, Grudzień 2016r.

Spis  zawartości  opracowania :

I. Część opisowa.

1. Dane ogólne

2. Opis techniczny

II. Część graficzna .

1. Profil przebudowy przyłącza wodoc. odcinek W1-W3  - rys nr  S1

1. Dane Ogólne

I. Podstawa opracowania.

-    mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 :500;

-    wyrys i wypisy z ewidencji gruntów;

- pomiar w terenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- obowiązujące przepisy i normy branżowe.

II. Przedmiot inwestycji.

Inwestycja polega na przebudowie przyłącza wodociągowego na odcinku W1-W3,  po nowej trasie, w związku z kolizją z projektowaną rozbudową budynku garażowego na działce nr gr. 1892 w miejscowości Padew Narodowa.

### III. Istniejący stan zagospodarowania działki i informacja na temat terenu

Obecnie działka jest zabudowana.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych. Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy osób trzecich i nie powoduje:

- ograniczenia dostępu do drogi publicznej,

- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, gazu i energii elektrycznej.

2. Opis techniczny

2.1. Przyłącz wodociągowy na odcinku W1-W3

Odcinek przyłącza wodociągowego  do budynku usługowego wykonać należy z rur PE–HD  (SDR-11) 1.0 MPa Ø40x3.7mm według trasy pokazanej na projekcie zagospodarowania. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć trasę przyłącza wodociągowego.

Wykopy liniowe wykonujemy jako wąsko przestrzenne  zgodnie z wymogami                   BN - 83/8836-02 o szerokości dna 0.8m, rozpoczynając  od punktu W1. Wykopy wykonujemy ręcznie lub mechanicznie z wyrzuceniem ziemi na odkład. Ściany wykopu zabezpieczamy przed obsypaniem za pomocą  desek lub płyt stalowych i odpowiednich  rozpórek. Przy schodzeniu do wykopu należy używać drabin włazowych. Przy zastosowaniu rur z PE zbędne jest wykonywanie izolacji antykorozyjnej. Przed zasypaniem  w obecności użytkownika należy dokonać próby szczelności połączeń  oraz odbioru częściowego ułożonego odcinka instalacji wodociągowej. Sprawdzenie szczelności połączeń dokonuje się przed zasypaniem wykopów. Wykonany odcinek rurociągu należy napełnić czystą wodą wodociągową i odpowietrzyć go. Potem zwiększyć ciśnienie do wartości co najmniej 0,9 MPa. Próbę uznaje się za pozytywną jeżeli: nie stwierdzono przecieków na całej długości przewodu oraz spadek ciśnienia na manometrze nie przekroczył 0,015 MPa po upływie 60 min. Zasypu dokonywać warstwami grubości 20-30cm z odpowiednim zagęszczeniem ziemi (ubiciem). W odległości pionowej  20cm nad rurociągiem trasę oznaczyć taśmą polietylenową  koloru niebieskiego z wkładką metalową.

Równocześnie zlecić należy inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie. Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy przepłukać wodą wodociągową w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie zdezynfekować i powtórnie przepłukać czystą wodą . Do wykonawcy należy również oznakowanie sieci na trwałych budowlach

Przewody   wodociągowe   na  zewnątrz  budynku   powinny   być   przy   układaniu równoległym prowadzone w odległości co najmniej: 0,50m - od kabli telekomunikacyjnych,   0,80m - od kabli energetycznych,   1,50m - od przewodów gazowych i kanalizacyjnych.

W przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi, jeżeli odległość przewodów jest mniejsza niż 0,6m. należy zastosować rury ochronne. Bezpośrednio na sieci nie lokalizować budowli i stałych nasadzeń. Całość robót prowadzić z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, przepisami bhp i p. poż. i normą PN-92/B-01706 oraz Az:1999. Materiały użyte do montażu sieci wodociągowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiadać atest dopuszczający do używania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wydany przez COB-RTI „Instal" Warszawa oraz „Ocenę higieniczną" wydaną przez Państwowy Zakład Higieny - Warszawa.

Projektant:

Sprawdzający: