CZĘŚĆ INSTALACYJNA

#### PROJEKT   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Inwestor:  Gmina Padew Narodowa

OBIEKT : Budynek Podstacji Pogotowia Ratunkowego – projektowana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.

ADRES OBIEKTU: Padew Narodowa nr dz. 1892.

Projektant:

Sprawdzający

Mielec, Grudzień 2016r.

Spis  zawartości  projektu :

Część  opisowa

- Opis techniczny

II. Część rysunkowa .

1. Rzut piwnic instalacja c.o.           skala 1:100 – rys nr S13

2. Rzut parteru instalacja c.o.          skala 1:100 – rys nr S14

OPIS  TECHNICZNY

do PT. wewnętrznej instalacji c.o.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podkłady architektoniczno-budowlane.

- uzgodnienia z inwestorem

- normy, normatywy do projektowania

2. Dane ogólne .

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem usługowym, murowanym. W projekcie  zastosowano regulację instalacji c.o.  przy zastosowaniu zaworów  grzejnikowych z głowicami termostatycznymi  zgodnie z Rozporządzeniem  M.G.P. i B  z dnia 04.10.90r.  Dz .U. Nr 70/90.

3. Podstawy obliczeń instalacji  co.

Obliczenia  instalacji c.o. wykonano na podstawie obowiązujących norm.

- temperatura zewnętrzna  -20 o C

- działanie ogrzewania - bez przerw lecz osłabione w nocy

OBLICZENIA INSTALACJI C.O. ZNAJDUJĄ SIĘ W ARCHIWUM PROJEKTANTA.

4. Zapotrzebowanie ciepła.

Założenia przyjęte do obliczeń:

- założono, że budynek spełnia aktualne normy dotyczące izolacyjności budynków,

- zakłada się, że cały obiekt będzie ogrzewany (kondygnacja parteru i I-go piętra) za pomocą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania przepiętej do nowego kotła gazowego.

W razie zmiany założeń przyjętych doi obliczeń należy skontaktować się z projektantem niniejszego opracowania w celu dokonania korekty obliczeń.

Wyniki obliczeń:

Wg szczegółowych obliczeń zapotrzebowanie ciepła dla parteru budynku wynosi 9336W

Parametry  instalacji c.o.   70/50  oC

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy o mocy 29kW z zamkniętą komorą spalania.

5. Elementy grzejne.

Do ogrzewania pomieszczeń  przyjęto grzejniki płytowe. Grzejniki należy montować przy ścianach  wg  PN - 64/8864-13 na  wieszakach  naściennych będących  na wyposażeniu grzejników.

Grzejniki montować na ścianach  min 10cm nad podłogą. Do regulacji dopływu wody do grzejników  służyć będą zawory z głowicami termostatycznymi.

6. Odpowietrzenie .

Odpowietrzenie instalacji c.o. będzie odbywało się poprzez samoczynne  odpowietrzniki  będące zabezpieczone dodatkowo zaworami odcinającymi.

7. Materiały.

Przewody  rozprowadzające, piony i gałązki wykonać z rur polipropylenowych lub alternatywnie miedzianych miękkich prowadzonych w bruzdach podłogowych           (w styropianie), po ścianach i w bruzdach ściennych wg rysunku. Mocowanie przewodów typowymi uchwytami do rur. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. Przewody prowadzić w taki sposób aby poprzez naturalne załamania umożliwić naturalną kompensację. Połączenia grzejników stalowo-płytowych z przewodami miedzianymi dokonać stosując kształtki przejściowe mosiężne. Przy kotle zamontować zawory odcinające kulowe na ciśnienia PN=0,6MPa i Tmax=110oC

8.Izolacja .

Izolacje rur wykonać z gotowych otulin izolacyjnych z polietylenu typu „ Tharmaflex” .

9.  Zabezpieczenie kotła :

9.1. Zawór bezpieczeństwa  :

-dla  kotła o mocy  do 50 kW dobrano  zawór bezpieczeństwa  F.Y.  SYR . nr. katalogowy  1915  o średnicy  1/2 ‘’ .

9.2. Naczynie przeponowe .

- zastosować naczynie przeponowe typu Reflex

10. Próba ciśnieniowa

W celu prawidłowej pracy instalacji odpowiednio wyregulować nastawy zaworów termostatycznych. Przed przystąpieniem do regulacji całą instalację dwukrotnie przepłukać. Następnie poddać próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Ciśnienia próbne 1.5 razy ciśnienia roboczego.

11. Uwagi końcowe

a. zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi montować zgodnie z instrukcją producenta.

b. całość robót należy wykonać  zgodnie z: „Warunkami Odbioru i Wykonania Robót  Budowlano-Montażowych „ cz II  Instalacje  sanitarne i przemysłowe i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia  12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać  budynki  i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami/.

Projektant:

Sprawdzający: