Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla:

OBIEKT: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WYDZIELONEGO W MIEJSCOWOŚCI  MUSIKÓW.

BRANŻA:     ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Gmina Radomyśl nad Sanem

Rynek Duży 7

37-455 Radomyśl nad Sanem

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Musików, obręb ew. Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl nad Sanem  na działkach nr ew. 1348/33, 1348/11, 1348/35, 1348/23, 1348/50, 1348/63, 1348/24, 1348/92, obręb ew. Rzeczyca Długa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

- wybudowanie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN kablem YAKXs 4x70mm2 o dł. 182m/190m dla zasilania szafy oświetlenia ulicznego,

- wybudowanie szafy sterowania dla oświetlenia ulicznego,

- wybudowanie odcinka linii elektroenergetycznej kablowej nN kablem YAKXs 4x35mm2 o dł. 2254m dla oświetlenia ulicznego,

- montaż 32 słupów oświetleniowych kompletnych:

komplet obejmuje słup oświetleniowy stalowy ocynkowany cylindryczny o wysokości 8m, wysięgnik 1,5m 1-ramienny, oprawę LED 47W, fundament pod słup. Lokalizację słupów zaznaczono na załączonej mapie.

- montaż uziemień, urządzeń ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej.

1.4. Zasady realizacji robót budowlanych

Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna.

Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta wykonawcy.

Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- specyfikacją ST,

- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,

- Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

- warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.- RE Stalowa Wola.

2. Materiały

WYMAGANIA OGÓLNE:

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego i warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji ST.

Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce.

Zastosowane materiały muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały niezgodne z projektem wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z  jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym.

2.1. Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy.

3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Przewiduje się użycie następującego sprzętu:

- koparka,

- żuraw samochodowy,

- samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny koszowy,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.

4. Transport

Wykonawca przystępujący do budowy linii energetycznej niskiego napięcia i montażu słupów oświetleniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa do przewożenia kabli,

- samochód samowyładowczy.

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Ogólne warunki wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych,

- roboty ziemne,

- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów,

- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych,

- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami,

- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów,

- próby montażowe,

- zasypanie rowów,

- odtworzenie nawierzchni.

6. Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót zgodnie z  projektem budowlanym. Po wykonaniu badań wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań.

6.1. Linie kablowe

Sprawdzenie i odbiór powinny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać:

- głębokość zakopania kabli,

- grubość podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odległość folii ochronnej od kabla,

- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- ułożenie kabli w rowach kablowych.

6.2. Słupy oświetleniowe

Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z projektem wykonawczym.

Słupy oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:

- dokładności ustawienia pionowego,

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.3. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplanowania gruntu. Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu – jak dla wykopów pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych, wykonać pomiary rezystancji izolacji.  Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.4. Kontrola w trakcie montażu

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

6.5. Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby po montażowe i sprawdzić:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych,

pomiary rezystancji uziomów,

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń,

- prawidłowości wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości przewodów tej instalacji,

- prawidłowość montażu urządzeń.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie zgodności robót z projektem budowlanym. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych.

7. Odbiór robót

Stosowane są odbiory robót częściowy i końcowy.

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

- ułożenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem (pozostawienie wymaganych zapasów kabla),

- wykonanie osłon na kablach,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafki energetyczne i słupy oświetleniowe, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawnioną jednostkę geodezyjną i zgłoszenie powykonawcze do

ośrodka geodezyjnego.

7.2. Zasady odbioru końcowego robót

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem kierownika budowy, po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób. Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym, uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokół odbioru robót.

8. Wymagania dodatkowe

8.1.   Do obowiązków Wykonawcy należy odebranie powstałych w wyniku robót budowlanych odpadów wraz z załadunkiem i transportem do miejsca zagospodarowania.

8.2.   Zamawiający nie ponosi nieuzasadnionych kosztów odszkodowań związanych z prowadzeniem prac przez Wykonawcę.

8.3.   W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub niewykonanych Wykonawca opracuje oddzielny kosztorys różnicowy wg składników ceny kosztorysowej z kosztorysu ofertowego. Wartość robót nie wykonanych zostanie odliczona od wartości umownej robót.

8.4.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

8.5.   Po protokolarnym przekazaniu budowy Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć przed i w trakcie realizacji teren budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony pracy.

8.6.   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą, protokoły badań i pomiarów, certyfikaty na zabudowane materiały i inne dokumenty wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Załaczniki:

1. Mapa z lokalizacją słupów oświetleniowych.