## BGK-341/2/10                                                                                  Skórcz, 15 marca 2010 r.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ OPISOWA

## SPIS TREŚCI

ST-00.00	Wymagania ogólne       					str. 3 ( 24

### ST-01.		 Kanalizacja sanitarna z tłoczniami i przepompowniami

### wraz z przebudową odcinków sieci wodociągowej

ST-01.01	Roboty ziemne						            str. 25 ( 39

ST-01.02	Roboty betonowe					            str. 40 ( 48

ST-01.03	Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych		            str. 49 ( 70

ST-01.04	Zasilenie energetyczne                                         	            str. 71 ( 79

ST-01.05	Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych		            str. 80 ( 101

ST-01.06	Ogrodzenie						            str. 102 ( 105

ST-01.07	Odwodnienie						            str. 106 ( 112

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-00.00

## WYMAGANIA OGÓLNE

# ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE.

- WSTĘP.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00.

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach projektu  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz – etap IV i V”. Celem budowanej kanalizacji jest odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków oraz częściową wymianę istniejącej sieci wodociągowej.

Budowa kanalizacji obejmuje:

- Tłoczną i grawitacyjną kanalizację sanitarną wraz z obiektami sieciowymi

- Tłocznie i przepompownie ścieków sanitarnych.

- Automatykę tłoczni i przepompowni.

- Ogrodzenie przepompowni.

- Wymianę sieci wodociągowej.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi.

    - Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miasta Skórcz.

ST-01.01	Roboty ziemne

ST-01.02	Roboty betonowe

ST-01.03	Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych

ST-01.04          Zasilenie energetyczne

ST-01.05	Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych

ST-01.06	Ogrodzenie przepompowni

ST-01.07          Odwodnienie

    - W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione.

Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  Technicznych.

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej oraz jej beneficjentów.

1.4.	      Określenia podstawowe.

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót.

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

    - Przekazanie Placu Budowy.

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.

    - Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera niżej wymienione rysunki:

| Lp. | Tytuł rysunku |
| --- | --- |
| 1. | Plan miasta Skórcz |
| 2. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 1 |
| 3. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 2 |
| 4. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 3 |
| 5. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 4 |
| 6. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 6 |
| 7. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 7 |
| 8. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 12 |
| 9. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 13 |
| 10. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 14 |
| 11. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 15 |
| 12. | Plan sytuacyjno – wysokościowy ark. Nr 16 |
| 13. | Profile sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zlewnia nr 2 (rysunki nr 1 – 39) |
| 14. | Profile sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zlewnia nr 3 (rysunki nr 1 – 9) |
| 15. | Schemat przepompowni ścieków – przydomowej (PSA-1) ul. Sobieskiego |
| 16. | Schemat tłoczni ścieków typ TSA. 1.05. ul. Malinowa |
| 17. | Schemat tłoczni ścieków typ TSA. 1.05. ul. równoległa do ulicy Dworcowej |
| 18. | Schemat tłoczni ścieków typ TSA. 1.20. ul. Młyńska |
| 19. | Schemat płyty nadstudziennej do tłoczni ścieków |

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót.

    - Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

    - Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę.

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. Koszty tego harmonogramu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

    - Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

- Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:

  - Specyfikacje Techniczne

  - Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

- Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

- Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie Placu Budowy.

- Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w Dokumentacji Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę.

- Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem.

- Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny Wodociągowej, a w

szczególności następujące:

    - Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie

    - Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej

    - Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane

- Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej i o

zagrożeniach skażenia wodociągów. W szczególności każda osoba powinna być            poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na

budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń

spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.

- Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów, których skutkiem może być skażenie wodociągów. Szczególna troska wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do pracujących przewodów i uzbrojenia, ale Wykonawca powinien również strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów.

- W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inżyniera o tym incydencie.

- Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

    - Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inżynierem:

- Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

- Tablica informacyjna zawiera:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów,

- kierownika budowy,

- kierowników robót,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantów,

- numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

1.5.8.	Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

- Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:

  - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym

  - będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

  - zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

  - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

  - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

  - możliwością powstania pożaru

  - praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim

- Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.9.   Ochrona przeciwpożarowa.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

- Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia.

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

- Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.

- Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

    - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Placu Budowy.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

- Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:

    - Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną

    - Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze

    - Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.

    - Dojścia na budowę i oświetlenie

    - Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

    - Sprzęt pomiaru gazu

    - Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety

    - Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników

oraz warunki socjalne są spełnione.

- Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt         monitorowania i ratunkowy.

- W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.

- Zgodnie z artykułem 21A ust. 1 Ustawy „Prawo budowlane ”Kierownik Budowy winien

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robót.

1.5.12.	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

- Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

- Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót.

- Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

- Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

- Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.5.13.  Wymagania dotyczące ruchu pojazdów.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

1.5.14.	Opieka nad Robotami.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały  i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty.

- W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

- Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby.

- Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

- Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych i bakteriologicznych każdego rurociągu, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych przewodów i uczestniczenia w ich włączeniu do eksploatacji.

- Bezpośrednio przed wykonaniem podłączenia należy wykonać dezynfekcję rur i armatury, zgodnie ze ST 01.03.

1.5.15.	Przestrzeganie prawa.

- Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

- W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich.

1.5.16.	Prawa patentowe.

- Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.

- Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

- Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.5.17.	Rozpoczęcie Robót.

- Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

- oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

- oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

- Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej zgodnie z Prawem Budowlanym.

- MATERIAŁY.

  - Wymagania ogólne.

- Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być:

  - Nowe i nie używane

  - Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów

  - Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

  - Źródła uzyskiwania Materiałów.

- Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki

- Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

- Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

  - Pozyskiwanie Materiałów miejscowych.

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.

  - Inspekcja wytwórni Materiałów.

- Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.

- W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

  - W czasie inspekcji Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów Materiałów.

  - Inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera miejscu. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

- Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie Materiałów.

- Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

- Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

2.7.       Wariantowe stosowanie Materiałów.

- Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

- SPRZĘT.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

- Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

- Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

- Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

- TRANSPORT.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów.

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inżyniera usunięte z Placu Budowy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Ogólne zasady wykonywania Robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier) przez Wykonawcę na własny koszt.

- Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty.

- Polecenia Inżyniera będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- Część ogólną podającą:

  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót

  - zasady BHP

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót

  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót

  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

- Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane:

  - wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi

  - rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp.

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót

  - sposób postępowania z Materiałami i Robotami, które nie odpowiadają wymaganiom.

  - Zasady kontroli jakości Robót.

- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

- Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

- Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań.

- Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek.

- Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.

- Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

- Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający.

- Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

  - Badania i pomiary.

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

  - Raporty z badań.

- Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

- Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

  - Badania prowadzone przez Inżyniera.

- Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.

- Inżynier będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

- Inżynier może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

  - Atesty jakości Materiałów i Sprzętu.

- W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

- Inżynier może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

  - Dokumenty budowy.

    - Dziennik budowy.

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

- Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

- Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

- Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

  - Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy

  - Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

  - Datę akceptacji przez Inżyniera programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót

  - Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót

  - Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera

  - Daty i przyczyny wstrzymania Robót

  - Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych.

  - Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

  - Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą

  - Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

  - Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót

  - Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót

  - Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał

  - Inne istotne informacje o przebiegu Robót

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi w celu zajęcia stanowiska

- Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

- Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

    - Księga obmiarów.

- Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót.

- Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

    - Dokumenty laboratoryjne.

- Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.

    - Pozostałe dokumenty budowy.

- Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty:

  - Pozwolenie na realizację Inwestycji

  - Protokóły przekazania Placu Budowy

  - Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

  - Świadectwa Przejęcia Robót

  - Protokóły z narad i ustaleń

  - Korespondencja na budowie.

    - Przechowywanie dokumentów budowy.

- Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej prawem

- Inżynier będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady Obmiaru Robót.

- Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

- Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera.

- Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.

  - Zasady określania ilości Robót i Materiałów.

- Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi.

- Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.

- Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inżyniera przed ich użyciem.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót.

  - Wagi i zasady ważenia.

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

  - Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów.

- Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót.

- Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót

- Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

- ODBIÓR ROBÓT.

  - Rodzaje odbiorów.

- W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

  - odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu

  - przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Robót)

  - odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji).

  - Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

  - Świadectwo Przejęcia Robót.

- Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.

  - Dokumenty Przejęcia Robót.

- Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera.

- Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

  - Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

  - Specyfikacje Techniczne

  - Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń.

  - Receptury i ustalenia technologiczne

  - Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów

  - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości.

  - Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów

  - Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości.

  - Sprawozdanie techniczne

  - Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych

  - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

  - Zakres i lokalizację wykonanych Robót

  - Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera

  - Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót

  - Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót

8.5.        Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji.

- Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny.

- Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji.

8.6.      Dokumentacja powykonawcza.

- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi      być przygotowana nowa dokumentacja.

- Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w      oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o      wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi.

- Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót  powinna      być przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD.

Powyższa dokumentacja powinna być również dostarczona na dyskietkach lub płytach   CD ROM – ach.

- Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inżyniera,

przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.

- ODBIÓR ROBÓT.

  - Ustalenia ogólne.

- Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót

- Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

- Cena jednostkowa obejmuje:

  - Robociznę bezpośrednią

  - Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu

  - Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

  - Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia

  - Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

  - Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.

  - Koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót.

  - Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym.

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie                          odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-01.01

## ROBOTY ZIEMNE

# ST-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

1. 	WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla kanalizacji sanitarnej i sieci

Dotyczy to następujących zakresów:

- wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

- wykopy liniowe dla przewodów tłocznych

- wykopy pod studnie kanalizacyjne i inne obiekty sieciowe

- wykopy pod tłocznie  ścieków

- wykopy liniowe dla sieci wodociągowej

- wykopy liniowe dla kabli zasilających

- wykopy związane z wykonaniem ogrodzenia przepompowni

1.2. 	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu wykopów  liniowych i obiektowych.

Poniżej podaje się opis warunków gruntowo – wodnych na terenie prowadzonych robót ustalony na podstawie opracowania  odwiertów geotechnicznych.

Stwierdzono występowanie w podłożu:

nasypy, gleba,  grunty organiczne jeziorno-bagienne, grunty gliniasto-humusowo-piaszczyste akumulacji deluwialnej, piaski wodnolodowcowe i gliny morenowe. Udokumentowane  podłoże gruntowe zbudowane jest z następujących warstw geotechnicznych:

- nasypy i gleba

- torfy i namuły organiczne

- grunty spoiste deluwialne

- piaski drobne wodnolodowcowe

- piaski średnie wodnolodowcowe

- grunty spoiste morenowe

Warunki wodne:

Poziomy wód  gruntowych w otworach badawczych  kształtują się od 0.50 m  do 5.50 m.  Z zestawienia badań otworów wynika, że do wody gruntowej  dowiercono się w niższych partiach terenu, a na terenie wyżej położonym  woda gruntowa jest tylko w kilku otworach.  Warstwa wodonośna  zbudowana  jest z piasków średnich  i piasków drobnych w kilku otworach  warstwę  wodonośną  tworzą żwiry.  Napływ  wody do otworów zachodził również z warstwy gruntów spoistych  i warstwy gruntów organicznych. W niektórych  miejscach warstwy gruntów spoistych  i organicznych napinają zwierciadło wody, tworząc wodę pod ciśnieniem subartezyjskim.

POZIOM WODY GRUNTOWEJ JEST ZMIENNY- w zależności od pory roku i warunków klimatycznych

UWAGI:

Na terenie wyżej położonym  wykopy pod kanalizację sanitarną  wykonywane będą w suchym

podłożu gliniastym. Dno  wykopu do ułożenia kanalizacji i do posadowienia studzienek należy odpowiednio przygotować. Z dna wykopu  wybrać grunty  spoiste o naruszonej strukturze [ bryłki grunty rozmoczone itp.] i dno wykopu wyrównać 10 cm warstwą  piasku.

Do  zsypania wykopu można zastosować grunt z wykopu , ale należy zmieszać go z 30 % ilością piasku. Nie wolno zasypy zasypywać wykopu gruntem spoistym rozmoczonym. Wykop zasypywać warstwami , każdą oddzielnie zagęszczając. Na terenie niżej położonym warunki gruntowo-wodne do budowy kanalizacji są  trudne ze względu na wysoki poziom wody gruntowej i ze względu na występowanie  torfów i innych ściśliwych gruntów. Ściany wykopów  zabezpieczyć należy szalunkami, w gruntach nawodnionych  szalowanie pełne, w gruntach suchych szalowanie ażurowe. Wykopy odwadniać igłofiltrami. Igłofiltry zainstalować należy wewnątrz wykopu.

Jeżeli blisko wykopu są  budynki, to ścianki szczelne należy zagłębić poniżej dna wykopu aby w czasie pracy igłofiltrów w zasięgu depresji nie były fundamenty tych budynków.

Przewody  kanalizacji montowane w gruntach torfowych w wykopach otwartych należy układać na geowłókninie obciążonej warstwą piasku. W odcinku równoległym do ulicy Starogardzkiej montaż przewodów kanalizacyjnych  będzie wykonany metodą przewiertu sterowanego. Z uwagi na występujące torfy i poziom wody  gruntowej , wykonano badanie torfu na wytrzymałość na ścinanie. Z wyliczeń wynika że nie ma żadnego zagrożenia wyparcia rury przez wody gruntowe.

Prace ziemne należy prowadzić tak, aby zapewnić ochronę ziemi urodzajnej.

- Roboty ziemne prowadzić mechanicznie przy zachowaniu przejazdu dla potrzeb ruchu lokalnego,

- Na czas robót ziemnych i montażowych przy przepompowniach należy przewidzieć obniżenie poziomu wód gruntowych,

- Przy posadawianiu przepompowni zastosować depresyjne pompowanie wody,

- Wykop pod rury powinien mieć szerokość zgodnie z normą DIN 4124, czyli z zachowaniem minimalnej szerokości

- Do podsypek nie wolno stosować gruntu rodzimego,

- Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących tj. budynki, drogi i instalacje podziemne,

- Podczas robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne,

- Na terenie inwestycji występują: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej , kable telekomunikacyjne i kable energetyczne

- Nie wyklucza się uzbrojenia nie zinwentaryzowanego,

- Przy wszystkich zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, zachować ostrożność i stosować zabezpieczenia przewidziane normami,

- Roboty ziemne należy wykonywać tylko w dni pogodne,

- Wykopy w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi i odpowiednio oznakować.

Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.1. obiektach jest następujący:

1.3.1. 	Wykopy liniowe pod kanały grawitacyjne sanitarne.

Roboty ziemne obejmują:

- wykopy o ścianach pionowych z rozparciem o głębokości do 1,5m oraz wykopy  z rozparciem o głębokości do 3,0 m. Wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. Ręcznie należy także niwelować dno wykopu, profilować podsypkę i zasypywać rury do wysokości 30 cm nad lico rury.

Wytyczenia trasy kolektorów, osi i rzędnych studzienek winien dokonać uprawniony 
       geodeta.

- wykonanie szalowania wykopu

- wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,

- montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów oraz kabli,

- w gruntach piaszczystych kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni,

- przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury,

- uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur,

- wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej części wykopu,

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z domieszką  30 % piasku z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości 95% zagęszczenia gruntu rodzimego,

- do wysokości 30 cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury,  pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym,

- odwóz nadmiaru gruntu

- przywóz piasku na podsypkę i uzupełnienia gruntu  rodzimego

1.3.2.	Wykopy liniowe pod przewody tłoczne.

Roboty ziemne obejmują:

- wykopy o ścianach pionowych z rozparciem o głębokości do 1,5m oraz wykopy   o głębokości większej, do 3,0 m. Wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie. Ręcznie należy także niwelować dno wykopu, profilować podsypkę i zasypywać rury do wysokości 30 cm nad lico rury.

- część przydenną wykopu, niezależnie od rodzaju wykopu, wykonać jako szalowaną,

- część przydenną należy dokopać ręcznie,

- wykonanie szalowania wykopu

- montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów oraz kabli

- wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średnioziarnistego,

- w gruntach piaszczystych kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni,

- przygotowanie podłoża: bezpośrednie podłoże uformować na kąt 90(, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury,

- wykonanie obsypek ochronnych z piasku zagęszczonego, obsypki wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury,

- wykonanie zasypek ochronnych z piasku zagęszczonego,

- zagęszczenie obsypek i  zasypek ochronnych z kontrolą stopnia zagęszczenia (stopień zagęszczenia powinien wynosić wg standardowej próby Proctora I=95%) ,

- zasypka wykopu gruntem rodzimym z domieszką 30 %  piasku z zagęszczeniem,

- odwóz nadmiaru gruntu

- przywóz piasku na podsypkę   i  do uzupełnienia ziemi rodzimej

1.3.3. 	Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie, studnie kanalizacyjne i inne).

Roboty ziemne	obejmują:

- wykopy w gruncie kategorii III

- przygotowanie podłoża do posadowienia studni,

- zasypka wykopów z odwiezieniem nadmiaru urobku

- zagęszczenie zasypki

Uwaga: Przy wykopach pod  tłocznie zastosować depresyjne pompowanie wody. Wykopy ręczne wspomagać mechanicznym transportem urobku (żurawik). Posadowioną tłocznię zasypywać ziemią (pospółką) nie zawierającą kamieni warstwami co 25 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do stopnia Id=0,90.

Wykonane prace musi odebrać Inspektor Nadzoru.

1.3.4.	Wykopy pod kable zasilające.

Roboty ziemne obejmują:

- rowy o szerokości na dnie większej niż 0,5 m (dla rowów o głębokości do 0,6 m dopuszcza się szerokość 0,3 m)

- zabezpieczenie ściany wykopów otwartych

Głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu 10 cm warstwy piasku oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od poziomu gruntu spełniała wymogi normy PN-T-05125:1987.

1.3.5. 	Wykopy związane z wykonaniem ogrodzenia tłoczni.

Roboty ziemne	obejmują:

- ręczne wykonanie dołków o wym. 40x40 cm na głębokość 50 cm pod słupki stalowe

- uporządkowanie teren

    - Wykopy  pod sieci  wodociągowe.

Roboty ziemne obejmują:

- wykopy o ścianach pionowych z rozparciem o głębokości do 3.0 m

- wykopy w pobliżu zlokalizowanego uzbrojenia , wykonać należy ręcznie

- ręcznie należy profilować dno wykopu  i profilować podsypkę

- wykonanie szalowania wykopu

- wytyczenie trasy powinien wykonać uprawniony geodeta

- montaż konstrukcji podwieszeń kabli , kanałów i rurociągów

- wykonanie  podsypki piaskowej

- przygotowanie podłoża

- wykonanie obsypek  ochronnych

- zasypka wykopów ziemią  rodzimą z domieszką 30 % piasku z zagęszczeniem do stopnia I95%

- przywóz  piasku  na podsypkę i uzupełnienie gruntu rodzimego

- odwiezienie nadmiaru  gruntu

Szczegółowy zakres robót ziemnych przy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej

| Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III | m3 | 4444 |
| --- | --- | --- |
| Wykopy liniowe wykonanymi koparkami podsiębiernymi o poj. 0.15m3 w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km drogami utwardzonymi | m3 | 5129 |
| Wykopy liniowe j.w. dodatek za każdy dalszy 0.5 km - krotność 2x | m3 | 5129 |
| Wykopy w gruncie kat. III koparkami podsiębiernymi o poj. 0.15 m3 z transportem urobku do 1.0 km - wykopy pod studzienki | m3 | 790 |
| Wykopy j.w. dodatek za każdy dalszy 0.5 km - krotność 2x | m3 | 790 |
| Wykopy liniowe ręczne w gruncie kat. III o głębokości do 3 m z transportem urobku do 1 km drogami utwardzonymi | m3 | 184 |
| Wykopy j.w. za każde rozpoczęte o0.5 km krotność 2x | m3 | 184 |
| Wykop w gruncie kategorii I-II –z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – piasek na podsypkę gr. 10 cm | m3 | 510 |
| Wykop j.w dodatek za każde dalsze 0.5 km krotność x20 | m3 | 510 |
| Wykopy w gruncie kat. III koparką podsiębierną 0.15m3 z transportem ze składowiska na budowę - na odległość 1 km po drogach utwardzonych | m3 | 3198 |
| Wykopy j.w. – dodatek za każdy dalszy 0.5 km - krotność 2x | m3 | 3198 |
| Zasypka wykopów spycharką z przemieszczeniem do 10 m | m3 | 8489 |
| Zagęszczenie nasypów mechanicznie | m3 | 8489 |
| Podłoże pod przewody kanalizacyjne z piasku | m3 | 510 |
| Wykop w gruncie kat. I-II koparką podsiębierną pojemności 0.15 m3 z transportem urobku do 1 km na drodze utwardzonej –przywóz piasku na uzupełnienie ziemi do zasypania wykopów | m3 | 2067 |
| Wykopy j.w. dodatek za każde dalsze 0.5 km - krotność 20x | m3 | 2067 |
| Transport na budowę piasku na podsypkę odległość do 1 km | m3 | 510 |
| Transport j.w. dodatek za każdy następny 0.5 km - krotność 20 x | m3 | 510 |
| Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane do głębokości 4 m |  | 165 |
| Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką –wypraskami w gruntach nawodnionych |  | 13042 |
| Ażurowe umocnienie ścian wykopu wypraskami w gruncie suchym wraz z rozbiórką do głębokości do 3 m | m2 | 5550 |
| Zabezpieczenie kabli w ziemi | szt. | 44 |
| Pompowanie próbne | godz. | 110 |
| Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny | m2 | 250 |

Szczegółowy zakres robót ziemnych przy  przykanalikach kanalizacyjnych

| Wykopy koparką podsiębierną pojemności 0.15 m3 w gruncie kat. III o głębokości do 3.0 m na odkład | m3 | 2534 |
| --- | --- | --- |
| Wykop ręczny w gruncie kat. III o głębokości do 3.0 m na odkład | m3 | 1285 |
| Podłoże z piasku pod przewody kanalizacyjne | m3 | 260 |
| Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopu | m2 | 7200 |
| Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi –grunty kat. III | m3 | 3571 |
| Zasypka wykopu gruntem kat. III spycharką | m3 | 2534 |
| Zasypka wykopów ręcznie w gruncie kat. III o głębokości do 1.50 m | m3 | 858 |
| Zasypka wykopów ręcznie w gruncie kat. III o głębokości do 3.0 m | m3 | 179 |
| Wykop w gruncie kat. III ziemi uprzednio złożonej na odkład z transportem na odległość 1 km drogami utwardzonymi – wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 260 |
| Wykop j.w . dodatek za każde 0.5 km krotność 2 x | m3 | 260 |
| Transport piasku na podsypkę na odległość 1 km | m3 | 260 |
| Transport j.w. – dodatek za każde 0.5 km - krotność 20 x | m3 | 260 |
| Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane do głębokości 4 m | szt. | 40 |
| Pompowanie | godz. | 28 |

Szczegółowy zakres robót ziemnych przy przyłączach  kanalizacyjnych

| Wykopy liniowe ręczne w gruncie kat. III na odkład | m3 | 1970 |
| --- | --- | --- |
| Podłoże z piasku pod przewody kanalizacyjne | m3 | 105 |
| Zasypka wykopu ręcznie gruntem kat. III | m3 | 1889 |
| Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi- grunt kat. III | m3 | 1889 |
| Wykop liniowy ręczny z transportem samochodami na odległość 1 km | m3 | 105 |
| Wykop j.w. dodatek za każde dalsze 0.5 km – krotność 2 x | m3 | 105 |
| Transport piasku na podsypkę na odległość 1 km | m3 | 105 |
| Transport piasku j.w. – dodatek za każde dalsze 0.5 km - krotność 20 x | m3 | 105 |

Szczegółowy zakres robot ziemnych przy budowie sieci wodociągowej

| Wykop liniowy koparką podsiębierną o poj. 0.25 m3 w gruncie kat. III na odkład | m3 | 2164 |
| --- | --- | --- |
| Wykop j.w. –dodatek za każde dalsze 0.5 km – krotność x2 | m3 | 2164 |
| Wykop liniowy koparką podsiębierną o poj. 0.25 m3 w gruncie kat. III na odkład | m3 | 568 |
| Ażurowe zabezpieczenie ścian wykopu | m2 | 5332 |
| Podłoże z piasku pod przewody wodociągowe | m3 | 185 |
| Zasypka wykopów gruntem kat. III - spycharką | m3 | 2675 |
| Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - grunt kat III | m3 | 2675 |
| Wykop koparką podsiębierną o poj. 0.25 m3 w gruncie kat III – z transportem urobku na odległość 1 km - przywóz ziemi ze składowiska | m3 | 678 |
| Wykop j.w. dodatek za każde dalsze 0,5 km – krotność 2x | m3 | 678 |
| Wykop koparką o poj. 0.15 m3 w gruncie kat I – II – z transportem urobku do 1 km po drogach utwardzonych – przywóz piasku na uzupełnienie ziemi do zasypki i podłoża pod rurociągi | m3 | 863 |
| Wykop j.w. dodatek za każde dalsze 0.5 km – krotność 20x | m3 | 863 |

Szczegółowy zakres robót ziemnych przy tłoczniach ścieków

| Wykopy jamiste koparką podsiębierną w gruncie kat. III pod komory tłoczni ścieków z odwiezieniem urobku drogami utwardzonymi na odległość 1 km | m3 | 131 |
| --- | --- | --- |
| Wykopy j.w. dodatek za każde 0.5 km – krotność 2x | m3 | 131 |
| Wykopy ręczne pod kable w gruncie kat. III | m | 32 |
| Zasypanie ręczne wykopów pod kable | m | 32 |
| Wykop ręczny wraz z zasypaniem w gruncie kat. III pod słupy energetyczne | m3 | 1 |
| Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dno rowu kablowego | m | 32 |

2. 	MATERIAŁY.

- grunt z wykopów,

- piasek do uzupełnienia ziemi z wykopów  -wymiana gruntu

- piasek średnioziarnisty do wykonywania podsypek (jeżeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996,

- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm

- konstrukcje podwieszeń rurociągów i kabli

- krawędziaki iglaste,

- drewno okrągłe na stemple budowlane

3. 	SPRZĘT.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

- montażu i demontażu podwieszeń rurociągów i kanałów (żuraw samochodowy)

- odwadniania wykopów

- niwelator

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w   projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. 	TRANSPORT.

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

5. 	WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 	Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),

- Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,

- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzanie ścieków

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inżynierem

- Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie),

- Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie),

- Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków

5.2. 	Warunki szczególne wykonania Robót.

Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami.

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m.

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi.

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zainstalować instalacje i urządzenia odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu ani też w podłożu obiektów sąsiednich.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku terenu, Wykonawca winien powiadomić wszystkich mieszkańców przyległych posesji, podając przewidywane utrudnienia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać próbnych ręcznych przekopów, celem zainwentaryzowania istniejącego uzbrojenia. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia (Zakład Energetyczny, Telekomunikacja, ).

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

- Odwodnienie wykopów

Wykopy pod przepompownie muszą być odwadniane za pomocą zestawu igłofiltrów oraz pomp powierzchniowych. Przy wykopach pod przepompownie zastosować depresyjne pompowanie wody.

W przypadku wystąpienia wahań lustra wody (np. po opadach deszczu) odwadnianie wspomóc drenażem poziomym w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek rewizyjnych znajdujących się w najniższych punktach wykopu i wypompować wodę na powierzchnię.

Odwodnienie drenażem wykonać na odcinkach, gdzie zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się nie wyżej niż 50 cm nad dnem wykopu.

Odwodnienie igłofiltrami stosować w miejscach, gdzie woda gruntowa występuje ponad 
50 cm nad dnem wykopu.

Każdorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów ustalać z Inspektorem Nadzoru.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie połączeń. Deskowanie poziome ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Deskowanie pionowe zabić przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozić do miejsca składowania. Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m.

Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o głębokości do 20 cm poniżej projektowanej rzędnej dna rury kanałowej, a później wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni.

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. Wykopy należy właściwie oznakować i oświetlić w nocy.

- Przygotowanie podłoża

Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm

- materiał nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

Bezpośrednie podłoże należy uformować na kąt 90(, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych należy przygotować dołki montażowe w miejscach połączeń rur.

- Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

- Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach:

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach,

- etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

- etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu.

Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Zasypka powinna być zagęszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany zasypki, Inspektor Nadzoru z Wykonawcą określą ilość i miejsca wymiany. Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości trasy przewodu.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2. 	Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

7. 	OBMIAR ROBÓT.

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.

7.2. 	Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem (nasypy) z dokładnością do 1 m3 oraz m2 układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1 m2.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

8.2.	Warunki szczegółowe.

8.2.1.	Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podłoża,

- zasypanie wykopu.

8.2.2.	Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

8.2.3.	Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. 	Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2.	Płatności.

Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.

Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,

- wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie,

- umocnienie ścian wykopów,

- utrzymanie wykopów w stanie suchym,

- usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

- przewozy, złożenie ziemi,

- koszty zakupu piasku,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odkładu

- zasypanie wykopów,

- badania materiału,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne

2. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i     kanalizacyjnych

3. PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

4. PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie   odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-01.02

## ROBOTY BETONOWE

# ST-01.02 ROBOTY BETONOWE.

1. 	WSTĘP.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych dla następujących elementów przy budowie sieci kanalizacyjnej i przebudowie odcinków sieci  wodociągowej w Skórczu

  - prace betonowe przy tłoczniach  ścieków

  - prace betonowe przy obiektach sieciowych

  - wykonanie bloków oporowych w studniach  rozprężnych

  - wykonanie bloków oporowych na sieci wodociągowej

  - zabetonowania słupków przy ogrodzeniach przepompowni

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót betonowych przy następujących elementach:

1.3.1. 	Prace betonowe przy tłoczniach ścieków.

Zbiorniki  tłoczni ścieków  o średnicy ( 2000.

Po uprzednim wykonaniu wykopu wg ST-01.01 – ROBOTY ZIEMNE, po wyrównaniu podłoża, zbiorniki tłoczni  posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu B-20 o grubości 20 cm.    Roboty dostosować do wymogów producenta  kręgów żelbetowych. Posadowienie uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, po sprawdzeniu warunków gruntowo – wodnych (należy wykonać dodatkowe badania podłoża).

Pozostałe części przepompowni wg ST-01.03 – Roboty montażowe.

1.3.2. 	Posadowienie obiektów sieciowych.

Studnie z kręgów żelbetowych posadowić na warstwie wyrównawczej z betonu B-15 o grubości 10 cm.

Przy osadzaniu włazu żeliwnego na podmurówce z cegły korzystać z betonu B-20.

Pozostałe części studzienek wg ST-01.03 – ROBOTY MONTAŻOWE.

1.3.3. 	Prace betonowe wewnątrz obiektów sieciowych.

Dno studni tłoczni ścieków uszczelnić warstwą betonu B-25 grubości 50cm.

W studzience rozprężnej wybetonować krąg betonowy o średnicy wewnętrznej 500 mm, grubości ścianek 100 mm i wysokości 500 mm.

    - Prace betonowe przy wykonaniu bloków oporowych na sieci wodociągowej.

Na wszystkich załamaniach trasy , trójnikach , zasuwach , hydrantach oraz na końcówkach sieci wodociągowej należy wykonać bloki oporowe z betonu B-15

Wymiary bloków oporowych  powinny być  zgodne z normą BN-81/9192.05

Zakres szczegółowy robót betonowych przy budowie sieci wodociągowej- bloki oporowe

| Deskowanie formy pod bloki oporowe | m2 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Układanie mieszanki betonowej - ręcznie | m3 | 0.4 |

    - Prace betonowe wykonywane na tłoczniach.

Ogrodzenia

Słupki stalowe będące elementem ogrodzenia zostaną obetonowane w ziemi (bez cokołu) na  głębokość 50 cm. Zastosować beton B-20.

Zakres szczegółowy robót betonowych przy tłoczniach ścieków obejmuje

| Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 10.8 |
| --- | --- | --- |
| Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - fundament | m3 | 5.4 |
| Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu – zabetonowanie dna studzien | m3 | 2.8 |
| Ręczne zabetonowanie otworów pod słupki ogrodzeniowe w tłoczniach | m3 | 1.4 |

Nie podaje się szczegółowego zakresu robót na pozostałe obiekty- należy je określić na podstawie robót montażowych i robót drogowych

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00-00.

  - Wymagania dotyczące Robót.

1.5.1. 	Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2. 	MATERIAŁY.

  - beton hydrotechniczny gwarantowanej jakości lub wyrób betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250)

  - klocki betonowe prefabrykowane

  - zaprawy wg PN-90/B-14501

  - dodatki uszczelniające do betonu

  - inne materiały pomocnicze

Wymagania dotyczące materiałów:

Stosowane materiały j.w. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.

Beton hydrotechniczny

Dowóz betonu gwarantowanej jakości zakupionego w wytwórni. Alternatywnie wyrób betonu na placu budowy.

Wszelki beton powinien  być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien uzyskać aprobatę tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:

  - wymaga się, aby cement charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji,

  - cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19705,

  - ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu dniach 250 kJ/kg

  - początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niż po 40 minutach, a koniec wiązania nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody

  - do betonu klasy B 20 i B 15 zaleca się cement marki 35,

  - kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-86/B-06712, do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu,

  - woda zarobowa do betonu i do pielęgnacji betonów powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.

Domieszki do betonów:

Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999      wyłącznie w zakresie przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza się następujące rodzaje środków:

- domieszki plastyfikujące i upłynniające, znajdujące powszechne zastosowanie w produkcji betonów, zwłaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym dobór właściwej mieszanki zależy od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

- domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, produkcji betonów masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

- domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich naprawach (np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny,

- domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej mrozoodporności, szczególnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,

- preparaty spieniające do produkcji pianobetonu o gęstości nawet do 
0,4 kg/dm3,

- domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach swobodne zrzucanie betonu przez wodę bez stosowania osłon,

- domieszki uszczelniające i spęczniające, także do betonów sprężonych,

- preparaty antyadhezyjne do szalunków, także z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:

- optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań laboratoryjnych i przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,

- domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki betonowej,

- wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia danej domieszki do stosowania),

- domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może powodować korozji zbrojenia.

3. 	SPRZĘT.

  - wibratory wgłębne do zagęszczania betonu

  - szalunki systemowe

  - pompa do betonu

i inny sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. 	TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAGĘSZCZANIE.

Samochody skrzyniowe samowyładowcze, cementowóz i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

Wymagania szczegółowe:

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywać należy za pomocą pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Beton powinien być transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy użyciu metody zapobiegającej segregacji i utracie składników i utrzymać wymaganą urabialność. Powinien być wylany jak najbliżej jego docelowego miejsca, a cały sprzęt do transportu betonu powinien być utrzymany w czystości.

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomić Inwestora o jego zamiarze rozpoczęcia beton betonowania. Taka notatka nie może być później niż 24 godziny przed pracą.

Beton powinien być dokładnie zagęszczony w jego końcowej pozycji w ciągu 30 minut od wylania z mieszacza chyba, że przewożony jest w pracujących ciągle urządzeniach   mieszających, wtedy czas ten powinien wynosić do 2 godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z urządzenia mieszającego.

5. 	WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 	Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

5.2. 	Wymagania szczegółowe.

    - Wytwarzanie betonu.

W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań:

- dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%,

- dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności,

- dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%

- urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

- wartość stosunku C/W nie może być mniejsza niż 2.2 (wartość nie większa niż 0.45),

- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,

- badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się wyłącznie w warunkach budowy

    - Układanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75 m od powierzchni na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m).

Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10oC. W przypadkach wystąpienia niższej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć.

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub części budowli, wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.

    - Pielęgnacja betonu.

Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać powstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

- polewanie lub spryskiwanie wodą,

- odsłonięcie powierzchni betonowych zwilżonymi matami jutowymi, bawełnianymi, słomianymi lub włókniną geotechniczną,

- wykonanie obrzeży w postaci wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC betonu nie należy polewać, a przed utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią,

- wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych zwykle metodą natryskową.

5.2.4.	 Betonowanie w niskich temperaturach.

Betonowanie przy temperaturach otoczenia poniżej 2oC dopuszczone będzie, jeżeli zostaną wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

5.2.5.	 Zabezpieczenia elementów betonowych.

Wszystkie elementy betonowe studzienek zabezpieczyć zewnątrz i wewnątrz dwukrotnie emulsją asfaltową na zimno.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. 	Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2.	Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.

Kontrola obejmuje m.in.: sprawdzenie betonowania.

  - Warunki szczególne kontroli i badań w trakcie Robót betonowych i odbioru.

Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżącym, w miarę postępu robót sprawdzaniu jakości używanych Materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inżyniera.

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie Materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich są zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inżyniera i czy są zgodne ze świadectwami jakości i dokumentami odbiorczymi

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Powierzchnie betonowe w końcowym wyrobie nie powinny mieć oderwanych nieregularności do rozmiarów zauważalnych gołym okiem. Odchylenia od powierzchni opisanych w Kontrakcie nie powinny być większe niż następujące dopuszczalne ilości.

| Typ wykończenia | Odchylenie od linii, poziomu wymiary po przekątnej lub długość (mm) |
| --- | --- |
| Łatą lub szorstkie | 10 |
| Wszelkie inne | 5 |

Badania odbiorcze studzienek:

Należy przeprowadzić badania odbiorcze studzienek obejmujące odbiory techniczne częściowe oraz odbiór techniczny końcowy.

Odbiór techniczny częściowy ma na celu sprawdzenie jakości i efektów tych robót związanych z wykonaniem studzienek, które po zakończeniu będą niewidoczne.

Odbiór techniczny końcowy ma na celu przekazanie do eksploatacji przewodu łącznie ze studzienkami, po zakończeniu budowy.

Badania przy odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.

Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej:

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów:

- zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),

- równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej podawania,

- zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,

- jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

- przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem,

- dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,

- dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,

- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących,

- zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

7.	OBMIAR ROBÓT.

7.1.	Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2.	Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru jest:

- m3 – dla betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowaną ilość betonu,

8.	ODBIÓR ROBÓT.

8.1.	Ogólne zasady odbioru Robót .

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.

8.2.	Warunki szczegółowe odbioru Robót.

Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,

- zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

- naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

- dokonać szczegółowych oględzin robót,

- odchyłki od powierzchni, jakość wykonanych robót.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2.	Płatności.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

  - roboty przygotowawcze i pomiarowe,

  - zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów,

  - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”,

- Normy i wytyczne podane w niniejszej ST

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## ST-01.03

## ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

## I WODOCIĄGOWEJ

ST-01.03. Roboty montażowe na sieciach kanalizacyjnych.

1. 	WSTĘP.

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych na sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Skórczu.

1.2. 	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3. 	Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą sieci wodociągowej wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem  poniższych uwag ogólnych:

- Wymogi odnośnie posadowienia kanałów, przewodów i obiektów ujęte są w ST-01.01.

- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST-01.01.

- Roboty betonowe związane z wykonaniem obiektów na sieciach (warstw wyrównawczych pod studzienki i fundamentowanie tłoczni ) wykonać zgodnie z ST-01.02

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Nad przewodami z tworzyw sztucznych  sieci wodociągowej układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wtopionym miedzianym drutem.

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą:

1.3.1. 	Przewód wodociągowy.

Przewód  z rur  PVC-U  PN 10 - SDR 21 – z uszczelkami Power-Lock

1.3.2.    Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.

Przewód z rur  PVC-U  SN 4 - SDR 41  z uszczelkami 	Power –Lock

Przewód z rur  PVC-U  SN 8 - SDR 34  z uszczelkami Power - Lock

Przewód z rur  PEHD-100   SDR 11

Rury przeciskowe kamionkowe  Kieramo-Steinzeug

1.3.3.    Przewody kanalizacyjne tłoczne.

Przewody PE HD-100 – SDR 33

1.3.4.    Tłocznie i przydomowe przepompownie ścieków.

Tłocznie ścieków typ  TSA 1.05

Tłocznie ścieków typ TSA 1.20

Przydomowe przepompownie ścieków typ FZR. 1.01

1.3.5. 	Przewierty kanałów.

Przejścia pod przeszkodami wykonać metodą przewiertu poziomego oraz metodą przewiertu sterowanego

- Przejście przewodem grawitacyjnym PVC Ø 160 pod drogą wojewódzką w rurze osłonowej  stalowej Ø 300 mm

- Przejście przewodem  grawitacyjnym PVC  Ø 200 pod drogą wojewódzką w rurze                  osłonowej stalowej Ø 400

- Przejście przewodem grawitacyjnym  rurami kamionkowymi Keramo-Steinzeug Ø 200 mm w ulicy Kociewskiej i 3-Maja – Park, metodą przewiertu sterowanego

- Przejście przewodem  tłocznym  90 mm PE  od tłoczni do studzienki rewizyjnej  w ulicy Sobieskiego metodą przewiertu sterowanego.

- Przejście przewodem  grawitacyjnym rurami PEHD – 100 Ø 200 równolegle do ulicy Starogardzkiej , metodą przewiertu sterowanego.

- Przejście przewodem grawitacyjnym rurami PEHD – 100 Ø 200 równolegle do ulicy 3 Maja  metodą przewiertu sterowanego

- Przejście przewodu grawitacyjnego rurami PEHD – 100 Ø 300 w ulicy Hallera metodą

przewiertu sterowanego

Należy zachować wszystkie warunki podane w uzgodnieniach z Zarządem Dróg

Szczegółowy zakres robót montażowych  sieci  kanalizacji grawitacyjnej( 160 – 200 – 300

| Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych – rury kielichowe z PVC o śr. Ø 160 mm | m | 56 |
| --- | --- | --- |
| Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych – rury kielichowe z PVC o śr. Ø 200 | m | 4952 |
| Kształtki kanalizacyjne z rur PVC Ø 200 – trójniki | szt. | 39 |
| Rurociągi kanalizacyjne z rur kamionkowych Ø 200 – przewiert sterowany | m | 183 |
| Rurociągi kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych – PEHD 100 Ø 200 przewiert sterowany - łącznie z zgrzewaniem | m | 438 |
| Próba wodna szczelności przewodów Ø 200 | 200 m - 1 próba | 28 |
| Studnie rewizyjne Ø 1200 w gotowym wykopie | kpl | 91 |
| Studnie rewizyjne Ø 1200 w gotowym wykopie; nakłady za każdy 0.50 m różnicy głębokości od 3 .0 m | szt. | - 191 |
| Studnie systemowe VAWIN śr. 425 z rurą teleskopową | kpl | 105 |
| Przewierty o długości do 20 m rurami stalowymi Ø 300 | m | 21 |
| Przewierty o długości do 20 m rurami stalowymi Ø 400 | m | 35 |
| Przeciąganie rur przewodowych Ø 160 w rurach ochronnych Ø 300 z zamknięciem końcówek rur | m | 21 |
| Przeciąganie rur przewodowych Ø 200 w rurach ochronnych Ø 400 z zamknięciem końcówek rur | m | 35 |
| Wymiana odcinków rur stalowych ocynkowanych [ kolizje z przyłączami wodociągowymi ] | msc | 56 |
| Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych o głębokości 4.0 m | szt. | 3 |
| Wykonanie komór startowych dla przecisków sterowanych – dodatek za każdy 1.0 m gł. komory | szt. | 4.5 |
| Zabezpieczanie kabli w ziemi | szt. | 15 |

Szczegółowy zakres robót montażowych  kanalizacji tłocznej ( 63 - 90  mm obejmuje

| Rurociągi PE- HD ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 63 mm- wykop otwarty | m | 32 |
| --- | --- | --- |
| Rurociągi PE-HD ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr zewn. 90 mm – wykop otwarty | m | 303 |
| Rurociągi PE-HD ciśnieniowe o średnicy zewn. 90 mm montowane przewiertem sterowanym | m | 43 |
| Próba wodna szczelności rurociągów z rur typu PEHD o śr. do 90 mm | 200 m - 1 próba | 2 |

Szczegółowy zakres robót montażowych  kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 – przykanaliki

| Montaż przewodów grawitacyjnych z rur PVC śr. 160 mm | m | 2738 |
| --- | --- | --- |
| Studnie systemowe VAWIN średnicy 315 mm | szt. | 136 |
| Próba wodna szczelności przewodów średnicy 160 mm | 200 m - 1 próba | 14 |

Szczegółowy zakres robót montażowych kanalizacji grawitacyjnej Ø 160 – przyłącza

| Montaż przewodów grawitacyjnych z rur PVC śr. 160 mm | m | 1364 |
| --- | --- | --- |
| Studnie systemowe VAWIN średnicy 315 mm | szt. | 67 |
| Włączenie projektowanych przyłączy do istniejących przewodów kanalizacyjnych | szt. | 240 |

Szczegółowy zakres robót montażowych sieci wodociągowej Ø 110-160-300

| Montaż przewodów wodociągowych z tworzyw sztucznych – rury kielichowe PCV śr. 110 mm | m | 1448 |
| --- | --- | --- |
| Montaż przewodów wodociągowych z tworzyw sztucznych – rury kielichowe PVC śr.160 mm | m | 307 |
| Próba szczelności zamontowanej instalacji – rurociąg śr. 110 mm | 200 m - 1 próba | 7 |
| Próba szczelności zamontowanej instalacji – rurociąg śr. 160 mm | 200 m - 1 próba | 1 |
| Próba szczelności jw. dodatek za każe dalsze 10 m śr. 110 mm | 10 m | 5 |
| Próba szczelności jw dodatek za każde dalsze 10 m śr. 160 mm | 10 m | 11 |
| Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych do śr. 160 mm | 200 m -1 płuk. -dezynf. | 8 |
| Dezynfekcja i płukanie jw.- dodatek za każde dalsze 10 m – śr do 160 mm | 10 m | 15 |
| Hydranty nadziemne śr. 80 mm | kpl | 17 |  |
| Zasuwy żeliwne Ø 50 mm | kpl | 1 |  |
| Zasuwy żeliwne Ø 80 mm | kpl | 4 |  |
| Zasuwy żeliwne Ø 100 mm | kpl | 6 |  |
| Zasuwy żeliwne Ø 150 mm | kpl | 4 |  |
| Kształtki żeliwne – trójniki Ø 100 x 80 mm | szt. | 7 |  |
| Kształtki żeliwne – trójniki Ø 100 x 100 mm | szt. | 1 |  |
| Kształtki żeliwne – trójniki Ø 150 x 50 mm | szt. | 1 |  |
| Kształtki żeliwne – trójniki Ø 150 x 80 mm | szt. | 3 |  |
| Kształtki żeliwne – trójniki Ø 150 x 100 mm | szt. |  |  |
| Kształtki żeliwne – trójniki Ø 150 x 150 mm | szt. | 1 |  |
| Wbudowanie do istniejącej sieci( włączenie ) trójników żeliwnych Ø 100 x 100 mm | szt. | 3 |  |
| Wbudowanie do istniejącej sieci ( włączenie ) trójników żeliwnych Ø 200 x 150 mm | szt. | 2 |
| Wbudowanie do istniejącej sieci PCV odnogi Ø 63 mm | szt. | 1 |
| Wbudowanie do istniejącej sieci PCV odnogi Ø 90 mm | szt. | 4 |
| Wbudowanie do istniejącej sieci PCV odnogi Ø 110 mm | szt. | 1 |
| Nawiertki wodociągowe NWZ/PE PN 16 Ø 110 /40 mm | kpl | 61 |
| Nawiertki wodociągowe NWZ /PE PN 16 Ø 110/50 mm | kpl | 4 |
| Nawiertki wodociągowe NWZ / PE PN 16 Ø 160/40 mm | kpl | 2 |

| Włączenia istniejących przyłączy do projektowanej sieci | kpl | 67 |
| --- | --- | --- |
| Tabliczki informacyjne | kpl | 15 |
| Oznakowanie sieci taśmą | m | 1184 |

Szczegółowy zakres robót montażowych tłoczni ścieków ul. Malinowa

| Montaż studni żelbetowej Ø 2000 | kpl | 1 |
| --- | --- | --- |
| Montaż tłoczni ścieków typ TSA.1.05 | kpl | 1 |

Szczegółowy zakres robót montażowych tłoczni ścieków ul. równoległa do ul. Dworcowej

| Montaż studni żelbetowej Ø 2000 | kpl | 1 |
| --- | --- | --- |
| Montaż tłoczni ścieków typ TSA.1.05 | kpl | 1 |

Szczegółowy zakres robót montażowych tłoczni ścieków ul. Młyńska

| Montaż studni żelbetowej Ø 2000 | kpl | 1 |
| --- | --- | --- |
| Montaż tłoczni ścieków typ TSA. 1.20 | kpl | 1 |

Szczegółowy zakres robót montażowych przepompowni przydomowej ścieków ul. Sobieskiego

| Montaż zbiornika PE ( rototank ) Ø 800 x 2500 | kpl | 1 |
| --- | --- | --- |
| Montaż agregatu pompowego typ FZR.1.01 | kpl | 1 |

1.4. 	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową i ST-00.00.

1.5.	Wymagania dotyczące Robót.

1.5.1. 	Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i  Poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2. 	MATERIAŁY.

- rury kanalizacyjne i wodociągowe  PVC  z uszczelką Power-Lock

- kształtki z PVC,

- rury i kształtki ciśnieniowe PEHD,

- rury i kształtki kamionkowe

- podpory ślizgowe dla rur

- przejścia szczelne przez ściany studzienek,

- kręgi żelbetowe ( 1200 mm,

- pokrywy nastudzienne żelbetowe,

- pierścienie odciążające żelbetowe

- włazy żeliwne przejazdowe

- stopnie złazowe żeliwne

- studzienki rewizyjne Ø 315 mm z tworzyw sztucznych

- studzienki rewizyjne Ø 400 mm z tworzyw sztucznych,

- hydranty nadziemne

- zasuwy żeliwne wraz z obudowami i skrzynkami

- kształtki żeliwne

- nawiertki  wodociągowe NWZ / PE  - PN16

- beton hydrotechniczny

- materiały izolacyjne i uszczelniające

2.1. 	Wymagania ogólne dotyczące materiałów

1.	Wszystkie materiały i urządzenia mające być dostarczone i włączone do Robót muszą być zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy będą miały pierwszeństwo przed Kodeksem EN i Normami ISO

2.	Wszelkie urządzenia i materiały do użycia i zastosowania w Robotach powinny być nowe, nieużywane i powinny zawierać wszelkie bieżące udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w Specyfikacji.

3. 	Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych, wyszczególniono urządzenia, materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadać wyszczególnionym, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inżynierem alternatywnych rozwiązań. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń proponowanych do zastosowania do robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone Inżynierowi z odpowiednią informacją, przed złożeniem zamówienia przez Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę. Szczegółowe dane dotyczące proponowanych alternatywnie materiałów muszą być przedłożone Inżynierowi przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.

4.	Najszybciej, jak to możliwe po zdobyciu Kontraktu, Wykonawca powinien przedłożyć

Inżynierowi do jego aprobaty, listę proponowanych dostawców i źródeł materiałów wymaganych do wykonania Robót. Jeżeli Inżynier poprosi, należy dostarczyć próbki do badania i prób.

5.	Wszelkie urządzenia i materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodne ze specyfikacją, certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć aprobatę Inżyniera.

6.	Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody Inżyniera.

2.2. 	Wymagania szczegółowe.

2.2.1.	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.

Wymagania:

Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U typu SN4 SDR 41
wg PN-EN 1401-1  :  1999,  z uszczelką Power-Lock rur Ø 160 mm.

Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U typu SN8 SDR 34
wg PN-EN 1401-1  :  1999,  z uszczelką Power-Lock rur Ø 200 -315 mm

Kanały ciśnieniowe wodociągowe wykonać z rur PVC  PN 10 – typ SN8 SDR 21

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i składowanie:

Rury PVC należy przewozić i składować poziomo na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania.

Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m.

Wyroby z PVC należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze bliskiej 0(C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach

Montaż:

Przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopów ujęto w ST.01.01. Roboty ziemne.

Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Stosować połączenia kielichowe z  wbudowaną uszczelką Power-Lock

Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi.

Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane głębokości wsunięcia w złączki.

Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości materiału ucięte końcówki należy  fazować pod kątem 150 na długości min 6 mm. Łączone końce bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów.

2.2.2. 	Rury ciśnieniowe PE-HD.

Wymagania:

Materiał rur polietylenowych używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spełniać następujące kryteria:

- materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych

- rury typu PEHD 100 SDR 33 o średnicach DN  63 , 90 mm

- rury typu PEHD 100 SDR 11 o średnicach DN 200,

- posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Państwowy Zakład Higieny

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i składowanie

Pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie

Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Montaż

Montaż instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego.

Zgrzewanie doczołowe

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy pomocy pędzla.

Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych.  Wióry, które dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czołowego

| Grubość ścianki (mm) | Wyrównanie przy p=0,15 N/mm2 Wysokość wypływki (mm) | Czas nagrzewania p=0,01 N/mm2 p=0,02 N/mm2 (sek) | Czas przestawiania maks. (sek) | Czas chłodzenia pod ciśnieniem spajania p=0,15 N/mm2 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0-3,9 | 0,5 | 30-40 | 4 | 4-5 |
| 4,3-6,9 | 0,5 | 40-70 | 5 | 6-10 |
| 7,0-11,4 | 1,0 | 70-120 | 6 | 10-16 |
| 12,2-18,2 | 1,0 | 120-170 | 8 | 17-24 |
| 20,1-25,5 | 1,5 | 170-210 | 10 | 25-32 |
| 28,3-32,3 | 1,5 | 210-250 | 12 | 33-40 |

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i króciec złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelą wypływki. Zredukować nacisk wyrównania do wartości p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewać elementy łączone w czasie zgodnym z tabelą. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy łączone spoić ze sobą. Czas przerwy na przestawienie nie może przekroczyć wartości podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to należy utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna wypływka.

|  x g (mm) | Szerokość zgrzewu (mm) |  x g (mm) | Szerokość zgrzewu (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 75x4,3 | 3,3-4,8 | 180x10,3 | 6,9-10,6 |
| 75x6,8 | 4,7-6,9 | 180x16,4 | 11,3-17,2 |
| 90x5,2 | 3,6-5,1 | 200x11,4 | 7,8-11,7 |
| 90x8,2 | 5,8-8,4 | 200x18,2 | 12,7-19,0 |
| 110x6,3 | 4,3-6,2 | 225x12,8 | 8,7-13,1 |
| 110x10 | 6,5-10,2 | 225x20,5 | 14,2-21,2 |
| 125x7,1 | 5,1-7,3 | 250x14,2 | 9,8-14,6 |
| 125x11,4 | 7,8-11,7 | 250x22,7 | 16,0-23,4 |
| 140x8 | 5,5-8,0 | 315x17,9 | 12,4-18,6 |
| 140x12,7 | 8,5-12,9 | 315x28,6 | 20,0-29,6 |
| 160x9,1 | 6,2-9,1 | 400x22,8 | 16,2-23,7 |

Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wytycznych producenta.

2.2.3. 	Podpory ślizgowe dla rur z tworzyw sztucznych.

Wprowadzenie rury przewodowej do przeciskowej będzie się odbywać na płozach z tworzywa sztucznego o wysokości 50 mm co 1,5 m. Dla rury przewodowej o średnicy DN 200 i 160 mm należy stosować płozy uniwersalne typu „E/C” (materiał: PE HD, temperatura pracy: od-20 do +80( C).

Manszety zamocować z obu stron rury przeciskowej. Stosować manszety typu N (materiał: elastomer, opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej; twardość: 65(5( Shore`a; temperatura pracy: od-30 do +100( C)

2.2.4. Studzienki rewizyjne  Ø1200 mm.

Studzienki rewizyjne  Ø 1200 mm , projektuje się z kręgów żelbetowych , łączonych na  uszczelkę  gumową. Podstawę studzienek tworzą elementy z dnem. Przykrycie z płyty żelbetowej , oraz właz typu ciężkiego. Przejścia rurociągów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne typu „PT’’



Dane materiałowe :

- Beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07

- Kręg żelbetowe denny ,20 m wg PN-84/B-03264

- Kręgi żelbetowe 1,20 m wg PN-84/B-03264

- Płyta pokrywowa PP-144/60 wg PN-84/B-03264

- Pierścienie odciążające żelbetowe wg PN-84/B-03264

- Właz żeliwny przejazdowy 600 mm wg PN-87/H-74051.00

- Stopnie złazowe wg PN-64/H-74086

2.2.5.    Hydranty nadziemne Ø 80 mm.

- Hydrant nadziemny  - ciśnienie robocze  1.6 MPa

- Łuk kołnierzowy  90 ze stopką  - ciśnienie robocze 1.6 MPa

- Skrzynka uliczna do zasuw

- Obudowa teleskopowa do zasuw

2.2.6..	Zasuwy żeliwne   Ø  50, 80 , 100, 150.

Wymagania:

- Ciśnienie robocze  1.6  MPa

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej St 1.4021

- Korpus z żeliwa sferoidalnego wewnątrz i zewnątrz epoksydowany

2.2.7.   Nawiertki   wodociągowa  NWZ/PE PN16.

- Nawiertki do  rur PVC  Ø  110 /40

- Nawiertki do  rur PVC  Ø  110 / 50

- Nawiertki do  rur PVC  Ø  160 / 40

2.2.8.	„Galanteria” żeliwna.

- Włazy żeliwne przejazdowe

- Stopnie złazowe

Wymagania:

- Materiał żeliwo sferoidalne

- Zgodność z PN

2.2.9.    Przydomowa przepompownia ścieków –  1 kpl .

Wymagania dla pomp    Q= 0.30  m3 / godz    H= 10 m

Przydomowa przepompownia ścieków  powinna składać się z następujących  elementów:

- Zbiornik PE ( rototank )  o wymiarach Ø 800 x 2500

- Agregat pompowy  -  1.5 kV  - napięcie 400 V

- Armatura  ze stali kwasoodpornej Ø 50 mm

- Urządzenie zabezpieczająco – sterujące powinno zabezpieczać  przed skutkami:

-  zwarcia

-  przeciążenia

-  zaniku fazy

-  asymetrii zasilania

-  obniżenia napięcia zasilania

-  pracy na „sucho”

-  nadmiernej ilości załączeń

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące powinno pracować w  trybach:

- tryb  sterowania ręcznego

- tryb  sterowania automatycznego

2.2.10   Zbiorniki tłoczni.

Zbiorniki  tłoczni  projektuje się   z  kręgów żelbetowych  Ø 2000 i  grubości płaszcza 15 cm. Przykrycie zbiorników z płyty z betonu B-25 , grubość płyty 15 cm. Płyta wyposażona jest w właz technologiczny o wymiarach  800 x 700 mm z wywiewką , antywłamaniowa,   Dno  zbiornika  stanowi  podstawa studni  2000 x 1000 mm . Dno studni podwyższone będzie warstwą betonu B-25  szczelnego o grubości 30 cm  z  wykonaniem  otworu dla pompy odwadniającej.  Kręgi żelbetowe  połączone będą za pomocą uszczelek gumowych.

Przejścia przez ściany kręgów wykonać  jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej.

Dane materiałowe  kręgów żelbetowych :

- beton  B-45

- wodoszczelność  W-8

- mrozoodporność   F- 50

Biorąc pod uwagę możliwość występowania w gruntach kwasów organicznych  zaleca się zastosowanie do produkcji kręgów cementu hutniczego.

    - Dane ogólne tłoczni.

Dostawa tłoczni ścieków z pompami wirowymi w zabudowie suchej. Pompy jednostopniowe  monoblokowe wirowe  napędzane silnikami asynchronicznymi, 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanałowymi.

Tłocznia winna posiadać system wstępnej separacji ciał stałych znajdujących się przed pompami. Załączanie pomp odbywać  się  powinno za pomocą sondy ultradźwiękowej.

Wyposażenie tłoczni:

- zawory zwrotne na tłoczeniu  -  2 szt

- zawory zwrotne na napływie  -  2 szt

- piony tłoczne ze stali kwasoodpornej

- zasuwy miękko uszczelnione PN10 z ręcznym  kółkiem – 2 szt

- tłoczny rurociąg zbiorczy z przyłączem  kołnierzowym ze stali k.o.

- przyłącze kanału grawitacyjnego

- sonda ultradżwiękowa – czujnik poziomu ścieków w zbiorniku

- zasuwa nożowa PN10

- łącznik rurowo-kołnierzowy do podłączenia kanału grawitacyjnego

- pompa odwadniająca – 1 szt

- wentylacja komory i zbiornika z filtrem z węgla ACTIV

- drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej

- oświetlenie komory ( studni ) tłoczni

Sterowanie:

Urządzenie zabezpieczająco- sterujące pracą tłoczni ścieków wraz ze sterownikiem przystosowanym do zainstalowania systemu monitoringu za pomocą GPRS. System monitoringu. Urządzenie powinno zapewnić naprzemienne działanie dwóch pomp, lecz w przypadku nadmiernego wzrostu poziomu ścieków powinno zapewnić możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie. W przypadku awarii jednej pompy , powinna automatycznie włączyć się pompa druga. Czas biegu i i przerwy w pracy pomp są nastawiane i ograniczone. Sterowanie pomp powinno odbywać się za pomocą sondy ultradźwiękowej.

Wyłączniki i wskaźniki

- wyłącznik główny

- wyłącznik sterownika

- wyłącznik różnicowo – prądowy

- woltomierz

- przełącznik woltomierza

- element zabezpieczający obwód prądu sterowniczego

- element zabezpieczający pompę odwadniającą

- elementy zabezpieczające termicznie i dynamicznie pompy

- komplety przycisków – start , stop dla trybu pracy ręcznej sterownika

- kontrolki pracy pomp

- kontrolki awarii pomp

Elektroniczny zespół funkcjonalny- sterownik mikroprocesorowy

- liczniki czasu pracy pomp

- przyciski przełączenia trybu pracy sterownika ( start-tryb automatyczny, stop-tryb ręczny)

- wyświetlacze programowalne wyświetlające np. poziom cieczy

- diody informujące o trybie pracy sterownika , alarmach, pracy pomp

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny służący do przeglądania np. historii alarmów, czasu pracy

Wyprowadzenie sygnałów alarmowych

- styk informujący o alarmie – przelanie, sucho bieg

- styk z przerywaczem – awaria zasilania

- styk ciągły – awaria pomp.

Zewnętrzna szafka o stopniu ochronności IP66 dla rozdzielni i urządzenia alarmowego

Wyposażenie szafy:

- gniazdo wtykowe 230 V

- grzałka z termostatem

- gniazdo 400 V  jako przyłącze awaryjnego źródła zasilania ( dla agregatu prądotwórczego)

- przełącznik źródła energii

- zabezpieczenie silników przed zanikiem fazy

- instalacja oświetlenia komory pod napięciem 24 V

- zasilacz rezerwowy dla urządzeń 24 V z akumulatorem

- instalacja antywłamaniowa

- zabezpieczenie przepięciowe

Moduł telemetryczny ( bezprzewodowa transmisja danych) – powiadamianie przez SMS

    - Dane pomp w tłoczniach.

Tłocznia ścieków – ul. Malinowa

Pompy wirowe jednostopniowe, silniki asynchroniczne 3-fazowe, 50 Hz z wirnikami

wielokanałowymi – 2 szt.

- nominalny dopływ ścieków – 0.5 m3/h

Parametry pompy wg projektowanego punktu pracy :

- Q = 15 m3/h  ,  H = 9.5 m SW

- moc silnika 1.1 kW

- zasilenie elektryczne – 230/400 V

- częstotliwość  -  50 Hz

- poziom ochrony silnika – IP 55

Tłocznia ścieków – ul. równoległa do ulicy Dworcowej

Pompy wirowe jednostopniowe, silniki asynchroniczne 3-fazowe , 50 Hz z wirnikami

wielokanałowymi – 2 szt.

- nominalny dopływ ścieków  - 0.5 m3/h

Parametry  pompy wg projektowanego punktu pracy:

- Q = 15 m3/h ,   H =  5.5 m SW

- moc silnika 1.1 kW

- zasilenie elektryczne  - 230/400 V

- częstotliwość – 50 Hz

- poziom ochrony silnika – IP 55

Tłocznia ścieków- ul. Kociewska

Pompy wirowe jednostopniowe, silniki asynchroniczne  3-fazowe , 50 Hz z wirnikami

wielokanałowymi – 2 szt.

- nominalny dopływ ścieków  - 2.0 m3/h

Parametry pompy wg projektowanego punktu pracy :

- Q =  15 m3/h  ,  H =  16 m SW

- moc silnika  3 kW

- zasilenie elektryczne  -  230/400 V

- częstotliwość -  50 Hz

- poziom ochrony silnika – IP 55

Tłocznia ścieków – ul. Młyńska

Pompy wirowe jednostopniowe , silniki asynchroniczne  3-fazowe , 50 Hz z wirnikami

wielokanałowymi – 2 szt.

- nominalny dopływ ścieków  - 2.0 m3/h

Parametry pompy wg projektowanego punktu pracy:

- Q = 15 m3/h  ,  H = 6.0 m SW

- moc silnika 3 kW

- zasilenie elektryczne  - 230/400 V

- częstotliwość – 50 Hz

- poziom ochrony silnika – IP 55

2.2.13. Montaż tłoczni.

Wykonawca powinien zamówić tłocznie zgodnie ze stanem faktycznym budowy tj. podać producentowi aktualne rzędne wlotu i wylotu, średnice rur, kierunki otworów w układzie zegarowym, rzędną posadowienia przepompowni oraz  aktualny poziom wód gruntowych.

Prace przy posadowieniu tłoczni  opisano w ST-01.02. Roboty betonowe.

Montaż przepompowni winien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta tłoczni ścieków.

2.2.14.	Beton hydrotechniczny.

Wymagania

Beton do robót powinien  być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze    
stosownymi normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien uzyskać aprobatę Inżyniera tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład dostarczający ma aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komór wykonywać zgodnie z ST-01.02. Roboty betonowe

2.2.15.	Materiały izolacyjne.

Wymagania

1. Przewody z rur wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny 
 	    posiadać powłoki fabryczne

2. Wykonanie powłok antykorozyjnych elementów betonowych zgodnie z ST-01.02.

3.	SPRZĘT.

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. 	TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera.

5. 	WYKONANIE ROBÓT.

5.1 	Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.

5.2 	Wymagania szczególne.

Roboty prowadzić wg:

- „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur i urządzeń

5.3. 	Uwagi ogólne dotyczące połączeń rur.

- Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.

- Jeżeli wymagane są skręty rur z elastycznymi połączeniami, skręt na każdym złączu   
nie powinien przekraczać ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez 
producenta rur.

- Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i 
instrukcjami producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi 
i specyfikacjami.

- Rury kielichowe układać w kierunku postępu montażu przewodu. Do kielicha rury ułożonej wprowadzać bosy koniec rury układanej, dociskając ją do dna kielicha.

5.4.	Uwagi ogólne dotyczące układania rur.

1. 	Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe były na podłożu żwirowym lub piaszczystym lub bezpośrednio na dnie wykopu, otwory na połączenia powinny być utworzone w materiale podłoża lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewnić, że każda rura jest jednolicie podparta na całej długości oraz umożliwić wykonanie połączenia.

2.	Rury powinny być układane na blokach ustalających tylko tam, gdzie zastosowany jest podkład betonowy lub łoże.

3. 	Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić rurę, jej powłokę lub osłonę.

4.	Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powinno być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem.

5. 	Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.

6. 	Tam, gdzie wyszczególnione jest zastosowanie taśmy sygnalizacyjnej, powinna być ułożona od 200 do 300 mm powyżej rury. Jeżeli wyszczególniono system wskaźnikowy powinien on być ciągły i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

7. 	Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinno przekraczać maksymalnych wartości wskazanych na rysunkach dla różnych klas podłoża. W drogach nie powinno to przekraczać nominalnej szerokości rowu z wyjątkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonanie połączeń.

8.  	Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inżyniera. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia.

9. 	Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawianie rur i specjalnej armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producenta rur.

5.4.1. 	Posadowienie rur.

Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu. Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien, jeżeli to wymagane być umieszczony i zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest możliwe powinno dokonywać się w kolejności usuwania obudowy wykopu. W miejscach połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe.

5.4.2    Wykończenie otoczenia rury.

1. Materiał zasypujący powinien tam gdzie wymagane być umieszczony i zagęszczony na całej długości wykopu w warstwach nie przekraczających 150 mm przed zagęszczeniem do końcowej grubości 300 mm ponad górną powierzchnią rur.

2.  	Kolejne zasypywanie należy prowadzić zgodnie z ST-01.01. Roboty ziemne

5.5.  	Tabliczki i słupy wskaźnikowe.

1. 	Słupki powinny być ustawione na trasie rurociągu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam gdzie to wymagane.

2. 	Stałe słupy powinny być zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji  słupów powinien być dostarczony na zakończenie realizacji Kontraktu.

5.6.	Oznaczanie rurociągów.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inwestora, taśmy markujące powinny być położone na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 200 do 300 mm ponad górną powierzchnią rury z tekstem do góry. Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra. Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. Druty powinny być przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu.

5.7. Próby i dezynfekcja.

5.7.1. 	Czyszczenie rurociągów.

Po zakończeniu układania i przed dezynfekcją wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały.

5.7.2. 	Środki ostrożności przed próbami rurociągów.

1.	Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

2.	Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami.

5.7.3. 	Świadectwo prób.

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera przynajmniej jeden pełny dzień roboczy wcześniej o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu.

5.7.4. 	Próby rurociągów ciśnieniowych.

Próbę szczelności  nowej sieci wodociągowej  wykonać zgodnie z  Polską Normą, PN – 97/B – 10725, (Próby ciśnieniowe). Próby rurociągów ciśnieniowych wykonać na ciśnienie 1 MPa w  czasie 30 minut.  Spadek ciśnienia nie może być wyższy niż 0.01 MPa na każde 100 m próbowanego odcinka.

5.7.5. 	  Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej.

Po zakończeniu  próby hydraulicznej  należy wykonać dezynfekcję przewodów.  Dezynfekcję ułożonej sieci wodociągowej  przeprowadzić  3 % roztworem wodnym podchlorynu sodu  przez  24 godzin.  Po dezynfekcji sieć wodociągową należy przepłukać.

Do prób, dezynfekcji i płukania nowych przewodów użyta będzie wyłącznie woda otrzymana z Miejskich Wodociągów. Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 dla konsumentów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do otrzymania wody do prób etc. z wodociągu łącznie ze związanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie beczkowozów i cystern, jeżeli są niezbędne.

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z odprowadzeniem wody użytej do prób , dezynfekcji i płukania.

5.7.6. 	Próby szczelności dla kanałów grawitacyjnych.

Po zmontowaniu kanałów i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności. Próby szczelności powinny obejmować eksfiltrację i infiltrację tj. napełnienie odcinka kanału i studzienek wodą i obserwację:

- ubytek wody musi być zgodny z normą,

- infiltracja wód gruntowych do kanału musi wynosić 0,0.

Próby należy wykonać wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.8 	Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z ST-01.01.

5.9. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

5.9.1.	Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.

5.9. 2.	Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.

- badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek oraz komór,

- badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją),

- sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury,

- badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053:1998),

- próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych.

6. 	OBMIAR ROBÓT.

6.1.	Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

6.2	Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru Robót jest:

- mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m

- sztuki dla zainstalowanego wyposażenia i armatury

- sztuki dla studzienek  z ich kompletnym wyposażeniem

7.	ODBIÓR ROBÓT.

7.1.	Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

7.2 	Warunki szczegółowe odbioru Robót.

Odbiór  techniczny przewodów i obiektów następuje po zakończeniu montażu 
 	i przeprowadzeniu badań jak w p. 6.2.

Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,

- prawidłowość zamontowania i działania armatury i urządzeń,

- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przejść przez elementy konstrukcyjne,

- prawidłowość wykonania izolacji,

- szczelność wszystkich odcinków przewodów.

W trakcie odbioru należy:

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

- dokonać szczegółowych oględzin robót.

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

8.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

8.2.	Płatności.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej specyfikacji.

Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich wbudowania,

- montaż kanałów i przewodów, armatury, urządzeń, studzienek i komór wraz z elementami mocowań,

- wykonanie przejść przez przegrody budowlane,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

9. 	PRZEPISY ZWĄZANE.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

10.1. Wykaz norm

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN 1401-1 :1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego polichlorku winylu.

- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- PN-EN  752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.

- PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.

- PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.

- PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne.

- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki.

- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze.

- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy.

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-01.04

## ZASILENIE ENERGETYCZNE TŁOCZNI I PRZEPOMPOWNI

# S T-01.04. ZASILENIE ENERGETYCZNE TŁOCZNI I PRZEPOMPOWNI

# 1.       WSTĘP.

## 1.1.    Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych linii zasilających przepompownie i tłocznie ścieków oraz oświetlenia terenu tłoczni nr 6 dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej w mieście Skórcz”.

## 1.2.    Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i  kontraktowy.

## 1.3.    Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową  wewnętrznych linii zasilających przepompownie i tłocznie ścieków oraz oświetlenia terenu tłoczni nr 6:

| Linie zasilające i oświetlenie tłoczni |
| --- |
|  | Układanie kabli YKY 5x6,0 mm2 | m | 32 |
|  | Układanie kabli YKY 3x2,5 mm2 w rurach osłonowych | m | 6 |
|  | Rozdzielnie sterujące przepompowniami lub tłoczniami | kpl. | 4 |
|  | Ułożenie rur osłonowych AROT DVK 50 mm | m | 2 |
|  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - S-30C | szt. | 1 |
|  | Montaż opraw typu SGS 102/100 W | szt. | 1 |
|  | Montaż wysięgników jednoramiennych | szt. | 1 |

## 1.4.   Określenia podstawowe.

- Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.

- Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

- Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

- Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

- Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.

- Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.

- Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

## 1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2.       MATERIAŁY.

## 2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.3.    Materiały stosowane przy układaniu kabli.

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”,   odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.

## 2.4.    Elementy gotowe.

2.4.1. Przepusty kablowe.

Przepusty nie gorsze niż AROT 50 mm używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.2. Kable:

- YKY 5x6,0 mm2,

- YKY 3x2,5 mm2

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.4.3. Źródła światła i oprawy.

Zgodnie z dokumentacją należy stosować oprawy uliczne typu SGS 102 100 + źródło HST 100. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100.

2.4.4. Słupy oświetleniowe.

Słupy w projekcie zastosowano typu S-30C.

Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.

Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi.

Składowanie słupów na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

2.4.5. Wysięgniki.

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją h=1m, w=1,5m 5o. Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy dobrać typową dostępną na rynku np. TB-2. Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.

2.4.7. Żwir na podsypkę.

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01.

# 3.      SPRZĘT.

## 3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3

## 3.2.   Sprzęt do wykonania oświetlenia.

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się  możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

# 4.    TRANSPORT.

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych.

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dłużycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewożenia kabli.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# 5.         WYKONANIE ROBÓT.

## 5.1.      Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2.      Wykopy pod słupy i kable.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Pod słupy zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i

zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom. Wykop pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora.

Uwaga fundament pod maszt oświetleniowy montować zgodnie z Specyfikacją konstrukcyjną

## 5.3.       Montaż słupów.

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowanym wykopie. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

## 5.4.       Montaż wysięgników.

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach.

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy uszczelnić. Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.

## 5.5.      Montaż opraw.

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu kabli do słupów i wysięgników. Należy stosować kable typy YKY 3x2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

## 5.6.       Układanie kabli.

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w sposób

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,5 m z dokładnością ± 2 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 M omów/m.

## 6.          KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

## 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2.    Wykopy pod fundamenty i kable.

Po zasypaniu fundamentów,  lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p.  5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

## 6.3.     Fundamenty.

Należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

## 6.4.     Latarnie i maszty oświetleniowe.

Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-0. Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

- dokładności ustawienia pionowego słupów,

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

## 6.5.    Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległości folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem  i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

## 6.7.    Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# 7.       OBMIAR ROBÓT.

## 7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2.      Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla słupów, masztów i  opraw oświetleniowych jest sztuka.

# 8.         ODBIÓR ROBÓT.

## 8.1.     Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentów,

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomów prętowych.

## 8.3.      Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.5 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”:

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.

- atesty i aprobaty zgodności zgodnie z PB.

# 9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI.

## 9.1.       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych  obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robót w terenie,

- dostarczenie materiałów,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentów,

- zasypanie fundamentów,  kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji przeciwporażeniowej,

- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,

- podłączenie zasilania,

- sprawdzenie działania oświetlenia,

- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.

# 10.        PRZEPISY ZWIĄZANE.

## 10.1.    Normy.

|  | PN-IEC 60364 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |
| --- | --- | --- |
|  | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze |
|  | PN-88/B-06250 | Beton zwykły |
|  | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu |
|  | PN-90/B-03200 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
|  | PN-80/C-89205 | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |
|  | PN-76/E-02032 | Oświetlenie dróg publicznych |
|  | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
|  | PN-83/E-06305 | Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania |
|  | PN-79/E-06314 | Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne |
|  | PN-86/O-79100 | Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania |
|  | BN-68/6353-03 | Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego |
|  | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
|  | PN-EN 13201 | Oświetlenie dróg – Uwaga norma w trakcie opracowania |

## 10.2.  Inne dokumenty.

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część V. Instalacje elektryczne.

- Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych.

- Rozporządzenie w sprawie systemów zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE.

- Ustawa o wyrobach budowlanych

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-01.05

## ROBOTY DROGOWE

- WSTĘP.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych nawierzchni ulic , chodników i wjazdów  a następnie  po wykonaniu robót montażowych , odtworzenie ich do stanu pierwotnego

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacja Techniczną  obejmuje :

- roboty rozbiórkowe

- rozbiórka nawierzchni asfaltowych

- rozbiórka nawierzchni betonowych

- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych

- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych – trylinki

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej Polbruk

- rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych

- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej - brukowej

- odtworzenie nawierzchni j.w. po robotach

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i odtworzeniowych     oraz wywóz nadmiaru gruzu z Placu Budowy.

1.3.1.   Roboty rozbiórkowe dróg i chodników oraz ich odbudowa – etap IV obejmujący ulice:

- Pl. Wolności

- Nowy Świat

- Dworcowa

- Ogrodowa

- równoległa do ul. Dworcowej

- 3 Maja

- Główna

- Sobieskiego

- Krótka + Boczna

- Parkowa

- Młyńska

Rozbiórka i odbudowa drogi i chodników – ul. Plac Wolności

| 1 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej | m2 | 130 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 401 |
| 3 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I –IV głębokości 20 cm | m2 | 531 |
| 4 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach –grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 531 |
| 5 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy 12 cm | m2 | 384 |
| 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 384 |
| 7 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. I-II | m2 | 64 |
| 8 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 5.12 |
| 9 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 64 |
| 10 | Nawierzchnie z kostki brukowej – betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 147 |
| 11 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 80.24 |
| 12 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sam samowyładowczym do 1 km | m3 | 80.24 |
| 13 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki j.w. dodatek za każdy dalszy 1km - krotność 1x | m3 | 80.24 |

Rozbiórka i odbudowa drogi i chodników – ul.  Nowy Świat

| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | .m2 | 669.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni j.w. – dodatek za każdy następny 1 cm. - krotność 1x | m2 | 669.6 |
| 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 669.6 |
| 4 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości – krotność 5x | m2 | 669.6 |
| 5 | Rozebranie chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej | m2 | 38 |
| 6 | Wywiezienie gruzu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 26.80 |
| 7 | Wywiezienie gruzu j.w. – dodatek za każdy następny rozpoczęty kilometr – krotność 3 x | m3 | 26.80 |
| 8 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 669.6 |
| 9 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego-warstwa dolna z tłucznia –grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 669.6 |
| 10 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego –warstwa dolna z tłucznia- za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu – krotność 10x | m2 | 669.6 |
| 11 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy | m2 | 669.6 |
| 12 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna grubości 4 cm | m2 | 669.6 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy Dworcowej

| 1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej | m2 | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 160 |
| 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – dalszy 1 cm grubości | m2 | 160 |
| 4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 6.4 |
| 5 | Wywiezienie gruzu j.w. – dodatek za każdy dalszy 1 km –krotność – 3x | m3 | 6.4 |
| 6 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 159.6 |
| 7 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm – materiał z odzysku | m2 | 159.6 |
| 8 | Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy | m2 | 159.6 |
| 9 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna o grubości 4 cm | m2 | 159.6 |

Rozbiórka i odbudowa  ulicy równoległej do ulicy Dworcowej

| 1 | Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej sześciokątnej | m2 | 203.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 203.4 |
| 3 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – płyty z odzysku | m2 | 203.4 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy i chodnika w ulicy Ogrodowej

| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 793 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni j.w. – za każdy dalszy 1 cm grubości - krotność – 5 x | m2 | 793 |
| 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 793 |
| 4 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych – dalszy 1 cm grubości | m2 | 793 |
| 5 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 389 |
| 6 | Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 83 |
| 7 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk | m2 | 75 |
| 8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 31.7 |
| 9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki j.w. – dodatek za każdy rozpoczęty 1 km - krotność 3 x | m3 | 31.7 |
| 10 | Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka Polbruk z odzysku | m2 | 75 |
| 11 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1147.2 |
| 12 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa dolna z tłucznia –grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 793.2 |
| 13 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z tłucznia- każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu – krotność 10x | m2 | 793.2 |
| 14 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy | m2 | 793.2 |
| 15 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna o gr. 4 cm | m2 | 793.2 |
| 16 | Ułożenie drogi z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 – 90 % płyt z odzysku | m2 | 354 |
| 17 | Płyty żelbetowe pełne o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 – dostawa nowych płyt na odbudowę nawierzchni 10 % - [90% z odzysku] | m2 | 35.4 |
| 18 | Chodniki z płyt chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – płytki z odzysku | m2 | 83 |
| 19 | Wykonanie koryta drogi w gruncie kat. III | m2 | 900 |
| 20 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 900 |
| 21 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 15 cm | m2 | 900 |
| 22 | Warstwa odcinająca grubości 20 cm | m2 | 900 |
| 23 | Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm | m2 | 900 |
| 24 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy | m2 | 900 |
| 25 | Ułożenie warstwy mineralno – bitumicznej gr. 5 cm | m2 | 900 |
| 26 | Ułożenie warstwy ścieralnej mineralno-bitumicznej gr. 4 cm | m2 | 900 |
| 27 | Wykonanie rowków pod krawężniki | m | 300 |
| 28 | Ława betonowa pod krawężnik z oporem | m3 | 24 |
| 29 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 mm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 300 |

Rozbiórka i odbudowa ulic Krótka i ul. Boczna

| 1 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych – trylinka | m2 | 122.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 122.4 |
| 3 | Nawierzchnia z płyt drogowych sześciokątnych o grubości 15 cm – trylinka z wypełnieniem spoin piaskiem – płyty z rozbiórki | m2 | 122.4 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy i chodnika ul. 3Maja

| 1 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 96.50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 4.52 |
| 3 | Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 na podsypce piaskowej | m2 | 85.00 |
| 4 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 11.30 |
| 5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym do 1 km | m3 | 11.30 |
| 6 | Wywiezienie gruzu j.w. – dodatek za każdy następny 1 kilometr – krotność 1x | m3 | 11.30 |
| 7 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II | m | 56.50 |
| 8 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 4.52 |
| 9 | Krawężniki wystające betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 56.50 |
| 10 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 56.50 |
| 11 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 84.75 |
| 12 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 84.75 |
| 13 | Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 84.75 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy Młyńskiej

| 1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk gr 6 cm | m2 | 16.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka betonowa z odzysku | m2 | 16.00 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy Parkowej

| 1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej | m2 | 163.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 163.2 |
| 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni j.w. dodatek za każdy 1 cm grubości – krotność 1x | m2 | 163.2 |
| 4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 1km | m3 | 6.5 |
| 5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki j.w. – dodatek za każdy następny rozpoczęty kilometr – krotność 3x | m3 | 6.5 |
| 6 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy odsączającej po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 163.2 |
| 7 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm – materiał na wykonanie z odzysku | m2 | 163.2 |
| 8 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy | m2 | 163.2 |
| 9 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna o gr. 4 cm | m2 | 163.2 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy i chodników ulicy Głównej

| 1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej | m2 | 446.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 446.4 |
| 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych j.w. – dalszy 1 cm grubości 1 x | m2 | 446.4 |
| 4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 17.9 |
| 5 | Wywiezienie gruzu j.w. – dodatek za każdy rozpoczęty kilometr – krotność 3 x | m3 | 17.9 |
| 6 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm | m2 | 446.4 |
| 7 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm- materiał na wykonanie podbudowy z odzysku | m2 | 446.4 |
| 8 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy | m2 | 446.4 |
| 9 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm | m2 | 446.4 |
| 10 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30 |
| 11 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 4.8 |
| 12 | Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 60 |
| 13 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 5 |
| 14 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 5 |
| 15 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki j.w. dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Krotność 1x | m3 | 5 |
| 16 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 w gruncie kat. I-II | m | 30 |
| 17 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 4.8 |
| 18 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30 |
| 19 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 30 |
| 20 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 60 |
| 21 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 60 |
| 22 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej , grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m2 | 60 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy i chodników  ulicy Sobieskiego

| 1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej | m2 | 163.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 163.2 |
| 3 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm – materiał na wykonanie podbudowy z odzysku | m2 | 163.2 |
| 4 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 230 |
| 5 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 18.4 |
| 6 | Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m3 | 575 |
| 7 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 57.50 |
| 8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 1 km | m3 | 57.50 |
| 9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki j.w. – dodatek za każdy następny kilometr - krotność 1 x | m3 | 57.50 |
| 10 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II | m | 230 |
| 11 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 18.4 |
| 12 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 230 |
| 13 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 230 |
| 14 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 575 |
| 15 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie – grubość po zagęszczeniu warstwy - 10 cm | m2 | 575 |
| 16 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej –grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 575 |

Naprawa nawierzchni chodników po wykonaniu przyłączy

| 1 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II | m | 88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | m3 | 6.2 |
| 3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 88 |
| 4 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 332 |
| 5 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 332 |
| 6 | Chodniki z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płytki chodnikowe z odzysku | m2 | 332 |
| 7 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 310 |
| 8 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kostka Polbruk z odzysku | m2 | 310 |
| 9 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 55 |
| 10 | Wjazdy do bram z mieszanki betonowej – warstwa dolna o grubości 12 cm | m2 | 55 |
| 11 | Wjazdy do bram z mieszanki betonowej- warstwa górna o grubości 5 cm | m2 | 55 |

1.3.2.  Roboty rozbiórkowe dróg i chodników oraz ich odbudowa – etap V obejmujące ulice:

- ul. Starogardzka

- ul. Kościelna

- ul. Podgórna

Rozbiórka i odbudowa ulicy i chodników ul. Starogardzkiej

| 1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej | m2 | 1403 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 1403 |
| 3 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek j.w. – dalszy 1 cm grubości - krotność 3 x | m2 | 1403 |
| 4 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 47 |
| 5 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 31 |
| 6 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej – dalszy 1 cm grubości krotność 1x | m2 | 31 |
| 7 | Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 1384 |
| 8 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych – trylinka | m2 | 93 |
| 9 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 584.5 |
| 10 | Rozebranie ław pod krawężniki betonowe | m3 | 46.76 |
| 11 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 226 |
| 12 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki j.w. – dodatek za każdy rozpoczęty 1 km – krotność 3 x | m3 | 226 |
| 13 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II | m | 584.5 |
| 14 | Ława pod krawężniki – betonowa z oporem | m3 | 47.76 |
| 15 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 584.5 |
| 16 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 584.5 |
| 17 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 1286 |
| 18 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu – 10 cm | m2 | 1286 |
| 19 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1286 |
| 20 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm – materiał na wykonanie podbudowy z rozbiórki | m2 | 1403 |
| 21 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy | m2 | 3800 |
| 22 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna 4 cm | m2 | 3800 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy Podgórnej

| 1 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm – trylinka | m2 | 149 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 149 |
| 3 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 149 |

Rozbiórka i odbudowa ulicy Kościelnej

| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 282 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika w gruncie kat I-IV o głębokości 20 cm | m2 | 394 |
| 3 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 394 |
| 4 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 394 |
| 5 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej – grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 394 |
| 6 | Ścieki uliczne z kostki brukowej w dwóch rzędach | m | 197 |
| 7 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze 3 samochodów samowyładowczych | m3 | 56.40 |
| 8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 56.40 |
| 9 | Wywiezienie gruzu j.w. – dodatek za każdy następny rozpoczęty kilometr - krotność 1 x | m3 | 56.40 |

Naprawa nawierzchni chodników po wykonaniu przyłączy

| 1 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-II | m2 | 98 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 98 |
| 3 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- płytki chodnikowe z odzysku | m2 | 98 |
| 4 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 93 |
| 5 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka Polbruk z odzysku | m2 | 93 |
| 6 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 31 |
| 7 | Wjazdy do bram z mieszanki betonowej – warstwa dolna o grubości 12 cm | m2 | 31 |
| 8 | Wjazdy do bram z mieszanki betonowej – warstwa górna o grubości 5 cm | m2 | 31 |
| 9 | Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 – płyty z demontażu | m2 | 47 |

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na terenach  tłoczni ścieków

| 1 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie – grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 54 |
| 3 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 54 |

Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00.00.

  - Wymagania dotyczące robót.

    - Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2.         MATERIAŁY.

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w

ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2.      Stosowane materiały.

- Dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje się zużycia materiałów

- Płyty drogowe żelbetowe pełne

- Płyty drogowe żelbetowe ażurowe

- Płyty drogowe sześciokątne – trylinka

- Brukowiec obrobiony 16-20 cm

- Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm

- Obrzeża betonowe 30x8 cm

- Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

- Kostka brukowa betonowa Polbruk gr. 6 cm

- Kostka brukowa betonowa Polbruk gr. 8 cm

- Masa asfaltowa zalewowa

- Emulsja asfaltowa drogowa na zimno

- Mieszanka mineralno-bitumiczna

- Asfaltobeton

- Destrukt z frezowania

- Kliniec kamienny

- Piasek

- Żwir

- Mieszanka betonowa kl. B 10

- Mieszanka betonowa kl. B 25

- Cement portlandzki  zwykły bez dodatków  „35”

- Woda

- Materiały pomocnicze

2.3.       Stosowany sprzęt i transport.

- Koparko-spycharka  na podwoziu ciągnika kołowego

- Koparko – ładowarka  jednonaczyniowa  kołowa

- Spycharka gąsienicowa

- Żuraw samochodowy

- Samochód samowyładowczy

- Walec statyczny  samojezdny ogumiony

- Walec samojezdny wibracyjny

- Walec wibracyjny jednoosiowy

- Zagęszczarka  wibracyjna spalinowa

- Wibrator powierzchniowy do 226 kg

- Wibrator  powierzchniowy

- Skrapiarka  do bitumu  samojezdna  samochodowa  5 m3

- Rozkładarka mas bitumicznych  7 m

- Zrywarka  przyczepna  8m2/h

- Frezarka do nawierzchni drogowych  bez podajnika 0.5 m

- Szczotka  mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 50 KM

- Piła do cięcia kostki

- Sprężarka  powietrza spalinowa 4-5 m3/min

2.4.      Wymagania szczegółowe – kostka brukowa.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi   odchyłkami od wymiarów:

- długość i szerokość ± 3,0 mm,

- grubość ± 5,0 mm

Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”

Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno

być większe niż 20%,

Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%

Ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna

przekraczać wartości:

- 3,5 mm, dla klasy „50”,

- 4,5 mm, dla klasy „35”,

Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni             licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT

Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

Materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz. Wyjątek stanowią płyty drogowe betonowe gr.   16÷20 cm, który traktuje się jako materiał do ponownego wykorzystania i należy go przewieź w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.5.      Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo- piaskową 1:4

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]

2.6.      Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

3.	  TRANSPORT.

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie.

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg.

4.        WYKONANIE ROBÓT.

4.1.      Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest

nawierzchnia.  Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is-1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

4.2.      Podbudowa.

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is -1,0, istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z piasku 10 cm i podsypki cementowo-piaskowej 1:4 .

  - Wymagania szczegółowe.

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu,)

- Przed właściwą rozbiórką krawędzie nawierzchni bitumicznej naciąć mechanicznie piłą do asfaltu

- Gruz oraz materiał z rozbiórki należy wywieźć z Placu Budowy na miejsce wskazane przez Inżyniera. Wszystkie koszty związane z wywozem i złożeniem gruzu i materiału rozbiórkowego na wskazanym miejscu należy wliczyć w cenę jednostkową robót rozbiórkowych.

- W ulicy Hallera należy nawierzchnię ścieralną z frezować na całej długości wejścia w jezdnię ulicy i na całej jej szerokości  średnio 4 cm grubości a następnie nacinać piłą kolejne warstwy konstrukcyjne, rozebrać istniejące warstwy  z zachowaniem schodkowania podbudowy  około 20 cm.

- Pobocza w drogach wojewódzkich odtworzyć poprzez wykonanie stabilizacji tłuczniem kamiennym  grubości 20 cm oraz warstwą destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni ścieralnej ul. Hallera i zagęścić walcem

- Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 3- Maja należy wykonać w pełnym szalowaniu  bez naruszenia jezdni .

- Wszystkie wykopy w pasie drogowym zasypywać warstwami maks. 20 cm i zagęszczać ,odtworzenie wykopów podlega badaniu wskaźnika i stopnia zagęszczenia gruntu. W przypadku braku uzyskania odpowiednich parametrów  zagęszczenia gruntu, należy go wymienić lub wykonać stabilizację

- Koryto pod ławy dla krawężników betonowych  należy wykonać zgodnie  z PN-B-06050. wskaźnik zagęszczenia dla wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0.97 wg Proctora . Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02

- Betonowanie ław pod krawężniki zgodnie z wymaganiem PN-B-06251, ustawienie krawężników zgodnie z BN-64/8845-02

- Chodniki z płytek chodnikowych przy krawężnikach należy układać w taki sposób , aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi krawężnika. Spoiny pomiędzy płytkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem lub wypełnione zaprawa cementowo-piaskową.

- Odbudowa nawierzchni ulicy Hallera polega na wykonaniu:

- warstwy odsączającej  grubości 10 cm

- podbudowy z tłucznia kamiennego  0/31.5 mm  - kl.I i II

- warstwy z asfaltobetonu  0/20 mm  grubości  6 cm wg   PN-S- 96025:2000

- warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno –bitumicznych  0/12.8 mm gr. 4 cm

- Odbudowa pozostałych nawierzchni asfaltowych ograniczy się do ułożenia mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm na poszczególnych podbudowach

## 4.4.       Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W miejscach gdzie nie było wykonywane uzbrojenie należy w ramach robót ziemnych zdjąć istniejący grunt na głębokość 0,3 m.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Grunt zagęścić do wskaźnika Id=0,97.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.      Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

4.6.       Podsypka.

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

-  współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

-  wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

5.1.      Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. Kontrolowane będą następujące elementy:

- Zgodność i kompletność robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową

i Specyfikacjami Technicznymi.

- Usunięcie gruzu z Placu Budowy

- Wywóz elementów i gruzu na uzgodnione z Inżynierem miejsce wywozu

## 5.2.       Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do podbudowy i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.         OBMIAR ROBÓT.

6.1.       Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00-00.

  - Jednostki obmiaru.

Jednostką obmiaru Robót jest:

- Rozbiórka nawierzchni betonowej – m2 z dokładnością do 1 m2

- Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej z dokładnością do 1m2

- Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z dokładnością 1 m2

- Odwóz gruzu – 1 m3 z dokładnością do 0,1m3

- Wykonanie nawierzchni płyt drogowych betonowych  – m2 z dokładnością do 1 m2

- nawierzchni z betonowej kostki brukowej - m2 z dokładnością do 1 m2

- Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z dokładnością do 1 m2

- Krawężniki i obrzeża z dokładnością do 1 m

- Chodniki z płyt chodnikowych betonowych – z dokładnością do 1 m2

- ODBIÓR ROBÓT.

  - Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

  - Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00

  - Płatności.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.1 niniejszej ST dla robót rozbiórkowych. Zakres robót jest podany w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena Robót obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie i trwałe oznaczenie zakresu rozbiórek

- rozbiórki nawierzchni asfaltowej

- załadowanie gruzu koparko-ładowarką

- wywóz z Placu budowy materiału rozbiórkowego i złożenie go w wyznaczonym miejscu

- opłaty za składowanie odpadów

- uporządkowanie miejsca prowadzenia rozbiórek

- profilowanie i zagęszczanie podłoża

- wykonanie nawierzchni asfaltowej

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

| 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do naw. drog. |
| 3. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 4. | PN-B32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 5. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa |
| 6. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| 7. | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności |
| 8. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 9. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| 10. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| 11. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| 12. | PN-B-06714-13 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych |
| 13. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| 14. | PN-B-06714-16 | Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. |
| 15. | PN-B-06714-18 | Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości |
| 16. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią |
| 17. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| 18. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową |
| 19. | PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| 20 | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu- krawężniki i obrzeża |
| 21 | PN-B-06250 | Ława betonowa pod krawężniki |
| 22 | PN-B-11111 | Ława żwirowa pod krawężniki |
| 23 | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu – płyty drogowe |
| 24 | PN-B-11100 | Kostka brukowa |
| 25 | PN-S-06100 | Drogi samochodowe- nawierzchnia z kostki kamiennej-warunki techniczne |
| 26 | PN-S-96025-2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe- nawierzchnie asfaltowe |
| 27 | PN-S-04001:1987 | Drogi samochodowe-metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni |
| 28 | BN-88/6731-08 | Cement- transport i przechowywanie |
| 29 | PN-B-06250 | Beton zwykły |
| 30 | PN-S-96023 | Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego |
| 21. | BN-68/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-01.06

## OGRODZENIE

ST – 01.06. OGRODZENIE

- WSTĘP.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia terenu tłoczni ścieków w ramach budowy kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej  wraz z przepompowniami na terenie miasta Skórcz

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót jak niżej:

- Budowa ogrodzenia dla terenu tłoczni

- Montaż bram dwuskrzydłowych o szerokości 4,0 mb

Wykopy pod słupki oraz ich zasypanie, uporządkowanie terenu ujęto w ST-01.01. Roboty ziemne, zabetonowanie słupków ujęto w ST-01.02.-Roboty betonowe.

Zakres szczegółowy robót przy ogrodzeniu tłoczni przy ulicach Malinowej i równoległej

do Dworcowej

| Ogrodzenie z siatki wysokości 1.50 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76 mm o rozstawie 2 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | 28 |
| --- | --- | --- |
| Brama wjazdowa wys.1,50 szerokości wrót 4,0 m | kpl | 2 |

Zakres szczegółowy robót przy ogrodzeniu tłoczni przy ulicy - Młyńska

| Ogrodzenie z siatki wysokości 1.50 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76 mm o rozstawie 2 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | 14 |
| --- | --- | --- |
| Brama wjazdowa wys.1,50 szerokości wrót 4,0 m | kpl | 1 |

1.4.      Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz             ST – 00.00.

1.5.       Wymagania dotyczące Robót.

1.5.1.    Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Polskimi Normami, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera Budowy. Ogólne wymagania podano w ST – 00.00.

- MATERIAŁY.

- Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych średnicy  76 mm  zabezpieczenie antykorozyjne PPA

- Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego  2.8 mm

- Linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm

- Brama dwuskrzydłowa, rozwierana wykonana z profili 60x30x2,0 mm, wypełnienie z profili 20x20x1,5 mm zabezpieczenie antykorozyjne pokrycie epoksydowe podkład cynkowy + farba proszkowa zewnętrzna.

- Materiały pomocnicze

Uwaga! Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie – tj. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.

- SPRZĘT.

- geodezyjny sprzęt pomiarowy

- inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i w ilości odpowiadającej wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót akceptowanym przez Inżyniera Budowy.

- TRANSPORT.

- samochód skrzyniowy

- samochód dostawczy

- inne środki transportu wynikające z Projektu Organizacji Robót akceptowanych przez Inżyniera Budowy

- WYKONANIE ROBÓT.

5.1.      Wymagania ogólne.

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST – 00.00

5.2.      Warunki szczególne wykonania robót.

Przed przystąpieniem do montażu ogrodzenia, należy bezwzględnie zapewnić geodezyjne naniesienie trasy ogrodzenia w celu sprawdzenia zgodności z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. Po wytyczeniu trasy ogrodzenia należy wykonać wykopy pod fundament słupków. Wykopy wykonać wg ST-01.01. Roboty ziemne. Przed wykonaniem wykopów należy rozmieścić ustawienie stalowych słupków co 2,0 m. Słupki należy kotwić w wylewanym betonie na głębokość 50cm. Słupki należy kotwić do wytyczonej linii regulującej poziom ogrodzenia wyznaczonej przez geodetę przy użyciu niwelatora. Przed betonowaniem sprawdzić dokładnie rozmieszczenie i rozstaw słupków 2,0m. Roboty betonowe wg ST-01.03.

Po 21dniach od zabetonowania słupków, można przystąpić do montażu siatki ogrodzeniowej .

6.          KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.       Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST- 00.00

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów oraz prefabrykatów, sprzętu zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Poleceniami Inżyniera Budowy.

Sprawdzeniu podlegają:

- jakość dostarczonego materiały ( siatka , słupki stalowe)

- poprawność montażu

Szczególnej kontroli podlegać będą roboty tzw. zakryte – to jest takie, które po odbiorze nie będą widoczne. Wyniki kontroli należy umieścić w  Dzienniku Budowy.

W Dzienniku Budowy należy odnotować co najmniej:

- wytyczenia geodezyjne

- stan dna wykopu i jego zagęszczenie

- stan szalunków przed betonowaniem

- zestabilizowane konstrukcje słupków przed betonowaniem

- wyniki kontroli betonów

- wyniki kontroli powłok antykorozyjnych

- wynik próby ruchowej bram

- OBMIAR ROBÓT.

  - Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00

  - Jednostki obmiaru.

- dla betonów – 1m3 z dokładnością pomiaru 0,01 mb

- dla prefabrykatów i bram – 1 szt.

- dla siatki i drutu – 1 mb

- ODBIÓR ROBÓT.

  - Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST – 00.00

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.      Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 00.00

9.2.      Płatności.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST

Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup ,dostarczenie i wbudowanie Materiałów

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## ST-01.07

## ODWODNIENIE

1. 	WSTĘP.

1.1. 	Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odwodnieniowych, które zostaną wykonane dla kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skórcz.

Dotyczy to następujących zakresów:

- Odwodnienia wykopów liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

- wykopy liniowe dla przewodów tłocznych

- wykopy pod studnie kanalizacyjne i inne obiekty sieciowe

- wykopy pod przepompownie i tłocznie ścieków

- odwodnienie wykopów liniowych dla sieci wodociągowej

1.2. 	Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  przy Robotach wymienionych w p. 1.1

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót odwodnieniowych przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Skórcz.

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie instalacji odwadniających wykopy zgodnie z technologią założoną w Specyfikacji Technicznej opracowanej przez Wykonawcę

1.4.      Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 00.00 – Wymagania Ogólne.

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z

Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Przed wykonaniem odwodnienia.

2. 	MATERIAŁY.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym

wytwórni lub innym umownym warunkom.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych Specyfikacji Technicznej są:

- rury drenarskie

- igłofiltry

- mieszanka żwirowo –piaskowa

- beton

- kręgi betonowe

- rury do odprowadzenia wody

3. 	SPRZĘT WYKONAWCY.

Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu miedzy innymi

następującego sprzętu:

- sprzęt do odwodnienia wykopów

- agregat pompowy do zestawu igłofiltrów

- agregat prądotwórczy

Sprzęt należy stosować zgodnie z technologią założoną w dokumentacji, PZJ oraz w projekcie

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do  używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

środowisko i jakość wykonywanych Robót.

4.	TRANSPORT.

Transport należy stosować zgodnie z technologią założoną w dokumentacji oraz w projekcie  organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem Terenu Budowy.

W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do

stanu pierwotnego.

5. 	WYKONANIE ROBÓT.

5.1. 	Warunki ogólne.

Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonywanie robót musi być zgodnie z dokumentacja projektową i z projektem

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.1.1. 	Rodzaje odwodnienia wykopu.

Roboty montażowe projektowanych sieci kanalizacyjnych systemu grawitacyjnego jak i rurociągów tłocznych powinny być prowadzone w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach odwodnionych.

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości obniżenia zwierciadła wody

mogą być stosowane trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miarę pogłębiania      wykopu. Do jej realizacji wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe

- igłostudnie lub igłofiltry - ma zastosowanie w przypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowaniu igłofiltrów

- drenaż rurowy z sączków ceramicznych lub rur drenażowych ułożonych w obsypce jednostronnie lub dwustronnie w wykopie 0,05 m poniżej dna warstwy podsypki

5.1.2. 	Odwodnienie igłofiltrami.

5.1.2.1.	 Montaż  igłofiltrów.

Igłofiltry mogą być:

- wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki

- wpłukiwane w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki

- montowane w rurze obsadowej z obsypką

Igłofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypką instalować należy w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi pompami do wpłukiwania są pompy zanurzeniowe.

Wpłukiwanie należy wykonywać rurą wpłukującą, służącą do instalowania igłofiltrów z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio z wykonaniem obsypki zamiast

wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów.

W przypadku wpłukiwania igłofiltrów w grunt bezpośrednio bez wykonania obsypki zamiast wpłukania rury obsadowej i montowania w nich igłofiltrów wykonuje się wpłukiwanie igłofiltrów oraz nie wykonuje się obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalności). Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne załamania

przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować

szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.

5.1.2.2.	Kolektor ssący.

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku

pompy lub poziomo w odległości około 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów, bezpośrednio

na wyrównanym gruncie (powierzchni terenu lub ławce wykopu) lub na podpórkach drewnianych podkładanych w okolicy złącz odcinków. Odcinki kolektora ssącego należy

układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. Wszystkie króćce kolektora służące do połączenia z igłofiltrami muszą być skierowane do góry.

5.1.2.3.	 Łączenie igłofiltrów z kolektorem.

Zainstalowane w gruncie igłofiltry należy połączyć z kolektorem ssącym za pomocą gumowych uszczelek. Uszczelki nałożyć na odległość 4-5 cm od końca igłofiltru, po czym

wprowadzić igłofiltr z pierścieniem uszczelniającym do króćca kolektora tak, aby pierścień

uszczelniający wtoczył się w króciec. Igłofiltry z kolektorem ssącym należy łączyć w ten

sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad kolektorem była jak najmniejsza i

jednakowa. W przypadku igłofiltrów posadowionych płytko można to osiągnąć poprzez przesunięcie kolektora w stosunku do wpłukanych igłofiltrów. Przy stosowaniu mniejszej

ilości igłofiltrów niż ilość króćców na kolektorze wolne króćce należy zaślepić korkami gumowymi.

5.1.2.4.	 Łączenie instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym.

Do połączenia zmontowanej instalacji igłofiltrowej z agregatem pompowym stosuje się łącznik elastyczny i króciec kołnierzowy.

5.1.2.5 	Eksploatacja instalacji.

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania założonej depresji powinien być prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza się głębokość posadowienia igłofiltrów, obsypkę, ilość igłofiltrów podłączonych do jednego agregatu i wprowadza ewentualne uzupełnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igłofiltrowej może być prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracowników. Kontroli pracy instalacji należy dokonywać przy

pomocy urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry, wodomierze. Odwodnienie powinno być prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wodę z wykopu

należy odprowadzać na odległość większą od zasięgu leja depresji. Należy zabezpieczyć

stateczność kolektora ssącego instalacji igłofiltrowej.

5.1.2.6.	 Demontaż instalacji.

Przy demontażu instalacji igłofiltrowej po zakończeniu odwodnienia i wyłączeniu agregatu

należy:

- Odłączyć łącznik elastyczny od agregatu

- Odłączyć igłofiltry od kolektora przez ich wyciągnięcie z króćców

- Zdjąć uszczelki gumowe z igłofiltrów, wyjąć korki króćców i zabezpieczyć

- Zdemontować kolektor

- Wyciągnąć igłofiltry z gruntu

- Zdemontować wszystkie uszczelki gumowe ze złącz

Wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej należy po demontażu obmyć wodą i oczyścić.

Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią

zaciskową złączy.

5.1.3.   Drenaż rurowy.

Drenaż rurowy można wykonać z rur drenażowych ceramicznych i PVC. Drenaż układać w

obsypce żwirowo piaskowej.

Studzienki drenażowe zbiorcze należy wykonać z pojedynczych prefabrykowanych kręgów

betonowych z dnem wypełnionym warstwą tłucznia lub żwiru gruboziarnistego.

Studzienki lokalizować w dolnych, tj. niżej położonych końcach odwadnianych odcinków

wykopów.

Miejsca lokalizacji oraz ilość tzw. stanowisk roboczych z w/w studzienkami ustalać szczegółowo na budowie w trakcie wykonywania wykopów w zależności od rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych i aktualnych warunków atmosferycznych.

Do odprowadzania wody ze studzienek stosować przenośne pompy odwadniające.

Do wykonania rurociągów tymczasowych odprowadzających wodę z wykopu stosować rury z

tworzyw sztucznych lub stalowe.

5.1.4.   Pompowanie wody.

Wodę z odwodnienia wykopów odprowadzić do naturalnych odbiorników zlokalizowanych w pobliżu trasy wykonywanych rurociągów, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń. Wszelkie wymagania stawiane przez zarządcę tych urządzeń będzie przestrzegane przez Wykonawcę Robót.

Przy odprowadzaniu wód z odwodnienia wykopów do istniejących urządzeń należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych

urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.

5.2.     Warunki szczególne dla wszystkich zlewni.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z dokumentacją

geotechniczną.

Z powodu rzadkiego, punktowego rozmieszczenia otworów badawczych na trasie kanału

Sanitarnego, wodociągowego i rurociągów tłocznych, budowę geologiczną podłoża gruntowego należy traktować jako przybliżoną.

W odcinkach występowania  wysokiego poziomu wody gruntowej w gruntach niespoistych takich jak: piasek drobny, średni i żwiry drobne zakłada się, że na całej długości budowanej sieci (łącznie z tłoczniami i przepompowniami ) zajdzie konieczność pełnego umocnienia wykopów i odprowadzenia wody. Technologia wykonana robót kanalizacji sanitarnej zgodnie z wymaganiami Zarządcy drogi będzie prowadzona metoda bezrozkopową. Przy prowadzeniu robót ziemnych w metodzie bezrozkopowej występujące wykopy wymagać będą również umocnienia ścian wykopu i odprowadzenia wody.

Aby uniknąć zalania robót i wystąpienia sytuacji awaryjnej należy zapewnić zasilanie awaryjne i drugi agregat pompowy oraz stały dozór techniczny.

Wykonawca na czas realizacji Robót zapewnieni stały nadzór hydrogeologa, który w trakcie

trwania umowy będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Hydrogeolog będzie czuwał nad prawidłowym obniżaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robót odwodnieniowych., aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów leżących poza Terenem

Budowy.

6.        KONTROLA JAKOŚCI.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową, Specyfikacji Techniczną i poleceniami Inżyniera.

7.         OBMIAR ROBÓT.

Umowa oparta jest na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub zadania zgodnie z Wykazem Cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi.

8.         ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00-Wymagania ogólne.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru

Robót Budowlano – Montażowych.

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie z umową rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub zadania zgodnie z Wykazem Cen. W związku z powyższym Roboty odwodnieniowe opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej nie są wyceniane osobno ani nie wykazano osobnych podstaw płatności.

Opisane roboty odwodnieniowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej związane są z wykonaniem robót podstawowych.

Cena ryczałtowa przedstawiona w Wykazie Cen powinna obejmować całość prac związanych

z odwodnieniem wykopu w celu wykonania prac budowlano montażowych objętych umową.

Cena ryczałtowa przedstawiona w Wykazie Cen powinna obejmować w szczególności:

- prace pomiarowe

- wytyczenie osi budowli

- wykonanie podsypek i obsypek

- zapewnienie zasilania w energię elektryczną

- montaż i demontaż urządzeń i sprzętu odwodnieniowego

- pompowanie wody z wykopu

- montaż studzienek odwadniających zbiorczych w dnie wykopu

- zabezpieczenie przed awarią (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe źródło

zasilania, stały nadzór)

- obsługę i dozór pomp

- konserwację pomp,

- osadniki oczyszczające wodę przed odprowadzeniem do odbiornika

- montaż i demontaż rurociągów tymczasowych

- wykonanie niezbędnych prac remontowych

- koszt zakupu materiałów i transport na miejsce wbudowania

- uporządkowanie terenu

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania  robót objętych niniejszymi WW przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.    Normy.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. WW-00

Wymagania ogólne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, załącznik nr A.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

10.2.   Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001, Dz. U. 115, poz.1229.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.