TEMAT :  Linia kablowa oświetlenia Parku Miejskiego w Skórczu

# INWESTOR :    Gmina Miejka Skórcz

# 83-220 Skórcz ul. Główna 40

ADRES ZADANIA :	Skorcz dz. Nr  355 i 336/2

PROJEKTANT :	mgr inż. Franciszek Dembek

upr. bud.1431/84

SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Jerzy Gomułka

# upr nr ZGP-III-630/247/79

ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU

1.	Strona tytułowa

2.	Podstawa i zakres opracowania

3.	Opis techniczny

4.	Odpisy dokumentów i uzgodnień:

a) Odpis uprawnień projektantów

b)  Zaświadczenia potwierdzające wpis na członków izby

c) Uzgodnienie  Z U D P  Starogard Gd.

d) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BGK7331/21/2009 z dnia

08.01.2010.

5.	Obliczenia techniczne .

6.	Zestawienie montażowe :

a) Budowy linii kablowych oświetlenia ulic

7.	  Rysunki :

Rys. nr 1 – Plan linii kablowej oświetlenia Parku Miejskiego  .

Rys. nr 2 –  Schemat jednokreskowy .

Rys. nr 3 – Schemat szafki SO-2/3

8.	Wytyczne do planu BIOZ

2.0.	PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA .

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.  Zlecenie  inwestora – Gmina Miejska Skórcz 83-220 Skórcz ul. Główna 40 .

2.  Mapa  do  celów  projektowych w  skali 1:500 .

3. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienie robocze  z Inwestorem .

4.  Przepisy budowy Urządzeń Elektrycznych .

5. Norma  N SEP-E-001 : Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona przeciwporażeniowa .

6. Norma N SEP-E-004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa .

7.  Norma N-SEP-E-003 oraz PN-EN 13201-22005 i PN-HD-60364-4-41

  - ZAKRES OPRACOWANIA .

Projekt niniejszy przewiduje budowę linii kablowej oświetlenia terenu ( ścieżek ) Parku Miejskiego ok.650m na  miejscowości Skórcz. .

3.0.	OPIS  TECHNICZNY  .

3.1.	LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA PARKU MIEJSKIEGO .

Z istniejącego złącza pomiarowego usytuowanego przy słupie   zasilanego ze stacji T-60866 wyprowadzić zalicznikowo kabel YAKY 4x25mm2 do szafki oświetlenia ( typ SO-2/3 sterowniczej z pomiarem) usytuowanej obok złącza . Od szafki projektuje się ułożenie linii kablowej oświetlenia YAKY 4x25mm2  oraz zastosowanie słupów typu S-50SRwAL prod. ELEKTROMONTARZ RZESZÓW na fundamencie betonowym F100/200 .

Zaprojektowano oprawy kuliste OCP70W prod. ES SYSTEM na wysięgnikach W1114/1 i W1114/2 .

Słupy  posadawiać na fundamencie na wysokości 5 cm nad poziomem zieleńca .

Betonowe fundamenty zabezpieczyć masą bitumiczną. Wskazane w projekcie słupy uziemić. Wartość uziomu uziemienia roboczego mniejsza niż 30. Uziemienia robocze należy podłączyć do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowej.

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2; 450/750V prowadzonym wewnątrz słupa i wysięgnika .

Oprawy zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi6 A.

Zerowanie słupów wykonać przewodem LgY16mm2 ; 450/750V w kolorze żółto-zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawić zapas kabla.

Na kablach odchodzących z danego słupa należy zastosować oznacznik kier. nr słupa.

We wnęce słupowej kable montować w tzw. choinkę i na granicy pomiędzy końcówka kablową a izolacją kabla nakładać koszulkę termokurczliwą.

Słupy posadowić drzwiczkami od strony chodnika, aby umożliwić swobodny dostęp do wnęki słupowej. Numerację słupów przyjąć zgodnie ze schematem jednokreskowym .

Trzony słupów do wysokości 0.3m nad poziomem terenu należy pomalować farbą (szarą) przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych .

Szczegóły dotyczące trasy linii pokazano na rys. nr 1

Schemat jednokreskowy połączeń  przedstawia rys. nr 2

Układanie kabla .

Projektowany kabel YAKY 4 x 25 mm2 układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypać 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej .

Następnie ułożyć folię o trwałym korze niebieskim i resztę zasypać pozostałą z wykopu ziemią . Na kabel założyć opaski informacyjne , W miejscach przejścia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesję, na skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi  kabel

układać w przepustach kablowych NPCV 70mm .

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie , dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli inwestora ( inspektora nadzoru), oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę i pomiarów oporności izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejące instalacje podziemne należy ściśle trzymać się uzgodnień branżowych.

Ochrona od porażeń :

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych należy zastosować  ZGODNY Z UKŁADEM SIECI TN-C
(zerowanie) .

Po wykonaniu uziomu dokonać pomiaru  uziemienia .

  - UWAGI KOŃCOWE .

Uwagi końcowe :

Całość robót oraz etapowe odbiory kabli wykonać pod nadzorem pracowników inwestora  oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V  Instalacje elektryczne, normą SEP N SEP  E- 004:2004, PN-EN 13201.

normą SEP N SEP  E- 004:2004, PN-EN 13201.

Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robót, urządzenia podziemne traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach. Należy zachować min. 0,5m odstępu od istniejących sieci poziemnych. W miejscach skrzyżowań zastosować rury ochronne. W pobliżu punktów osnowy geodezyjnej roboty wykonywać ręcznie .

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejącymi gestorami zachować szczególną ostrożność - prace ziemne wykonywać ręcznie i STOSOWAĆ SIĘ ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA..

Ewentualne zmiany zaistniałe w trakcie realizacji projektu należy uzgodnić z inwestorem Po zakończeniu robót do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i niezbędne protokóły pomiarów .

Wszelkie elementy gwintowane należy zabezpieczyć przed korozją towotem lub wazeliną techniczną.

-Wszystkie prace objęte projektem wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej. -Wykonane roboty elektryczne podlegają odbiorowi końcowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacji Odbioru dokonuje inwestor od wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa budowlanego  przy udziale inspektora nadzoru z udziałem służb eksploatacyjnych przyjmujących wykonane elementy do eksploatacji .

-W trakcie prac uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych .

-W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne certyfikaty i atesty Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych lub wyższych parametrach technicznych posiadających atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim . Stosowanie zamienników nie może powodować wzrostu kosztów robót budowlano-montażowych .

-Obciążenie rozłożyć równomiernie na fazy L1 , L2 i L3 ( co 3-ci słup)

-Z uwagi na możliwość przedostawania się wyższych harmonicznych do sieci ENERGI w szafce oświetleniowej projektuje się filtr wyższych harmonicznych typu FN 256 prod. Schaffner.

5.0.	OBLICZENIA TECHNICZNE

Zabezpieczenie główne w szafce oświetlenia 3x16A

Pobw= 33x70W  = 2310W

In = 4,17A   Ib = 10A  Iz = 11A

Iz= kz*Ib/1,45 = 1,6*10/1,45 = 11A

Idd = kp*Iz` = 0,94*103 = 96,8 > Iz  = 11A

Jako zabezpieczenie obwodu przyjęto BiWts 3 x 10A

Obliczanie spadków napięć

U% = 100*Pobw*l/(U2**s) = 100*2310*640/(4002*35*25)= 1,0%

Spadek napięcia dla danego obwodu nie przekracza wartości dopuszczalnej U%  4%

Obliczenia skuteczności ochrony przed porażeniem :

RkQ = 0,000072 

XkQ = 0,000077 

RLAL4x50 = l/(*s) = 480/(35*50) = 0,274 

XLAL4x50 = 0,3*l [l=km] = 0,3*0,480 = 0,144 

RLYAKY4x35 = l/(*s) = 1270/(35*35) = 1,03 

XLYAKY4x35 = 0,8*l [l=km] = 0,8*1,270 = 1,016 

RLAsXSn4x35 = l/(*s) = 48/(35*35) = 0,039 

XLAsXSn4x35 = 0,8*l [l=km]= 0,8*0.048 = 0,0384 

Rk1 = RkQ + 2*RLAL4x50 + 2*RLYAKY4x35  + 2*RLAsXSn4x35  = 2,686 

Xk1 = XkQ + XLAL4x50 + XLYAKY4x35  + XLAsXSn4x35 = 1,171 

Zs == 2,93 

ZsUt <s



230

prąd  zapewniający szybkie wyłączenia odczytany z charakterystyki bezpiecznika 
	wg. PN-87/E-93100/05, PN-ICE 60364 dla danego czasu wyłączenia.

Zs= obliczona oporność pozorna pętli

U= napięcie fazowe

8.0. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany linii kablowej oświetlenia Parku Miejskiego w miejscowości Skórcz

Inwestor:		Urząd Miasta Starogard Gdański

Projektant:		Franciszek Dembek

ul. Budowlanych 31

80-298 Gdańsk

Upr. nr 1431/GD/84

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową linii kablowej oświetlenia fragmentu Parku Miejskiego w Skórczu.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia 				budowlanego 	oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- montaż  21 słupów parkowych

- budowa linii kablowej oświetlenia ulic

- podłączenie do istniejącej szafki kablowej 0.4kV

-kolejność realizacji poszczególnych elementów może odbywać się równocześnie w ograniczonym zakresie i wynika z przyjętej technologii  i dostaw materiałów oraz konieczności zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów 				budowlanych”

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania 	działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

-   czynna sieć napowietrzna 0.4kV i szafka kablowa 0.4kV

- prowadzenie prac w pobliżu wysokiej skarpy,

- prace na wysokości do 5m dla których występuje ryzyko upadku,

- wykopy o głębokości powyżej 1,5m.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”

- pomiary rezystancji, uziemienia i  izolacji kabli,

- podłączenie kabli do istniejącej szafki kablowej 0.4kV

- wykopy pod kable

- stawianie słupów parkowych i montaż opraw

- wykopy pod słupy .

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia 			instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 				niebezpiecznych”

- podłączenie kabli będzie wykonywane w stanie beznapięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w 	poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni, przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników, zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem w tym zapewniających bezpieczna  i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń” przed przystąpieniem do prac pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy

- pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaświadczenia

- należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy , dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

Robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać 	uzgodniony z Inwestorem.