Odpowiedzi na pytania

- Zamawiający w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.3 określił warunek udziału dotyczący wiedzy  i doświadczenia: „(…) co najmniej 3 inwestycji o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia”.

  - Przedmiotowe zadanie polega na remoncie i przebudowie stacji uzdatniania wody, czy zatem Wykonawca, który wykaże iż wybudował stacje uzdatniania wody (budowa od podstaw – roboty branży budowlanej, elektrycznej i AKPiA, technologia, instalacje sanitarne wod-kan, wentylacja, sieci międzyobiekowe) spełni w/w warunek udziału.

Odp.: Tak

  - Prosimy o uszczegółowienie charakteru  i złożoności inwestycji, które mają potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunku udziału.

Odp.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli oferent wykaże, że budował, remontował lub przebudowywał stacje uzdatniania wody, hydrofornie, ujęcia wody, przepompownie wody.

- Zamawiający w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.5 określił warunek udziału dotyczący kadry. Każda z wymienionych osób powinna  posiadać doświadczenie przy realizacji „co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej”. Prosimy o wykreślenie przytoczonego zapisu, ze względu na jego nieadekwatność – stacja uzdatniania wody nie jest obiektem użyteczności publicznej.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 19 maja 2008 roku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO/UZP 428/08) „proporcjonalność, czy adekwatność warunku musi odnosić się do przedmiotu zamówienia i przekroczenie granic tego przedmiotu należy uznać za wygórowane wymaganie, nie znajdujące uzasadnienia potrzebami zamawiającego. Warunek nie może być postawiony w taki sposób, aby w oderwaniu od przedmiotu zamówienia stanowił barierę dostępu do postępowania”

Odp.: Zamawiający wykreśla zapis „w tym, przy realizacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej”.

- Prosimy o wskazanie zakresu rzeczowego robót dla wyszczególnionych w SIWZ  dwóch etapów realizacji zamówienia. Jest to informacja potrzebna do sporządzenia prawidłowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odp.: Zamawiający dokonał podziału zadania na dwa etapy po 50 % pod względem finansowym, natomiast podział pod względem rzeczowym pozostawia uznaniu Wykonawcy.

- Dotyczy załącznika nr 14 Wzór gwarancji należytego wykonania:

  - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia Gwarancji należytego wykonania umowy wg wzoru obowiązującego u wystawcy gwarancji, zawierającej wszystkie istotne postanowienia zawarte w załączniku nr 14.

Odp.: Tak

  - Zamieszczony wzór Gwarancji należytego wykonania umowy dotyczy wyłącznie gwarancji bankowej.

Wnosimy o wykreślenie z Rozdziału XI ust. 10. c) tiret 2 konieczności dołączenia do oferty wzoru gwarancji należytego wykonania umowy – załącznik nr 14, ze względu na wyrażoną przez Zamawiającego zgodę na wniesienia zabezpieczenia w różnych  formach np. gotówka, gwarancja ubezpieczeniowa -  art. 11.2.1.  „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Odp.: W przypadku zamiaru wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy           w formie innej niż gwarancja bankowa, jako załącznik nr 14 należy złożyć stosowne oświadczenie o formie wybranej przez Oferenta.

- Brak w dokumentacji technicznej projektu elektrycznego. Prosimy o uzupełnienie opisu i rysunków z tej branży (m in. schematy rozdzielnia RT, RE, rys. Instalacji wewnętrznej).

Odp.: Zamieszczono projekt elektryczny.

- Brak w dokumentacji technicznej projektu mówiącego o sposobie montażu aeratora, dmuchawy, chloratora, wodomierzy, przepustnic z siłownikiem (55 szt. fi 150 mm i 2 szt. fi 200 mm) na orurowaniu ze stali ko. Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego branży technologicznej jaki i rysunków jak należy wykonać to orurowanie.

Odp.: Montaż w/w urządzeń i armatury oraz orurowania polega na wymianie istniejących urządzeń i armatury w miejscu i po obecnej trasie.

- Prosimy o podanie głębokości zawieszenia pomp głębinowych.

Odp.: Studnia nr 1 – ok. 20m, Studnia nr 2 – ok. 16m, Studnia nr 3 – ok. 30m.

- Brak w dokumentacji technicznej opisu i rysunków na wykonanie systemu monitoringu i transmisji danych. W celu sporządzenia poprawnej oferty prosimy o uzupełnienie tych danych.

Odp.: Należy zamontować w budynku stacji komputer zbierający dane z pracy stacji uzdatniania, podłączony pod moduł GSM wysyłający komunikaty o awariach na stacji uzdatniania wody.

- Brak w dokumentacji technicznej przekroju wykonania nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 i 6 cm. W celu sporządzenia poprawnej oferty prosimy o uzupełnienie tych rysunków.

Odp.: Wymagania odnośnie wykonania nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 i 6 cm podane są w specyfikacji wykonania i odbioru robót.

- Brak w przedmiarze branży budowlanej pkt. 8 poz. Od 53-54. Co zawierają te pozycję i czy obejmują one te zadanie?

Odp.:  Należy pominąć.

- W przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 10.90 mowa jest o kryciu dachów papą wraz z kominkami wentylacyjnymi. W projekcie natomiast nigdzie nie można znaleźć jakiego typu mają być te kominki, gdzie zamontowane oraz ile ich ma być.

Odp.: Chodzi o istniejące kominki wychodzące przez dach – należy zliczyć je z rzutu dachu.

- Prośba o załączenie dokumentacji projektowej instalacji technologicznej, oraz dokumentacji projektowej branży elektrycznej instalacji technologicznej dotyczącej stacji uzdatniania wody wraz z rysunkami.

Odp.:  Inwestycja polega na wymianie elementów istniejącej technologii, której nie zmieniamy a tylko modernizujemy z uwagi na fakt zużycia istniejących urządzeń. Konieczna jest wizyta na SUW.

- W nawiązaniu do postanowień rozdziału VIII ust. 2 pkt 2.2 lit. b SIWZ prosimy o potwierdzenie, że wystarczające jest przedstawienie doświadczenia zawodowego w kolumnie nr 4 załącznika nr 9 do oferty („potencjał kadrowy”).

Odp.: Tak.

- W rozdziale XI ust. 10 lit. c tiret drugie i trzecie SIWZ Zamawiający postawił wymóg aby do oferty dołączyć wzór gwarancji należytego wykonania umowy oraz zaakceptowany wzór umowy. Dołączony do SIWZ załącznik nr 14 „wzór gwarancji należytego wykonania” jest formularzem gwarancji bankowej, mimo iż Zamawiający – za art. 148 ustawy Pzp – w rozdziale XVI ust. 4 SIWZ dopuszcza także inne formy zabezpieczeń.

Odp.: W przypadku zamiaru wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy           w  formie innej niż gwarancja bankowa, jako załącznik nr 14 należy złożyć stosowne oświadczenie o formie wybranej przez Oferenta.

Zwracamy uwagę, iż powyższe wymogi Zamawiającego są bezcelowe – konieczność podpisania umowy o treści zgodnej ze wzorem dołączonym do SIWZ wynika wprost z przepisów ustawy Pzp. Z kolei gwarancja należytego wykonania, bez względu na formę, podlega akceptacji Zamawiającego. Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, „Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania”. W/w dokumenty nie spełniają tego kryterium, co więcej – nie zostały wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), dlatego też wnosimy o wykreślenie wymogu ich dołączenia do oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na to, aby zamiast podpisanego wzoru umowy Oferent  zamieścił w formularzu ofertowym oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy (załącznik nr 15) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu         i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.

- Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że treść wzoru gwarancji oraz art. 11 ust. 11.4 lit. b wzoru umowy jest niezgodna z obowiązującymi w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia przepisami Pzp. Zgodnie bowiem z treścią art. 147 ust. 2 ustawy Pzp zmienionego ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Pzp oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która weszła w życie dnia 22 grudnia 2009 r., zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady, nie zabezpiecza zaś – jak to było wcześniej – roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Stosownie do art. 151 ust. 2 ustawy Pzp kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Obecnie zabezpieczenie po okresie realizacji robót dotyczyć może zatem wyłącznie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie postanowień SIWZ do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Odp.: Zmienia się zapis art. 11 ust. 11.4 lit. b wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„11.4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b)  30 % nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.

Treść gwarancji powinna uwzględniać powyższe zapisy.

- W odniesieniu do art. 11 ust. 11.4 lit. a wzoru umowy zwracamy uwagę, iż bankowe i ubezpieczeniowe gwarancje zawsze wystawiane są na czas określony. W związku z tym wnosimy o zamianę sformułowania „po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie” na konkretną datę. Ponadto prosimy o określenie kogo – Zamawiającego czy Wykonawcę – obciążać będzie obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odp.: Po zmianie zapisu w treści umowy (patrz odpowiedź na pytanie nr 15)         kwestia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie stała się bezprzedmiotowa.

Zamawiający podał termin zakończenia robót na dzień 18 lipca 2014 r. Uznanie należytego wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w dniu podpisanie protokołu odbioru końcowego. Zamawiający przewiduje, że nastąpi to nie później niż do 31 sierpnia 2014 r.

- W art. 4 ust. 4.9 wzoru umowy  Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do poddania się kontrolom dokumentów oraz wizytacjom terenowym i w swojej siedzibie przeprowadzanych przez upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję. Prosimy o wskazanie zakresu kontroli i celu wizytacji w siedzibie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający przewiduje okresowe spotkania robocze z Wykonawcą robót     na budowie i w siedzibie Urzędu Miejskiego, a także wizyty kontrolne przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na terenie budowy.

- W § 12 wzoru umowy określono okoliczności w których dopuszczalne będzie wprowadzenie zmian w umowie dotyczącej realizacji niniejszej inwestycji. Wnosimy o dopisanie możliwości zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

Odp.: Zamawiający wprowadzi do katalogu przesłanek skutkujących zmianą umowy kwestię zmiany wysokości podatku VAT.

- Dlaczego Zamawiający, mimo wyrażonej w Kodeksie cywilnym zasadzie równości stron umowy cywilnoprawnej w § 6 wzoru umowy:

- nie określił kary umownej płatnej przez Zamawiającego w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekazaniu terenu budowy, przystąpieniu przez niego do odbiorów, ani odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

- zastrzegł tylko dla siebie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody?

Odp.: Nie wprowadzono do umowy kar umownych dla Zamawiającego, ponieważ  Zamawiający nie przewiduje żadnych opóźnień czy też odstąpienia od umowy.

- W rozdziale IV p.2 SIWZ  podano podział prac na 2 etapy – 1 etap 50 % wartości do 19.07.2013, 2 etap – do 18.07.2014. Czy należy rozumieć, że merytoryczne zakresy prac tych etapów zależą tylko od decyzji Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający dokonał podziału zadania na dwa etapy po 50 % pod względem finansowym, natomiast podział pod względem rzeczowym pozostawia uznaniu Wykonawcy.

- Z analizy SIWZ wynika, że w takcie całego zakresu prac SUW w Ryzowie jest wyłączona z eksploatacji. Proszę o potwierdzenie tej informacji.

Odp.: Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4 „Wszystkie powyższe roboty będą prowadzone z zachowaniem ciągłości pracy obecnie funkcjonującej stacji uzdatniania wody Skórcz – Ryzowie i nie mogą powodować niepotrzebnych przerw w dostawie wody dla mieszkańców Skórcza”.

- Dokumentacja projektowa, zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego nie zawiera żadnych informacje (rysunki, opis) związanych z remontem instalacji technologicznych. Dla celów rzetelnego przygotowania oferty, a potem jednoznacznego przeprowadzenia modernizacji niezbędna jest dokumentacja:

- instalacji technologicznych zewnętrznych,

- studni,

- instalacji urządzeń technologicznych wewnątrz budynku

Podane punkty w kosztorysie nie zawierają wystarczającej wystarczających         informacji dot. zamierzeń projektanta i sprawnego przeprowadzenia prac         montażowych i odbioru gotowej instalacji. Dla zachowania celów modernizacji  są to najważniejsze elementy dokumentacji, tutaj – po prostu pominięte.

Odp.: Inwestycja polega na wymianie elementów istniejącej technologii , której nie zmieniamy a tylko modernizujemy z uwagi na fakt zużycia istniejących urządzeń. Inwestor jest w posiadaniu starej dokumentacji technologii , której nie zmieniamy.

- Nie ma informacji dot. podstawowych urządzeń technologicznych – tj. urządzeń filtracyjnych. Tak szeroko przeprowadzanym modernizacjom (jeżeli właściciel SUW i projektant nie decydują się na ich wymianę) towarzyszy zwykle wymiana złóż filtracyjnych. W sytuacji pominięcia  – Wykonawca nie jest odpowiedzialny za jakość wody uzyskaną po remoncie.

Odp.: Filtry szybkie (odżelaziacze i odmanganiacze) wraz ze złożami pozostają i nie podlegają wymianie. Wymiana złóż miała miejsce w 2010 r.

- W rozdziale III.3.4. SIWZ Osoby zdolne do wykonania zamówienia podano m.in.:

- 1 osoba na stanowisko kierownika budowy, posiadająca wykształcenie wyższe, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót …

Czy Zamawiający uzna osobę z wykształceniem średnim posiadającą wymagany staż i odpowiednie uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów ?

Odp.: Zamawiający uzna osobę z wykształceniem średnim posiadającą wymagany staż i odpowiednie uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.

- Wnosimy o załączenie brakującej dokumentacji projektowej na stronie internetowej:

25.1   projekt modernizacji technologii w hali uzdatniania wody -m.in.:

- wydajność stacji – istniejąca i projektowana

Odp.:   istniejąca zdolność produkcyjna  czynnych urządzeń w m3/d -2160

istniejąca  zdolność uzdatniania stacji w m3/d 1728

przewidujemy pozostawienie tych zdolności

odpowiednio pozwolenie wodno prawne określa :

Qdśr – 750 m3/d

Qhmax – 120 m3/h

Qmax – 300 000 m3 rocznie

- schematy technologii z uwzględnieniem urządzeń istniejących i projektowanych

Odp.: wykaz urządzeń wg przedmiaru robót i wg istniejącej technologii na SUW

- schematy orurowania i armatury z podziałem na istniejące i projektowane

Odp.: wszystkie rury i zasuwy są do wymiany

25.2  projekt branży elektrycznej, m.in.:

- schemat rozdzielni głównej, z podstawowymi parametrami

- okablowanie urządzeń technologicznych

- oświetlenie

- instalacja odgromowa

- instalacja alarmowa

- ilość agregatów prądotwórczych ze sposobem uruchamiania i podstawowymi danymi

Odp.: Zamieszczono projekt elektryczny

25.3  projekt branży AKPiA

- schemat szafy technologicznej

- zestawienie sygnałów wejściowych i wyjściowych

- okablowanie sterownicze

- zestawienie urządzeń do sterowania ze szczegółowymi    rozwiązaniami

- sterowanie chloratorem – dawkowanie uzależnione od przepływu ?

- sterowanie przedmuchami

- monitoring i transmisja danych

- wizualizacja ?

Odp.: Zamieszczono projekt elektryczny

- Prosimy o uzupełnienie załączonej dokumentacji projektowej:

26.1 Ogrzewanie

- zaprojektowano kocioł na paliwo 65kW -

- brak określenia parametrów, np.

- rodzaj paliwa stałego – węgiel, miał, drewno, pelety itd.

- kocioł z automatycznym podajnikiem – czy też załadunek paliwa bezpośredni ?

Odp.: kocioł na paliwo 65kW z automatycznym podajnikiem na ekogroszek, pelet lub miał

26.2 Studnie – brakuje:

- parametrów pomp głębinowych do wymiany m.in. moc, wysokość podnoszenia, średnica itd.

Odp.:

Studnia NR 1

7÷9 kW    wysokość podnoszenia 82 m wydajność 650 l/min, śr. silnika 6”,

króciec tłoczny 3”

Studnia NR 2

7÷ 9 kW    wysokość podnoszenia 72 m wydajność 600 l/min, śr. silnika 6” ,

króciec tłoczny 3”

Studnia NR 3

9÷11 kW wysokość podnoszenia 113 m wydajność 600 l/min, śr. silnika 6” , króciec tłoczny 3”

- określenia czy istniejące rurociągi tłoczne w studniach głębinowych przewidziano do wymiany ? Jeżeli tak to prosimy o podanie długości, średnicy i materiału (stal zwykła czy nierdzewna)

Odp.: Istniejące rurociągi tłoczne w studniach ze   stali ocynkowanej  o śr 100 mm z kołnierzami   przewidziano do wymiany na rurociągi ze  stali ko o tych samych średnicach

- średnicy rurociągu tłocznego do obudowy studni głębinowych typu Lange

Odp.:  Istniejące  rurociągi przesyłowe wody nieuzdatnionej  z żeliwa 150 mm od studni do kolektora  stacji do wymiany  na rury PE lub PVCc o śr 100- 160 mm

- kabli zasilających pompy i kabli sterowniczych (związane z brakiem projektów elektrycznych i AKPiA)

Odp.: Kable zasilające typu yaky dla agregatów pompowych od 11 do 18 kW wymiana w ostateczności w przypadku nie trzymania parametrów , kable sterownicze w-g potrzeb

- czy oprócz sondy hydrostatycznej (wymienionej w materiałach pomocniczych – przedmiar) należy wycenić po 2 sondy konduktometryczne na studnie ? Czy należy przewidzieć do montażu sond rurki osłonowe ze stali nierdzewnej ?

Odp.: Tak.

- Prosimy o wyjaśnienie zasadności kierowania ścieków z odwodnienia liniowego wewnętrznego do kanalizacji sanitarnej poprzez separator koalescencyjny z osa dniem typu SKk 1,5/150 firmy AQUAFIX – projekt branży sanitarnej – opis techniczny – instalacja kanalizacji sanitarnej

Odp.: Ścieki muszą być podczyszczone z substancji ropopochodnych, które kierowane są do kanalizacji deszczowej.

- Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń z branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA – jakie mają być montowane w zakresie działania. W obecnie opublikowanej dokumentacji nie ma opisu branży technologicznej, elektrycznej i AKPiA, z przedmiarów natomiast wynika, że zakres działania obejmuje dostawę i montaż urządzeń z tych branż.

Odp.: Zamieszczono projekt elektryczny.

- Na stronie internetowej nie zamieszczono opisu instalacji elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zamieszczono projekt elektryczny.

- Czy byłaby możliwość zamieszczenia na stronie internetowej przedmiaru robót sanitarnych zapisanych w programie Norma (edytowalne).

Odp.: Zamawiający nie dysponuje edytowalna wersją przedmiaru robót sanitarnych zapisana w Programie Norma.

Zamawiający informuje, że w dniach 12 i 13 grudnia 2012 r. udostępni obiekt stacji uzdatniania wody w celu zapoznania się         z zakresem remontu i modernizacji.