Technologia oczyszczania wody

Istniejąca technologia

Istniejąca SUW uzdatnia wodę z trzech studni głębinowych,  z których 2 zlokalizowano              na terenie SUW, natomiast 1 poza terenem stacji.

Stację zaprojektowano w latach siedemdziesiątych o wydajności Q= 72m3/h                                  z perspektywicznym rozwojem poboru wody:

Q sr.d=1750 m3/d

Q max/d =2086,6 m3/d

Q max/h= 122,4 m3/h ≈ 33,0 l/sek.

I  Uzdatnianie

Woda tłoczona ze studni głębinowych wymaga uzdatniania w zakresie ponadnormatywnych zawartości żelaza i manganu.

- Napowietrzanie

Napowietrzanie wody prowadzone jest w centralnym aeratorze z odprowadzaniem nadmiaru powietrza i usuwanego CO2  w górnej części zbiornika. Czas kontaktu wody z powietrzem przyjęto równy 50 sek. Pojemność użyteczna aeratora określono na dla wartości max 122,4*50/3600=1,7m3. Zastosowany areator centralny został zaprojektowany indywidualnie dla SUW w Skórczu. Powietrze dostarczane jest za pomocą sprężarki śrubowej  typu Walter SK 7,5  o wydajności Qp =  1,15 m3/h.

Doprowadzanie sprężonego powietrza odbywa się  siecią przewodów stalowych z wprowadzeniem do przewodu doprowadzającego wodę do aeratora  z możliwością wprowadzenia powietrza do przewodu tłocznego bezpośrednio na wejściu do budynku oraz do małego aeratora na wejściu przed urządzeniami odmanganiającymi  zamontowanego na przewodzie tłocznym.

Modernizacja

- wymiana aeratora na nowe urządzenie wraz z podejściami i odejściami rurowymi,

-  wykonanie dodatkowej  instalacji centralnego sprężonego powietrza do wszystkich

zbiorników filtrów szybkich zamontowanej  w układ spustowy filtra ( do

wzruszenia złoża przed płukaniem),

- zamontowanie dodatkowej sprężarki rezerwowej,

- zintegrowanie  dopływu powietrza do aeratora z pracą pomp tłoczących wodę,

- zamontowanie nowego centralnego  zbiornika na sprężone powietrze o pojemności

ok. 10 m3.

- Odżelazianie

Odżelazianie prowadzone jest za pomocą 5 filtrów pośpiesznych ciśnieniowych                  o średnicy  ﬁ 1500 mm z wylotem wody surowej oraz odpływem filtratu średnic fi 150 mm, co wynika ze znacznych przepływów przy płukaniu filtra.

Złoża filtracyjne wykonano z piasków i żwirów  kwarcowych o łącznej wysokości = H > 1,25 m

Modernizacja

Nie przewiduje się wymiany zbiorników  oraz złóż filtracyjnych.

Do wymiany pozostają :

- Zasuwy  wody surowej, uzdatnionej i spustowe w łącznej liczbie 5 szt. na każdy zbiornik

- Rury doprowadzające wodę surową i odprowadzające uzdatnioną, kolektory zbiorcze

- Rury odprowadzające filtrat

- Zasuwy wyposażyć w napędy elektryczne i odpowiednie zabezpieczenia wraz z możliwością ręcznej obsługi

- Przewiduje się wymianę rur technologicznych w klasie  stali nierdzewnej

- Odmanganianie

Odmanganianie prowadzone jest za pomocą 5 filtrów pośpiesznych ciśnieniowych              o średnicy fi 1800 mm z wylotem wody surowej oraz odpływem filtratu .

Złoża filtracyjne wykonano z piasków i żwirów  kwarcowych o łącznej wysokości = H > 1,35 m

Modernizacja

Nie przewiduje się wymiany zbiorników  oraz złóż filtracyjnych.

Do wymiany pozostają :

- Zasuwy  wody surowej, uzdatnionej i spustowe w łącznej liczbie 6 szt. na każdy zbiornik

- Rury doprowadzające wodę surową i odprowadzające uzdatnioną, kolektory zbiorcze

- Rury odprowadzające filtrat

- Zasuwy wyposażyć w napędy elektryczne i odpowiednie zabezpieczenia wraz z możliwością ręcznej obsługi

- Przewiduje się wymianę rur technologicznych w klasie  stali nierdzewnej

- Płukanie filtrów

Płukanie filtrów odbywa się  odwrotnym strumieniem wody i powietrza. Pobór wody z sieci wody czystej. Pobór powietrza ze strumienicy opracowanej według  indywidualnego  zamówienia.

- Część hydroforowa

Część hydroforowa skład się z 1 zbiornika hydroforowego o pojemności 10 000 litrów pracujące jako urządzenie zespolone.

Modernizacja

Nie przewiduje się wymiany zbiornika  hydroforu.

Należy opomiarować  poziom wody oraz wykonać ciągły pomiar ciśnienia wejściowego na sieć .

Wyposażyć wszystkie zbiorniki ciśnieniowe  w nowe manometry.

Wymienić wszystkie urządzenia pomiarowe - wodomierze w które wyposażona jest stacja ( wodomierz główny, wodomierz wody popłucznej, wodomierz do celów sanitarnych na ujęciu.

Przeprowadzić demontaże zbędnych instalacji do  obsługi chlorowani ( co, podawanie chloru itp.)

Wymienić na nowy model podręczny chlorator połączony z instalacją stacji

Wymiana zaworów bezpieczeństwa na rurach doprowadzających wodę surową                   i odprowadzających  wodę uzdatnioną