W związku z zapytaniami odnośnie ˝REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ETAP I (PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)˝ udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 123

Odp.

W zamyśle system ma przesyłać sygnały drogą radiową z użyciem

GPRS (nie SMS) ze względu na osiągalność systemu online. Należy

przewidzieć ewentualną potrzebę wzmocnienie sygnału gsm poprzez odpowiednie

urządzenia wykierowane na najbliższy BTS. Zasilanie dostarczone z

lokalizacji pomiarowej plus odpowiednie UPS'y (system potrzymania na

wypadek braku zasilania).

Pytanie 124

Odp.

W zamyśle ma być możliwość zarówno odczytu i przetwarzania sygnałów

jak i możliwość wydawania poleceń (praca dwukierunkowa). W obecnym

etapie konieczne jest przekazywanie sygnałów binarnych poprzez styki

bezpotencjałowe, jaki i sygnały analogowe impulsowe lub prądowe. Jak w

odpowiedzi na pytanie 41 umieszczonym wcześniej na stronie internetowej.

System musi być otwarty czyli zapewniający w późniejszym etapie

rozbudowę o system sterowania zarówno poprzez wyjścia binarne jak i

port komunikacyjny RS232/485 z obsługą protokołu ModBus RTU. Dla przykładu

moduł telemetryczny inventia MT-101 lub inny równoważny. W tej chwili nie jest znany zakres urządzeń technologicznych jakimi będzie przeprowadzane sterowanie.

Pytanie 125

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 68 zamieszczone wczesniej.

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert z zastosowaniem równoważnych rozwiązań w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej - tom Projekt Technologiczny punkt 5. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń w ramach zatwierdzonego projektu i wydanego pozwolenia na budowę.

Pytanie 126

Odp.

Urządzenia pomiarowe wyniesione (dla monitornigu) to moduły

telemetryczne służące do zbierania sygnałów pomiarowych (patrz

pytanie 41 dla oczyszczalni) i przekazujące je do systemu zbiorczego.

Pytanie 127

Odp.

Z tego co mówi biotech to nie. Ingerencja skutkuje utratą gwarancji.

Pytanie 128

Zakup kart i abonamentu przez firmę oferującą system.

Rozliczanie z użytkownikiem miesięczne/kwartalne w abonamencie na

opiekę systemem.

Pytanie 129

Wizualizacja musi pokazywać zestaw pomiarowanych obiektów (np.

może być mapka z naniesionymi obiektami) i możliwość wybrania

konkretnego obiektu. Każdy obiekt poza wizualizacją przebiegu procesu

technologicznego ( urządzenia i w jakim są stanie ) musi zawierać

zdjęcie obiektu (z terenu). Musi być czas ostatniego pomiaru, stan

zasilania na obiekcie jak wartość parametrów analogowych. Musi być

możliwość przełączenia w tryb wykresów dla wybranego obiektu, tryb

analizy czasu pracy, tryb zdarzeń i tryb zestawień.

Dane monitorowane muszą być przechowywane minimum trzy lata. Backup co

dzień w czasie najmniejszego obciążenia (np. w nocy).