W związku z zapytaniami odnośnie ˝REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY WÓD ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO ORAZ RZEKI PILICY NA TERENIE GMINY SULEJÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ETAP I (PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)˝ udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 130

Prosimy o udostępnienie projektów elektrycznych poszczególnych szafek elektryczno – sterowniczych (RT – 01,RT-02,RT-03 i RT-05)

Odp.

Niezbędne dane do wykonania szafek elektryczno –sterowniczych zawarte są w Projekcie budowlanym, branżą technologia.

a./ Szafki elektryczno – sterownicze RT-01, RT-02 dostarczone powinny być razem z dostawą technologii reaktorów biologicznych, wykonane przez dostawcę technologii i urządzeń (dmuchawy itd.) w celu zagwarantowania prawidłowości pracy całego obiektu. System sterowania urządzeń został opisany w pkt. 5.11 oraz 11.6. Dodatkowo dołączone są schematy strukturalne szafek elektryczno sterowniczych rysunek TE-51/1-2.

b./ Szafki elektryczno – sterownicza RT-03 dostarczona powinny być razem z dostawą technologii urządzeń mechanicznego odwadniania osadu, wykonana przez dostawcę urządzeń w celu zagwarantowania prawidłowości pracy urządzeń (wirówka itd.) i całego obiektu. System sterowania urządzeń został opisany w pkt. 11.7. Dodatkowo dołączone są schematy strukturalne szafki elektryczno sterowniczej, rysunek TE-51/3.

c./ Szafki elektryczno – sterownicza RT-05 dostarczona powinny być razem z dostawą technologii wstępnego mechanicznego podczyszczenia ścieków, wykonana przez dostawcę urządzeń (krata itd.) w celu zagwarantowania prawidłowości pracy urządzeń i całego obiektu. System sterowania urządzeń został opisany w pkt. 5.11 oraz 11.3-4. Dodatkowo dołączone są schematy strukturalne szafek elektryczno sterowniczych rysunek TE-51/5.

Pytanie 131

Odp.

Niezbędne dane do wyceny kabli elektryczno – sterowniczych urządzeń technologicznych w obiektach zawarte są w Projekcie budowlanym, branżą technologia rys. TE-52 i TE-56. Parametry techniczne kabli do poszczególnych urządzeń technologicznych pokazano na schematach strukturalnych – rysunki TE-51. W Przedmiar i Kosztorys nakładczy, Dostawa technologii i ….. podane są pozycję zawierające dla w/w robót.

Poz. 1.4.6, urządzenia technologiczne zasilane z szafki RT-04

Poz. 4.18.11, urządzenia technologiczne zasilane z szafki RT-05

Poz. 9.35.2, urządzenia technologiczne zasilane z szafki RT-01 i RT-02

Poz. 12.44.9, urządzenia technologiczne zasilane z szafki RT-03

Pytanie 132

Odp.

Do prawidłowego monitorowania obiektu technologicznego jakim jest tłocznia ścieków Strate (pompownie poza ternem oczyszczalni ścieków) zalecamy, aby kontroli podlegały następujące rejestry i bity:

| Sterownik Twido zmienna | Opis |
| --- | --- |
| POZIOM_W_PROCENTACH | % wypełnienie zbiornika tłoczni |
| PAUZA | konieczny czas postoju |
| DOBIEG | czas końcowego cyklu pracy pompy |
| POZIOM_WYL | poziom wyłączenia |
| POZIOM_ZAL | poziom załączenia |
| MAX_PRACY | maksymalny ciągły czas pracy pompy |
| P1_CZAS_PRAC_SEC |  |
| P1_CZAS_PRAC_MIN |  |
| P1_CZAS_PRAC_GODZ |  |
| P2_CZAS_PRAC_SEC |  |
| P2_CZAS_PRAC_MIN |  |
| P2_CZAS_PRAC_GODZ |  |
| P1_DZIS_SEC |  |
| P1_DZIS_MIN |  |
| P1_DZIS_GODZ |  |
| P2_DZIS_SEC |  |
| P2_DZIS_MIN |  |
| P2_DZIS_GODZ |  |
| P1_ZAL |  |
| P2_ZAL |  |
| P1_ZAL_DZIS |  |
| P2_ZAL_DZIS |  |
| TRYB_P1 | 0 - wyl, 1 - auto, 2 - recznie |
| TRYB_P2 |  |
| STAN_P1 | 0 - postój, 1 - praca, 2 - dobieg, 3 - awaria wył. siln., 4 - dobieg |
| STAN_P2 |  |
| alarmy dla panelu | Słowo zawierające sygnały stanów alarmowych |
| markery wejść I0.0-11 TWIDO | wejścia binarne bloku głównego TWIDO |
| markery wejść I1.0-11 TWIDO | wejścia binarne bloku dodatkowego TWIDO (jeśli potrzebne) |
| markery wyjść Q0.0-7 TWIDO | wyjścia binarne bloku głównego TWIDO |
| SPIETRZENIE_nastawa | poziom nastawy spietrzenia |
| blokuj_p1_auto | 0 - ok., 1 - ustawiane przez monitoring, blokuje prace pompy |
| blokuj_p2_auto |  |
| p1_cykl_sek | Czas ostatniego cyklu pracy |
| p1_cykl_min |  |
| p2_cykl_sek |  |
| p2_cykl_min |  |

Zestawienie komunikatów w słowie alarmów:

- zasilanie

- awaria p odwadniającej

- zalanie

- włamanie

- spiętrzenie

- blokuj P1

- blokuj P2

- awaria p1

- awaria p2

- rozwarcie krańcówki

- max_t_pracy_p1

- max_t_pracy_p2

Taki zestaw sygnałów uważamy za kompletny i pozwalający mieć pełną kontrolę nad procesem wykonywanym przez urządzenie