Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 1 -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania

„Budowa wodociągu we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew

Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka,

Makowica, Chyliny, Stary Szelków” – etap II

Opracował – Aktualizował Lipiec 2011r :

Jan Chełmiński

Lipiec 2011r.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 2 –

I. SPIS TREŚCI

1. Wstęp 5

1.1. Przedmiot SST 5

1.2. Zakres stosowania SST 5

1.3. Zakres robót objętych SST 5

1.4. Podstawowe określenia 5

1.4.1 Pojęcia ogólne 5

1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 6

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 6

2. Materiały 6

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 6

2.2. Rury, kształtki, armatura 6

2.3. Skrzyżowania z przeszkodami 7

2.4. Bloki oporowe 7

2.5. Składowanie materiałów 7

2.5.1. Rury, armatura 7

2.5.2. Cement 9

2.5.3. Bloki oporowe 9

2.5.4. Kruszyw 9

3. Sprzęt 9

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 9

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej 9

4. Transport 10

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 10

4.2. Transport rur 10

4.3. Transport armatury 11

4.4. Transport bloków oporowych 11

4.5. Transport mieszanki betonowej 11

4.6. Transport kruszywa 11

4.7. Transport cementu 11

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 3 –

5. Wykonanie robót 11

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 11

5.2. Roboty przygotowawcze 12

5.3. Roboty ziemne 12

5.4. Przygotowanie podłoża 13

5.5. Roboty montażowe 14

5.5.1. Warunki ogólne 14

5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur 14

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 15

5.5.4. Wytyczne wykonania przewiertów 15

5.5.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych 16

5.5.6. Armatura odcinająca 16

5.5.7. Hydranty nadziemne 16

5.5.8. Izolacje 17

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 17

6. Kontrola jakości robót 18

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 18

6.2. Kontrola, pomiary i badania 18

6.2.2. Badania przed przystąpieniem do robót 18

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 18

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 19

7. Obmiar robót 20

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 20

7.2. Jednostka obmiarowa 20

8. Odbiór robót 20

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 20

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 20

8.3. Odbiór techniczny częściowy 21

8.4. Odbiór końcowy 21

9. Podstawa płatności 22

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 22

9.2 Cena jednostki obmiarowej 22

10. Przepisy związane 23

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 4 –

10.1 Normy 23

10.2 Inne dokumenty 24

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych we wsiach:

STARY STRACHOCIN, NOWY STRACHOCIN, MAGNUSZEW DUŻY,

KAPTURY, ROSTKI,NOWY SZELKÓW, SMROCK KOLONIA, SMROCK

DWÓR, GRZANKA, MAKOWICA, CHYLINY

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami

wodociągowymi w miejscowościach wymienionych w pkt. 1.1.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót.

Charakterystyczne parametry sieci wodociągowej:

sieć wodociągowa PVC i PE Dz 90mm -  6 m

sieć wodociągowa PVC i PE Dz 110mm -  92 m

przewierty – przeciski pod drogami Dz 114mm  88/m

rury ochronne o śr. nom. 114mm.  -  68 m

przecisk sterowany 364 m  w 4 odcinkach

przyłącza wodociągowe z rur PE Dz 40÷50 - 2358/ 56 szt

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 5 –

1.4. Zakres robót objętych SST

1.4.1 Pojęcia ogólne

Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem

znajdujący się poza budynkiem (PN-B-10725:1999),

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z

wewnętrzną instalacją wodociągową. W myśl cytowanej wyżej normy, przyłącza

wodociągowe należą również do sieci wodociągowej

1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania

na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych

przecieków wody.

Skrzyżowania z przeszkodami - przejścia pod ciekami, drogami w rurach lub bez rur ochronnych wykonane przewiertem lub w wykopach otwartych.

Blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach sieci, uniemożliwiająca przemieszczanie

się sieci wodociągowej.

Hydrant - zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.

Zasuwa - zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania

odcinków sieci.

Nawiertka - obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociągowej, mająca na celu

wyłączenie dopływu wody do budynku.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 6 –

2.2. Rury, kształtki, armatura

Do budowy sieci wodociągowej muszą być zastosowane:

rury i kształtki nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC Dz 40-160mm PN10,

rury i kształtki z polietylenu PE Dz 32-160 PN10, SDR13.6,

rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (Z02), *

rury wiertnicze,

osłony rurowe do kabli, dzielone,

kształtki ciśnieniowe żeliwne,

armatura ciśnieniowa (zasuwy bose, hydranty, przepustnice, zawory, wodomierze).

2.3. Skrzyżowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy:

* rury ochronne (osłonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,

* płozy z tworzyw sztucznych,

* końcówki termokurczliwe.

b) Drogi o nawierzchni asfaltowej:

* rury wiertnicze - wg PN-H-74229,

* płozy z tworzyw sztucznych,

* końcówki termokurczliwe.

2.4. Bloki oporowe

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego B-25

odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Rury, armatura

Rury PVC i PE dostarczane są w oryginalnie zapakowanych wiązkach i powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy składowaniu rur PVC należy przestrzegać następujących zasad:

a) rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm,

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 7 –

ułożonych prostopadle do osi rur, w odstępach 1-2 m,

b) wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m,

c) w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7,

natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1.5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielane przekładkami drewnianymi i układane

kielichami naprzemianlegle z wysunięciem kielichów poza końce rur.

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem

się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.

d) Rury polietylenowe PE do średnicy 110 mm są produkowane w zwojach.

e) Należy zastosować następujące zasady składowania:

f) jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu,

g) wiązki należy składować w pozycji poziomej, do wysokości nie przekraczającej

1.5 m,

h) oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek

winny spoczywać na sobie,

i) luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym

podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min 10 cm, grubości 2.5 cm i rozstawie co 1-2 m,

j) stosy winny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,

zamocowane w odstępach co 1-2 m,

k) wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1.0 m wysokości.

Jeżeli składowane rury PVC i PE nie zostaną wbudowane w ciągu 12

miesięcy należy nakryć je nieprzezroczystą folią z PVC lub wykonać zadaszenie

celem ochrony przed wpływem promieniowania UV. Nie wolno nakrywać rur w

sposób uniemożliwiający ich przewietrzanie.

Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, Rury o średnicach

poniżej 30 mm tylko w wiązkach.

Rury stalowe powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie

składować na regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach.

Rury żeliwne można składować na otwartym powietrzu, układając je w

stosach na utwardzonym, suchym i wyrównanym terenie. Wysokość składowania nie może przekraczać 2.0 m.

Rury kielichowe należy układać kielichami na przemian.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 8 –

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione

armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi.

Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania

powinny być zaślepione. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory

automatycznej regulacji i tym podobne , powinny być dostarczone w skrzyniach, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie ,

powinny być zabezpieczone tłuszczem(wazelina techniczna)

2.5.2. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie może przekraczać 3 miesięcy.

2.5.3 Bloki oporowe

Składowisko bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania.

Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, na drewnianych

warstwami po 3 lub 4 sztuki..

2.5.4 Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi i i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych winien wykazać się możliwością korzystania z następującego

sprzętu:

a) Żuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 t,

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 9 –

b) samochód skrzyniowy 3-5 t,

c) samochód samowyładowczy do 5 t,

d) koparka podsiębierna 0.15- 0.40 m3,

e) spycharka gąsienicowa 15 KM,

f) sprzęt do zagęszczania gruntu,

g) pompy o napędzie spalinowym do pompowania wody,

h) igłofiltry,

i) agregat pompowo-próżniowy,

j) beczkowóz,

k) kocioł do podgrzewania lepiku,

l) sprzęt do wierceń sterowanych i poziomych,

m) spawarkę elektryczną,

n) pojemnik do betonu.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót

oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.

4.2. Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas

przewozu.

Ze względu na specyficzne cechy rur PVC i PE należy przestrzegać następujących

wymagań:

a) przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr,

b) jeżeli rury są fabrycznie zapakowane, to przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku

na samochodzie nie powinna przekraczać l m,

c) rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 10 –

podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany

skrzyni samochodu,

d) przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, -

w każdych warunkach transportu, przenoszenia i składowania oba końce rur

powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi,

e) rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami

z liny miękkiej np. bawełnianokonopnej,

f) załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzęt specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie

4.3 Transport armatury

Armaturę należy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie z

obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem

powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem

mechanicznym. Część armatury (np.; wodomierze) należy przewozić w

oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie pojemniki.

4.4. Transport bloków oporowych

Transport bloków może odbywać się samochodami skrzyniowymi. Bloki mogą

być układane w pozycji pionowej lub poziomej. Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca

wbudowania nie powinien powodować:

segregacji składników,

zmiany składu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach

technologicznych.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 11 -

4.7. Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

ustalić miejsce placu budowy,

ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,

ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,

ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wszystkie

napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny

być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone

w sposób zapewniający ich eksploatację.

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć

warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy

wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub skarpowych.

Metody wykonania robót-wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane

do głęb. wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia.

Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 12 -

wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze

skarpami 0.6 m. Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia.

Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości >od 1.0 m od

poziomu teren, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca winien aa

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.05÷0.20 m (w zależności od

nawodnienia i sposobu wykonania - ręczny lub mechaniczny).

Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0.05÷0.20 m powinno być wykonane

bezpośrednio przed montażem rurociągów.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla przejść pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów sferycznych

powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający teren,

powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

5.4. Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowopiaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W tych warunkach gruntowych rury PVC można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego,

nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne.

Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm.

Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 25 cm lecz nie mniejszą niż 15cm, zagęszczoną.

Materiał: piasek, żwir.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm.

W miejscach gdzie stwierdzi się występowanie gruntów o niskiej nośności

- torfy sieć wodociągowa winna być montowana na podsypce tłuczniowo - piaskowej [ w stos. objętościowym 1:0.3 ] zagęszczonej po uprzednim

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 13 –

całkowitym usunięciu gruntu rodzimego. Do odwodnienia wykopów na tym odcinku stosować igłofiltry.

Powyższe warunki montażu sieci należy stosować w innych wypadkach,

w czasie realizacji robót gdy wystąpią grunty o niskiej nośności.

5.5 Roboty montażowe

5.5.1 Warunki ogólne

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0.1%.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (h n) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni

terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6] o 0.4 m.

Przykrycie w strefie o hz = 1.0 m powinno wynosić hn = 1,4 m

Dławice zasuw i nawiertek powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur z PVC

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC:

przewody z PVC można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku

spadków

do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć,

układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu

podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 swego obwodu,

rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej

zagęszczenie do ls nie mniej niż 0.95,

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 14 –

zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem

zmontowanych rur,

pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić B10 grubości 10÷15 cm,

załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za

pomocą odpowiednich łuków,

węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana trójniki,

końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi

być wsparty o nienaruszoną ścianę,

kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa,.

łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowe - kołnierzowych,

nasuwek, dwuzłączek.

Montaż rur PE winien się odbywać w sposób podobny do montażu rur PVC. Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe a z armaturą za pomocą dwuzłączek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnienia złącza rur powinny zostać odsłonięte.

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu wodociągowego pod drogami o nawierzchni brukowanej, pod

dogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej (żwirowej) należy wykonać w stalowej izolowanej rurze ochronnej.

Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej

na płozach system raci lub jemu podobne. Końce rur ochronnych zabezpieczyć

końcówkami termokurczliwymi zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą wodociągową przed dostaniem się do jej wnętrza wody

lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób

niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Wytyczne wykonania przewiertów

Skrzyżowania sieci wodociągowej pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy

wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi a pod rzeką przewiertami sterowanymi.

Przewierty wykonać maszyną do wierceń.

Do wierceń stosować rury wiertnicze.

Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system

raci lub jemu podobne.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 15 –

Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi

zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą

wodociągową przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub zanieczyszczeń wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody z ewentualnej

awarii przewodu.

Z jednego końca rur ochronnych wyprowadzić rurki sygnalizacyjne ø 25 do poziomu terenu, a ich zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw.

5.5.5 Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach

(odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony.

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń

między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem y B-7,5 przygotowanym na miejscu.

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0.10 m.

Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem

klasy B-7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą

folią lub taśmą z tworzywa.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą,

natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

5.5.6. Armatura odcinająca

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:

w węzłach wodociągowych montażowych (przy odgałęzieniach),

na odgałęzieniu do hydrantu,

w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.5.7. Hydranty nadziemne

Hydranty należy umieszczać:

w terenie zabudowanym w odległości do 150 m jeden od drugiego.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 16 –

w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach wodociągu rozdzielczego.

5.5.8 Izolacje

5.5.8.1 Zabezpieczenie przewodu.

Rury PVC i PE nie wymagają izolacji. Rury oraz elementy żeliwne i stalowe,

złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe powinny być zabezpieczone.

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu

przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.

Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności

odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane.

Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza

połączenie z izolacją rur.

Do izolacji rur należy stosować:

lepiki asfaltowe, asfalty przemysłowe izolacyjne PS.

Rury stalowe ocynkowane należy izolować taśmą Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o normy

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,

przeciwwilgociowej i cieplnej.

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby

ciśnieniowej sieci. Grubość warstwy ochronnej - obsypki powinna wynosić 0.5 m ponad wierzch rury.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia

pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 cm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po

obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 %

zmodyfikowanej wartości Proctora.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 17 –

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga

zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-B-02480.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile

nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem można umieścić taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

określić stan terenu,

ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

ustalić metody wykonywania wykopów,

ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu

o normę PN-B-10736:1999 i PN-B-10725:1997.

W szczególności kontrola i badania winny obejmować:

sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

obudowa wykopów,

zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

zejścia do wykopów,

bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,

podłoża naturalnego i wzmocnionego,

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych

lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi

umownymi warunkami,

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 18 –

badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

badanie ułożenia przewodu na podłożu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozją,

badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym:

badanie podłoża, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu

przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia),

badanie szczelności całego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badania wykonania bloków oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

odchylenie wymiarów w pionie nie powinno być większe niż 0.1 m,

odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno

przekroczyć ± 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi

przewodu nie powinny przekraczać, dla przewodów z tworzyw sztucznych

10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie:

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych

przewodów ± 2cm,

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 19 –

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć:

dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć:

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów

± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku

ani zmniejszenia jego do zera,

stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach

na 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0.97.

7 . OBMIAR ROBÓT

7 . 1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

7 . 2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIÓR ROBOT

8. l . Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie

technologiczne czynności związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

przygotowanie podłoża,

roboty montażowe wykonania rurociągów,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 20 –

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego

częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych nie

powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach

umocnionych lub nad terenem na podporach,

około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie

umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem

technicznym częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z

materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące

dokumenty:

pozwolenie na budowę,

projekt budowlany,

dziennik budowy,

dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi

PN i aprobat technicznych,

protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące

jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione,

wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały

i podpisane przez członków komisji.

8.4 Odbiór końcowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być

przedłożone następujące dokumenty:

wg 8.3. przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 21 –

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez

uprawnionego geodetę,

protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

protokoły przeprowadzone płukania i dezynfekcji przewodu, łącznie z

pozytywnymi wynikami wykonanych analiz wody.

Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając:

czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3. i 8.4.,

przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich cech z wymaganiami

określonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być

protokole. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy.

Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym,

nie zostało spełnione, należy uznać za niezgodnie z wymaganiami normy i po

wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena l m wykonanej i odebranej sieci wodociągowej obejmuje:

dostawę materiałów,

wykonanie robót przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian

wykopu i jego odwodnieniem,

przygotowanie podłoża,

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 22 –

ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,

wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami i rzeką (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

wykonanie studzienek (komór) wodociągowych,

przeprowadzenie próby szczelności,

wykonanie izolacji rur,

zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

pomiary i badania.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

3. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

przewodach wodociągowych.

5. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

6. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki

stosowania.

7. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

8. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspólne wymagania i badania,.

9. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

10. PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w

połączeniach wodociągowych.

11. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

Szczegółowa specyfikacja techniczna - sieć wodociągowa z przyłączami - Gmina Szelków

- 23 –

12. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

13. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

stosowania.

14. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

15. PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary

16. PN-H-74229 Rury wiertnicze

10.2. Inne dokumenty

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

19. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych

i rozbiórkowych.

20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzeniu ścieków .

21. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

22. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE

produkowanych przez Wavin Metalplast Buk, PIPE-LIFE lub równoważne.

23. Katalog budownictwa - KB4 - 4.11.6(1) - przejścia rurociągami

wodociągowymi pod przeszkodami - typ P3.

24. Katalog budownictwa - KB8 - 13.7(1) - szczelne przejścia przez ściany

rurociągów wod.-kan.

Opracował:

Jan Chełmiński