ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

W-00 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne

W-01 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze

– Pomiary geodezyjne

W-02 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty ziemne

W-03 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Sieć wodociągowa

W-04 00 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty rozbiórkowe

– Demontaż hydrantów

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa drogi gminnej ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze 
w gminie Zagnańsk

CZ. 2.  PRZEBUDOWA UZBROJENIA NA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Adres Inwestycji:

##### ul. Dęba Bartka, ul.Bartkowe wzgórze, gm. Zagnańsk

Zamawiający:

##### Gmina Zagnńsk

Adres zamawiającego:

26 – 050  Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

tel.  (041) 300 – 13 – 22

fax. (041) 300 – 13 – 73

e-mail: ug@zagnansk.gmina.pl

# Nazwa specyfikacji technicznej:

# W-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

„GEO – PROJECT”  Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

25 – 655 Kielce ul. 1 Maja 191

tel.  (041) 346 – 21 – 85

fax. (041) 344 – 23 – 02

e-mail: geo_project@poczta.fm

Autor specyfikacji:

mgr inż. Jerzy Rajca

Data opracowania:

listopad  2009 r.

I. DANE OGÓLNE

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa Inwestycji: 	Budowa drogi Bartkowe Wzgórze – ul. Turystyczna oraz ul. Dęba Bartka położonej

na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk

Cz. 2 .  Przebudowa uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej

Adres Inwestycji: 		Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk

Zamawiający: 		Gmina Zagnańsk

Adres zamawiającego: 	26 – 050  Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

tel.  (041) 300 – 13 – 22

fax. (041) 300 – 13 – 73

e-mail: ug@zagnansk.gmina.pl

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przebudowy uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej wchodzącej w zakres ww. inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.

2.1. Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

- przebudowy hydrantów przeciwpożarowych Ø 80 mm: 			szt.   4

- korekty wysokościowej obudów zasuw 				szt.   2

Z ww. zakresem robót związane jest wykonanie następujących prac:

Roboty ziemne:

- wykonanie wykopów liniowych szer. 0,8 – 2,5 m i gł. do 1,5 m w gruncie kat. I – II sposobem ręcznym;

- mechaniczne odspojenie skał w gr. kat. VI;

- wykonanie wykopów liniowych szer. 0,8 – 2,5 m i gł. do 1,5 m w gruncie kat. III – IV sposobem ręcznym;

- umocnienie pionowych ścian wykopów szer. do 1,0 m i gł. do 3,0 m w gruncie kat. I – IV;

- ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat. I – III;

- zagęszczanie gruntu spoistego kat. III ubijakiem mechanicznym;

Sieć wodociągowa:

- wykonanie podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich gr. 15 cm;

- wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej z rur PVC Ø160 mm;

- montaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej Ø150 mm z obudową;

- jw. lecz Ø50 mm;

- montaż hydrantów podziemnych Ø80 mm;

- jw. lecz hydrantu nadziemnego Ø80 mm;

- montaż trójników żeliwnych z żeliwa sferoidalnego Ø150/80 mm;

- deskowanie ścian bloków oporowych;

- układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach bloków oporowych;

- izolacja powierzchni poziomych masą izolacyjną „bitgum”;

- jw. lecz powierzchni poziomych;

- oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego;

- oznakowanie uzbrojenia za pomocą tablic orientacyjnych umieszczonych na murze;

- jw. lecz na słupkach betonowych;

Roboty rozbiórkowe – Demontaż hydrantów:

- wykonanie wykopów z użyciem przenośników, w gruncie kat. I – II;

- jw. lecz w gruncie kat. III – IV;

- umocnienie pionowych ścian wykopów szer. do 1,0 m i gł. do 3,0 m w gruncie kat. I – IV;

- demontaż żeliwnych skrzynek chodnikowych;

- demontaż hydrantów pożarowych podziemnych;

- jw. lecz hydrantów nadziemnych;

- ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat. I – III z przerzutem na odległość do 3 m;

- zagęszczanie gruntu spoistego kat. III ubijakiem mechanicznym;

- Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace towarzyszące budowie ww. obiektów to: roboty pomiarowe, czyli tyczenie trasy poszczególnych odcinków przewodów wodociągowych, wykonanie pomostów nad wykopami dla ruchu pieszego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Do robót tymczasowych zalicza się umocnienie wykopów. Umocnienie wykopów liniowych: na całej długości przewodów: wykopy odeskowane i rozparte – pełne.

- Informacje o terenie budowy

Inwestycja znajduje się na terenie osiedla Bartkowe Wzgórze gm. Zagnańsk. Projektowana droga biegnie   od terenu osiedla do istniejącego parkingu przy ul. Turystycznej w Bartkowie Dolnym, zaś ul. Dęba Bartka stanowi jej odgałęzienie w kierunku południowo–wschodnim. Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji 
o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej, wydanej przez Starostę Kieleckiego, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji, w zakresie dróg publicznych, z póź. Zmianami (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Konieczność przebudowy uzbrojenia sieci wodociągowej wynika z jego kolizji z projektowanym rowem przydrożnym, co utrudniałoby jego ekspoloatację – a w przypadku ewentualnych awarii – narażałoby na jego uszkodzenie. Ponadto, elementy uzbrojenia wyprowadzone na powierzchnię terenu (skrzynki uliczne), należy dostosować wysokościowo, do projektowanej niwelety dróg.

Wyłączone z eksploatacji elementy uzbrojenia przewiduje się zdemontować.

4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie                      na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie, w okresie trwania kontraktu,          aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robót, wygody użytkowników dróg i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne    ze względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

4.2. Ochrona interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów  z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych  dla środowiska   i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”,        na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej oraz określi sposób zagospodarowania ścieków.

4.6. Ogrodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iż sieć wodociągowa jest inwestycją liniową i przebiega m.in. w pasie drogowym           projektowanej drogi – nie wymaga ona ogrodzenia terenu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania           w czystości drogi publicznej, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów.

- Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Poniżej wykazano nazwy i kody CPV robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

45110000-1  Roboty ziemne

45230000-8  sieć wodociągowa

45232000-8  Roboty rozbiórkowe – demontaż hydrantów

6. Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający            że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów                 wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, gdy tak wynika                     z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:

- inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego),

- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych

- i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),

- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu,

- pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania

- przemieszczeń i odkształceń.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego,             wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu                   nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,           z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych            i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,          a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się                     do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę    lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy                                  i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości          i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym         na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje           we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania                                   we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót                   i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Poniżej opisano wymagania związane z przebudową uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej.

- Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                                   o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane – dopuszczone         do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne                          z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje                      o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie                 oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające                    na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

- Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,

warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów

i wyrobów

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione                       z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

- Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym                               w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                      o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także   o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiada-jących wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest       w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów           i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest            to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

###### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone                      w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i inne) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność    z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,            a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki    badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później                niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia, do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji przebudowy uzbrojenia sieci wodociągowej związanej z budową drogi: Bartkowe Wzgórze – ul. Turystyczna oraz ul. Dęba Bartka położonej na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk były                       w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później, niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny                            za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

- wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy                        np. wzdłuż trasy itp.,

- opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,

- sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

- wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

- potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,

- zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,

- rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,

- warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów               z placu budowy,

- zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

- granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego,

- usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy,

- drogi dojazdowe,

- punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków,

- rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp.

- Roboty rozbiórkowe

W przedmiotowym przedsięwzięciu inwestycyjnym roboty rozbiórkowe dotyczą rozbiórki wyłączonego 
z eksploatacji uzbrojenie sieci wodociągowej. Roboty rozbiórkowe prowadzi się na podstawie projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

- szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

- metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

- harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,

- plany zatrudnienia,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,

- instrukcje montażowe i bhp,

- rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

- Projekt technologii i organizacji montażu

W przedmiotowym przedsięwzięciu inwestycyjnym nie występują wielogabarytowe obiekty prefabry-kowane, dla których konieczne jest przedstawienie projektu technologii i organizacji montażu oraz prowadzenie dziennika montażu.

- Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczaso-wych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru.

- Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

- KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę.

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.

l. Część ogólna określa

- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypowanego       do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia

- mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

- technologicznym,

- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu

- realizacją umowy.

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem            w mechanizmy do sterowania,

- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych,

- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,

- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja

- i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu        i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą,       że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.        W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Dotyczy to w szczególności badań wbudowanych materiałów, jak również jakości robót. Badania bakteriologiczne i fizyko – chemiczne wody zostaną wykonane przez stację Sanepidu na koszt Wykonawcy, po płukaniu i dezynfekcji wodociągu. Wykonawca zgłosi zamiar przystąpienia do badań wody Inwestorowi,            tak aby Inspektor Nadzoru miał możliwość udziału przy pobieraniu próbek wody przez Sanepid.

Zobowiązuje się Wykonawcę do wskazania wszystkich miejsc, z których pobór próby jest możliwy,             tj. wskazanie wszystkich końcówek sieci oraz hydrantów przeciwpożarowych i technologicznych, z których próby zostaną pobrane losowo, zgodnie ze wskazaniem Sanepidu lub Inspektora Nadzoru. Sieć wodociągowa może zostać przekazana do użytkowania dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii stacji Sanepidu – woda musi odpowiadać warunkom, zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 4.09.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. 00.82.937).

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego                        o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

- Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

- Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- operaty geodezyjne,

- książkę obmiarów robót,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,

- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Do dokumentów budowy zalicza się także:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,

- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

- protokół przekazania terenu,

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność                     za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą            i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu      na życzenie Zamawiającego.

###### WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej                    w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić        na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna               do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy               od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

- Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej                 i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości          i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach [kg].

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

- Czas przeprowadzenia obmiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                          w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających    lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

- Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony                  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór częściowy i odbiór etapowy

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania        organizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,               z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad               i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.      W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie                 od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu – udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,

- inwentaryzację powykonawczą,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- wyniki przeprowadzonych badań,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

- Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót budowlanych,

- protokołu odbioru końcowego obiektu,

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

- Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad     zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

7.   Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie                           na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,

- dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- wyniki badań, prób i sprawdzeń,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy

i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

- Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym                    i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –

w razie korzystania – z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne

projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy                     i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

4)    dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,

6)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

9)    geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10)  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

###### ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności                               za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać niżej wymienione roboty związane z przebudową sieci wodociągowej:

Roboty ziemne:

- wykonanie wykopów liniowych szer. 0,8 – 2,5 m i gł. do 1,5 m w gruncie kat. I – II sposobem ręcznym: 40,0 m3;

- mechaniczne odspojenie skał w gr. kat. VI: 8,0 m3 ;

- wykonanie wykopów liniowych szer. 0,8 – 2,5 m i gł. do 1,5 m w gruncie kat. III – IV sposobem ręcznym: 40,0 m3;

- umocnienie pionowych ścian wykopów szer. do 1,0 m i gł. do 3,0 m w gruncie kat. I – IV: 80,0 m3;

- ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat. I – III: 80,0 m3;

- zagęszczanie gruntu spoistego kat. III ubijakiem mechanicznym: 80,0 m3;

Sieć wodociągowa:

- wykonanie podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich gr. 15 cm: 3,0 m3;

- wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej z rur PVC Ø160 mm: 2 próby;

- montaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej Ø150 mm z obudową: 1 kpl.;

- jw. lecz Ø50 mm: 1 kpl.;

- montaż hydrantów podziemnych Ø80 mm: 3 kpl.;

- montaż hydrantu nadziemnego Ø80 mm: 1 kpl.;

- montaż trójników żeliwnych z żeliwa sferoidalnego Ø150/80 mm wbudowanych do istniejącego rurociągu: 5 kpl.;

- deskowanie ścian bloków oporowych: 5,5 m2;

- układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach bloków oporowych: 0,5 m3;

- izolacja powierzchni poziomych masą izolacyjną „bitgum”: 2,6 m2;

- jw. lecz powierzchni poziomych: 5,5 m2;

- oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego: 18,0 m;

- oznakowanie uzbrojenia za pomocą tablic orientacyjnych umieszczonych na murze: 3 kpl.;

- oznakowanie uzbrojenia za pomocą tablic orientacyjnych na słupku betonowym: 3 kpl.;

Roboty rozbiórkowe – Demontaż hydrantów

- wykopy  z użyciem przenośników w gr. kat. I – II: 18,0 m3;

- jw. lecz w gruncie kat. III:  18,0 m3;

- umocnienie pionowych ścian wykopów szer. do 1,0 m i gł. do 3,0 m w gruncie kat. I – IV: 18,0 m2;

- demontaż skrzynki żeliwnej chodnikowej: 4,0 szt.;

- rozebranie hydrantów pożarowych podziemnych głębokich na rurociągach istniejących: 3 kpl.;

- jw. lecz hydrantów nadziemnych: 1 kpl.;

- ręczne zasypywanie wykopów gruntem kat. I – III: 18,0 m3;

- zagęszczanie gruntu spoistego kat. III ubijakiem mechanicznym: 338,0 m3.

Cena wykonania jednego metra sieci wodociągowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy odcinków sieci wodociągowej;

- dostarczenie materiałów;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podłoża wzmocnionego;

- ułożenie przewodów wodociągowych;

- montaż armatury;

- badania szczelności przewodów wodociągowych;

- włączenie do przewodu wodociągowego;

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną;

- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci wodociągowej.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

„GEO – PROJECT”  Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

25 – 655 Kielce, ul. 1 Maja 191

Tel.   (041) 346 – 21 – 85

Fax.  (041) 344 – 23 – 02

e-mail: geo_project@poczta.fm

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt Architektoniczno – Budowlany

Jednostka autorska specyfikacji technicznych

„GEO – PROJECT”  Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

25 – 655 Kielce ul. 1 Maja 191

Tel.   (041) 346 – 21 – 85

Fax.  (041) 344 – 23 – 02

e-mail: geo_project@poczta.fm

Zestawienie specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna – Część ogólna  (W-00 00 00)

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze pomiary geodezyjne  (W-01 00 00)

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty ziemne  (W-02 00 00)

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Sieć wodociągowa  (W-03 00 00)

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty rozbiórkowe  (W-04 00 00)

Autor powyższych specyfikacji:  mgr inż. Jerzy Rajca

Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy

Projekt Zagospodarowania Terenu	szt. 1

Projekt Architektoniczno – Budowlany	szt. 1

Specyfikacja techniczna 			szt. 1

- Normy i inne dokumenty techniczne

- PN – B – 10725:1997 → Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN – 92 / B – 01706 → Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN – EN 1452 – 1 ( 5 : 2000 → Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe                         z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC – U) do przesyłania wody.

- PN – 86 / B – 01060 → Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- PN – EN 14339 : 2005 (U) → Hydranty podziemne.

- PN – EN 14384 : 2005 (U) → Hydranty nadziemne.

- PN – 86 / B – 09700 → Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3. Wymagania techniczne COBRTI Instal Warszawa 2001 r.

- PN – 94 / H – 74221 – Rury stalowe.

- PN – 74 / H – 74200 → Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-80 / H – 74219 → Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

- PN – 79 / H – 74244 → Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN – H – 74051 – 1 : 1994 → Włazy kanałowe. Klasa A15.

- PN – H – 74051 – 2 : 1994 → Włazy kanałowe. Klasa B125, C250.

- PN – B – 10736 : 1999 → Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanaliza-cyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN – B – 06050 : 1999 → Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin.

- PN – B – 10729 : 1999 → Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne.

- PN – EN 124 : 2000 → Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa drogi: Bartkowe – ul. Turystyczna oraz ul. Dęba Bartka

położonej na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk

##### CZ. 2 – PRZEBUDOWA UZBROJENIA NA WODOCIĄGU ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Adres Inwestycji:

##### Bartkowe Wzgórze gm. Zagnańsk

Zamawiający:

##### Gmina Zagnańsk

Adres zamawiającego:

26 – 050  Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

tel.   (041) 300 – 13 – 22

fax.  (041) 300 – 13 – 73

e-mail: ug@zagnansk.gmina.pl

# Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:

# S-01.01.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE – pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

„GEO – PROJECT”  Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

25 – 655 Kielce ul. 1 Maja 191

tel.  (041) 346 – 21 – 85

fax. (041) 344 – 23 – 02

e-mail: geo_project@poczta.fm

Autor specyfikacji:

mgr inż. Jerzy Rajca

Data opracowania:

listopad 2009 r.

## WSTĘP

### 1.1.  Nazwa Inwestycji

Budowa drogi: Bartkowe Wzgórze – ul. Turystyczną oraz ul. Dęba Bartka położonej na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk. Część 2. Przebudowa uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej.

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych przy przebudowie uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej w obrębie drogi łączącej Bartkowe Wzgórze         z  ul. Turystyczną oraz ul. Dęba Bartka, położonej na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                     i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarów geodezyjnych.

W zakres pomiarów sytuacyjno – wysokościowych wchodzą:

- uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 w określonych zakresach,

- wyznaczenie tras rurociągów (przewodów rozbiorczych i przyłączy),

- nanieść pikiety wysokościowe,

- w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami, aby oddać właściwą rzeźbę terenu,

- wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do celów projektowych,

- podać aktualny stan władania na mapach (nr działek),

- dołączyć odbitki map ewidencyjnych

W zakres pomiarów obiektowych wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, osi obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

### Określenia podstawowe

Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.

Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów topograficznych i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu odniesienia).

Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania.

Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Łata geodezyjna – sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich pomiarów długości  lub pomiaru różnic wysokości.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. I.6.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. II.

## MATERIAŁY

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno – wysokościowych zgodnych ze Specyfikacją Techniczną:

- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m;

- słupki betonowe z krzyżem

## SPRZĘT

### 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. III.

### 3.2.   Sprzęt do wykonania pomiarów

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- teodolitów i tachimetrów,

- niwelatorów,

- dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

- łat mierniczych,

- stalowych taśm mierniczych.

## TRANSPORT

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. IV.

### Transport materiałów i wyposażenia

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych środków transportu.

## WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

### 5.2.   Wyznaczenie punktów głównych

Tyczenie osi trasy wodociągów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

### Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów                         na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót .

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. VI. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

## ODBIÓR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. VIII.

### 7.2.  Odbiór prac pomiarowych

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Przedstawicielowi Inwestora.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | Instrukcja techniczna 0 – 1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych |
| --- | --- |
| 2. | Instrukcja techniczna G – 3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK – 1979 r. |
| 3. | Instrukcja techniczna G – 1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978 r. |
| 4. | Instrukcja techniczna G – 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK – 1983 r. |
| 5. | Instrukcja techniczna G – 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK – 1979 r. |
| 6. | Instrukcja techniczna G – 3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK – 1983 r. |
| 7. | Instrukcja techniczna G – 3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK – 1983 r. |

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. IX.

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa drogi: Bartkowe Wzgórze – ul. Turystyczna oraz ul. Dęba Bartka

położonej na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk.

##### CZ. 2. PRZEBUDOWA UZBROJENIA NA ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Adres Inwestycji:

##### Bartkowe Wzgórze gm. Zagnańsk

Zamawiający:

##### Gmina Zagnańsk

Adres zamawiającego:

26 – 050  Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

tel.  (041) 300 – 13 – 22

fax. (041) 300 – 13 – 73

e-mail: ug@zagnansk.gmina.pl

# Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:

# W-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

„GEO-PROJECT”  Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

25 – 655 Kielce, ul. 1 Maja 191

tel.  (041) 346 – 21 – 85

fax. (041) 344 – 23 – 02

e-mail; geo_project@poczta.fm

Autor specyfikacji:

mgr inż. Jerzy Rajca

Data opracowania:

listopad 2009 r.

## WSTĘP

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I – VI kategorii.

### Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                     i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych, w czasie przebudowy uzbrojenia sieci wodociągowej, w gruntach kat. I-VI.

### Określenia podstawowe

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny – wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m.

Wykop wąskoprzestrzenny – wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m

Wykop jamisty – wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź nachyleniu 1: 0,25

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w W-00.00.00 pkt .II.

## MATERIAŁY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w polskich normach PN – B – 06050 : 1999, PN – B – 10736 : 1999, PN – S – 02205.

## SPRZĘT

### 3.1.  Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST W-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. III.

### 3.2.  Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania                   z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),

- przemieszczania mas ziemnych i zasypywania wykopów (spycharki, zgniatarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),

## TRANSPORT

### Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST W-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. IV.

### Transport gruntów

Wybór transportu należy do Wykonawcy.

## WYKONANIE ROBÓT

### Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST W-00.00.00 pkt. V.

### Zasady prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót.

Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robót ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń    z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Wykopy wąskoprzestrzenne powinny być umocnione szalunkami i wypraskami stalowymi.

Wykopy szerokoprzestrzenne, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej – powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1: 0,60.

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą układanego przewodu lub obiektu, zwiększa się ją o 0,40 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej.

Wydobywaną ziemię na odkład wzdłuż krawędzi wykopu w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wyjście       i zejście do wykopu po drabinie ( przy wykopach o głębokości 1,0 m) w odległości nie przekraczającej 20,0 m.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia             lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu lub budowy obiektu. Przewiduje się wykonanie, o ile Projekt nie stanowi inaczej – podsypki z gruntu rodzimego 0,10 m oraz obsypki gruntem 0,30 m. W przypadku stosowania żwiru          lub tłucznia na powierzchni żwiru należy dać każdorazowo warstwę piasku. Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku              lub pospółki. Po wykonaniu obsypki, pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami co najwyżej 20cm równocześnie z obu stron. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić min. 98% zmodyfikowanej próby Proctora.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa poszczególnych zadań.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST W 00.00.00 pkt. VI.

6.2.  Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- zapewnienie stateczności ścian wykopu,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów.

## 7.    ODBIÓR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST W 00.00.00 pkt. VIII.

### 7.2.  Zasady odbioru robót

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie                     z Rysunkami oraz użytkowanym sprzętem.

Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym.

Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1,0 cm.

Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych.

### Zakres odbioru robót

- Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów;

- Pomiary szerokości dna wykopu – szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm, pomiary wykonywać taśmą co 20 metrów w linii prostej, a w przypadkach szczególnych co 5 m;

- Pomiary zagłębienia dna - pomiary wykonywać niwelatorem co 20 metrów i w miejscach wątpliwych, rzędne wysokościowe nie powinny różnić się od projektowanych z tolerancją –3 cm do + 1 cm;

- Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora, współczynnik powinien być zgodny z dokumentacją projektową;

## 8. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN – 86 / B – 02480 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN – B – 04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 3. | PN – B – 04493 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej |
| 4. 5. 6. | BN – 77 / 8931 – 12 BN – 83 / 8836 – 02 BN – 77 / 8931 – 12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| 7. | PN – B – 10736 : 1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. |
| 8. | PN – S – 02205 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| 9. | PN – B – 06050 : 1999 | Geotechnika. Roboty zimne. Wymagania ogólne |

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST W-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt. IX.

Cena obejmuje:

- wykopy liniowe z ręcznym wydobyciem gruntu kat. I – II oraz III – IV;

- mechaniczne odspojenie skał kat. VI;

- umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką;

- ręczne zasypanie wykopów;

- zagęszczanie nasypów ubijakiem mechanicznym;

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa drogi: Bartkowe Wzgórze – ul. Turystyczna oraz ul. Dęba Bartka

położonej na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk.

##### CZ. 2. – PRZEBUDOWA UZBROJENIA NA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGU

Adres Inwestycji:

##### Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk

Zamawiający:

##### Gmina Zagnańsk

Adres zamawiającego:

26 – 050  Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

tel.  (041) 300 – 13 – 22

fax. (041) 300 – 13 – 73

e-mail: ug@zagnansk.gmina.pl

# Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:

# W-03.00.00   SIEĆ WODOCIĄGOWA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

„GEO-PROJECT”  Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

25 – 655 Kielce, ul. 1 Maja 191

tel.  (041) 346 – 21 – 85

fax. (041) 344 – 23 – 02

e-mail: geo_project@poczta.fm

Autor specyfikacji:

mgr inż. Jerzy Rajca

Data opracowania:

listopad 2009 r.

## WSTĘP

### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej.

### Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przebudowy uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe sieciowe,

- próby szczelności wodociągu,

### Określenia podstawowe

#### 1.4.1. Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody          do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.

Przewód wodociągowy tranzytowy – przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody.

Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa, przewód przeznaczony do rozprowadzania wody   do przewodów rozdzielczych.

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.

Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej.

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie              i eksploatacje sieci wodociągowej.

Studzienka wodomierzowa – studzienka  na przyłączu, przeznaczona do umieszczenia  zestawu wodomierzowego służącego do kontroli ilości wody pobieranej z sieci.

#### 1.4.2. Armatura sieci wodociągowej

Armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające.

Armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne.

Armatura przeciwpożarowa – hydranty.

Armatura czerpalna – zdroje uliczne.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                    i z definicjami podanymi w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. I.6.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. II.

## MATERIAŁY

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. II.

### Armatura

#### Zasuwy

Zasuwy odcinające kołnierzowe o średnicy Ø50 i Ø 150 mm z miękkim uszczelnieniem wrzeciona                        i gładkim wolnym przelotem typ „E”.

#### Hydranty

Typowe hydranty podziemne o średnicy Ø 80 mm.

### Składowanie materiałów

#### Armatura

Armatura musi być składowana w magazynie tak, aby nie została uszkodzona ochronna warstwa antykorozyjna. Zasuwy należy magazynować w pozycji pionowej, ustawione na stopkach na paletach  drewnianych   lub półkach magazynowych. Hydranty składować w pozycji poziomej, ułożone jednowarstwowo na paletach drewnianych.

#### 2.5.2.   Bloki oporowe i opaski

Bloki oporowe i opaski prefabrykowane można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Wysokość składowania wyrobów betonowych luzem nie powinna przekraczać 1,20 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów.

#### 2.5.3.   Pozostałe

Materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym magazynie.

## SPRZĘT

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. III.

### Sprzęt do wykonania przebudowy uzbrojenia na istniejącej sieci wodociągowej

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiębiernych,

- ładowarek,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek ręcznych i  mechanicznych,

- wyciągarek do urobku ziemi,

- samochodów dostawczych i samowyładowczych,

- spawarki,

- sprężarki,

- prościarki do rur PE.

## TRANSPORT

### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. IV.

### Transport elementów betonowych

Transport bloków oporowych i opasek powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania           lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie elementów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

### Transport armatury

Zasuwy i hydranty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

## WYKONANIE ROBÓT

### Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V.

### Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru.

### Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze ST W-02.02.00

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mecha-nicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się obustronnie 0,40 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę                             na odkład lub składowany po jednej stronie wykopu, poza klinem odłamu gruntu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie rzędnej projektowanej, a następnie ręcznie przegłębi poniżej rzędnej projektowanej celem wykonania podsypki z piasku. Podsypka powinna zostać wykonana bezpośrednio przed zamontowaniem rurociągów.

### Przygotowanie podłoża

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze ST W-02.00.00

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny   o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia    lub żwiru z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.

Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki powinno wynosić min. 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.

### Roboty montażowe

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:

- spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacja projektową

- głębokość posadowienia powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna być zgodna 
z dokumentacją projektową.

#### 5.6.  Izolacje

Bloki oporowe i podporowe należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo i antykorozyjnie bitgumem.

#### 5.7.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur i armatury w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach. Stopień zagęszczenia obsypki zależy                  od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych w pasie drogowym, w miejscach wjazdów  na posesje oraz pod wylewkami betonowymi powinien być nie mniejszy niż 98% (o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, natomiast na pozostałej długości wykopów powinien wynosić około 90%.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Inwestora.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. VI.

### Kontrola, pomiary i badania

#### 6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw.

#### 6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                       i z częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokość i głębokość wykopu,

- sposób odwodnienia wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,

- rodzaj montowanych rur, kształtek, armatury,

- ułożenie przewodu,

- bloki oporowe,

- obsypkę przewodu i stopień zagęszczenia gruntu,

- próbę szczelności wodociągu zgodnie z PN – B – 10725,

- oznakowanie armatury w terenie  (zarówno podziemne – taśmą z wkładką metalową jak i nadziemne – tabliczki)

- wyniki badań fizyko – chemicznych i bakteriologicznych wody po dezynfekcji i płukaniu wodociągu.

#### 6.2.3. Próba szczelności

Po zamontowaniu rur wodociągowych należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z polską normą      PN – B – 10725 : 1997 oraz zaleceniami producentów rur. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony oraz aby temperatura na powierzchni przewodu wynosiła nie mniej niż 10C. W czasie badania powinien być zapewniony dostęp dom wszystkich złączy. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów, zaworów odpowietrzających i innej armatury powinny być zamknięte      za pomocą zaślepek z uszczelnieniem, natomiast zasuwy powinny zostać otwarte. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być do połowy wysokości rur zasypane ziemią ubitą dokładnie z obu stron rurociągu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem                              lub w szczególnych przypadkach zakotwiona. Złącza rur powinny zostać odsłonięte.

Ciśnienie próbne powinno wynosić:

- dla odcinka przewodu ciśnieniowego o ciśnieniu roboczym p r do 1 MPa

p p = 1,5 pr

lecz nie mniej niż 1 Mpa

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu wyższym od 1 MPa nie mniej niż

p p = p r + 0,5 MPa

Ciśnienie próbne p p dla całego przewodu, niezależnie od średnicy, materiału przewodu i zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr.

p p = p r

Na wyżej położonej końcówce przewodu wodociągowego oraz we wszystkich miejscach gdzie może gromadzić się powietrze, należy zamontować rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzania powietrza na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki zamontować trójnik z manometrem do pomiaru ciśnienia i manometrem kontrolnym oraz zawór przelotowy z kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek napełniać wodą zaczynając od końca niżej położonego, aby umożliwić odpowietrzenie przewodu.                 Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć zawory, podłączyć pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i podtrzymać ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite wypełnienie przewodu wodą przez min 12 h. Po tym czasie podwyższyć ciśnienie do wysokości ciśnienia roboczego p r, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej w najwyższym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia się wody podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego p p obserwując wskazania manometrów. Przy spadku ciśnienia w odstępach pięciominutowych należy podnosić ciśnienie,                aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, po czym zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i odłączyć pompę, zamykając zawór na dopływie wody. Przez 30 min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali manometru.

#### 6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ( 10 cm,

- odchylenie osi ułożonego przewodu  nie powinno być większe niż ± 0,1 m,

- odchylenia rzędnych od przewidzianych w projekcie nie powinno być większe niż ± 0,05 m

- stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny                       z pkt. 5.7.5.

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ( 5 mm.

## ODBIÓR ROBÓT

### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w W-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

### Odbiór techniczny częściowy

Jest to odbiór robót zanikających przed całkowitym zakończeniem budowy przewodu. Obejmuje badanie:

- podłoża,

- robót montażowych przewodów wodociągowych i przyłączy wodociągowych,

- sprawdzenie szczelności danego odcinka przewodu,

- badanie warstw ochronnej zasypki ułożonego odcinka,

- wykonanie studzienek wodomierzowych i izolacji na studzienkach,

- wykonanie i zabezpieczenie bloków oporowych.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                       i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi               nie powinna być mniejsza od 100 m i powinna wynosić:

- ok. 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych,

- ok. 1000 m w przypadku przewodów w wykopach nie umocnionych.

Przy odbiorze częściowym powinny zostać przedłożone dokumenty:

- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej,

- projekt techniczny wraz z naniesionymi na rysunkach zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom wód gruntowych,

- dziennik budowy,

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokóły poprzednich odbiorów końcowych,

- specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robót dotyczące jakości prac.

### Odbiór techniczny końcowy

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem                     do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.

Przedłożone dokumenty:

- wszystkie dokumenty przedkładane w czasie odbiorów technicznych częściowych,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- inwentaryzację geodezyjną przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów,

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

- protokóły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu wraz z wynikami wykonanych badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody,

- protokóły przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia gruntu po zasypce przewodu.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN – B – 10725 : 1997 → Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

- PN – 92 / B – 01706 → Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN – 86 / B – 01060 → Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- PN – 86 / B – 09700 → Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3 → Wymagania techniczne COBRTI Instal Warszawa 2001 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu – Wavin.

## PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST W-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt. IX.

Cena wykonania jednego metra sieci wodociągowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy odcinków wodociągu podlegających przebudowie;

- dostarczenie materiałów;

- przygotowanie podłoża wzmocnionego;

- ułożenie przewodów wodociągowych;

- montaż armatury;

- badania szczelności przewodów wodociągowych;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów wymaganych w Specyfikacji

- Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci wodociągowe

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Budowa drogi: Bartkowe wzgórze – ul. Turystyczna oraz ul. Dęba Bartka

położonej na gruntach miejscowości Bartków i Zagnańsk

##### CZ. 2. – PRZEBUDOWA UZBROJENIA NAISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Adres Inwestycji:

##### Bartkowe Wzgórze, gm. Zagnańsk

Zamawiający:

Gmina Zagnańsk

Adres zamawiającego:

26 – 050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

tel.  (041) 300 – 13 – 22

fax. (041) 300 – 13 – 73

e-mail: ug@zagnanask.gmina.pl

# Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:

W-04.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE – DEMONTAŻ HYDRANTYÓW

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:

„GEO – PROJECT”  Biuro Projektów i Usług Technicznych Sp. z o.o.

25 – 655 Kielce ul. 1 Maja 191

tel.  (041) 346 – 21 – 85

fax. (041) 344 – 23 – 02

e-mail: geo_project@poczta.fm

Autor specyfikacji:

mgr inż. Jerzy Rajca

Data opracowania:

listopad 2007 r.

## 1. WSTĘP

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką wyłączonych z eksploatacji hydrantów na sieci wodociągowej.

### Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- wykonaniem wykopów;

- rozbiórka istniejącej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem;

- zasypka wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu.

### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące robót związanych   z rozbiórką istniejącej sieci wodociągowej przy realizacji robót określonych w Dokumentacji Projektowej.

### Określenia podstawowe

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi             w ST W-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. I.6.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST W-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. II.

## MATERIAŁY

W zakresie robót określonych niniejszą specyfikacją materiały nie występują.

## SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. III.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz usunięciem humusu, może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora.

- koparki,

- spycharki,

- ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

- zrywarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne.

## 4.  TRANSPORT

4.1.   Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST W-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. IV.

### 4.2.   Transport materiałów z rozbiórki

Transport materiałów z rozbiórki nawierzchni drogowej i sieci wodociągowej winien się odbywać środkami transportu przeznaczonymi dla tego rodzaju ładunku. Materiał przewożony należy rozmieszczać równomiernie         na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania w czasie transportu. Miejsce składowania materiałów wybrać w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora.

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST W-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. V.

5.2. Roboty ziemne

Sposób wykonania robót podano w ST W-02.02.00. Roboty ziemne

5.3. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe uzbrojenia sieci wodociągowej obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 2.1., zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inwestora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inwestora.

Demontaż przewodów wodociągowych należy wykonywać w kolejności odwrotnej do montażu:

- rozebranie bloków oporowych i podporowych;

- wycięcie uszczelnień kielichów rur i kształtek;

- rozmontowanie połączeń kołnierzowych;

- rozmontowanie węzłów;

- wymontowanie uzbrojenia.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć              je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora .

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST W-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. VI.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego wykopy po usuniętych elementach sieci wodociągowej, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST W-02.02.00 “Roboty ziemne”.

## 7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST W-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. VIII.

7.2. Odbiór robót

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu robót do odbioru, na podstawie obmiaru i kontroli jakości robót oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora.

## 8. PRZEPISY ZWIĄZANE

- BN – 77 / 8931 – 12 → Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt. IX. Płatność  za 1,0 m należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena obejmuje:

1.    Roboty ziemne

- wykonanie wykopów liniowych;

- umocnienie pionowych ścian wykop palami szalunkowymi wraz z rozbiórką;

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;

- Roboty rozbiórkowe

- demontaż hydrantów nadziemnych i podziemnych.