Spis treści

1.	Wstęp	2

1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	2

1.2	Zakres stosowania Specyfikacji technicznej	2

1.3	Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną	2

1.4	Określenia podstawowe	2

2.	Materiały	3

2.1	Rury przewodowe	3

2.2	Kształtki do zgrzewania eletropowego	3

2.3	Rury osłonowe	3

2.4	Materiały dodatkowe	3

2.5	Składowanie materiałów	4

2.5.1	Rury	4

2.5.2	Materiały inne	4

3	Sprzęt	4

3.1	Sprzęt do robot ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych	4

3.2	Sprzęt do robot montażowych	4

4	Transport	5

4.1	Transport rur przewodowych i osłonowych	5

4.2	Transport piasku	5

5	Wykonanie robót	5

5.1	Roboty przygotowawcze	5

5.2	Roboty ziemne	5

5.3	Przygotowanie podłoża	6

5.4	Roboty montażowe	6

5.4.1	Warunki ogólne	6

5.4.2	Wytyczne wykonania przewodów z rur PE	6

5.4.3	Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi	6

5.4.4	Wytyczne wykonania rur osłonowych	7

5.4.5	Zasypywanie i zagęszczanie wykopów	7

5.4.6	Roboty demontażowe	7

5.5	Próby ciśnieniowe	8

6	Kontrola jakości robót, pomiary i badania	8

6.1	Badania przed przystąpieniem do robót	8

6.2	Kontrola, pomiary i badania w czasie robót	8

6.3	Dopuszczalne tolerancje i wymagania	9

7.	Obmiar Robót	9

8.	Odbiór robót	9

8.2.	Odbiór końcowy	10

9.	Podstawa płatności	10

10.	Przepisy, normy i zarządzenia	10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia na odcinku kolizji 
z projektowaną drogą gminną ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze w gminie Zagnańsk, woj. Świętokrzyskie.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, w zakresie zgodnym 
z dokumentacją Projektową.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia. Zakres robót obejmuje odcięcie i demontaż  istniejącego gazociągu średniego ciśnienia  o łącznej długości 15,5 m, kolidujących z projektowanym  przepustem drogowym nowo projektowanej drogi Bartkowe Wzgórze w Zagnańsku , wykonanie nowego i zabezpieczenie go rurą osłonową bez zmiany trasy /zmiana zgłębienia/, oraz przecięcie przyłącza do budynku, nasunięcie rury osłonowej i ponowne zgrzanie.

Zakres projektu obejmuje:

Odcinek przeznaczony pod przebudowę, ze względu na kolizję z przepustem drogowym, zaznaczony na planie sytuacyjnym jako:

- przejście nr 1, ma długość ogółem L = 15,5 m. Zabezpieczony został rurą osłonową Ø 90 PE, na długości przejścia pod pasem drogowym, tj. L = 15,5 m.

Szczegółowa lokalizacja gazociągu, oraz zabezpieczeń jak w Dokumentacji Projektowej.

  - Określenia podstawowe.

- Gazociąg (przewód gazowy) – rurociąg z wyposażeniem, służący do przesyłania 
i dystrybucji paliw gazowych

- Gazociąg średniego ciśnienia – gazociąg, w którym maksymalne ciśnienie robocze gazu wynosi od 10 kPa do 0,5 Mpa włącznie.

- Rura osłonowa – rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu współosiowo z gazociągiem, służąca do zabezpieczenia gazociągu przed uszkodzeniem mechanicznym na skrzyżowaniu z przeszkodą terenową.

- Skrzyżowanie – miejsce w którym gazociąg przebiega nad lub pod obiektami budowlanymi lub innymi elementami projektowanego uzbrojenia terenu.

- Strefa kontrolowana – obszar wyznaczony po obu stronach gazociągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje czynności, w celu monitorowania lub zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu.

- Operator sieci gazowej – jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialna za ruch sieciowy.

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi Polskimi  Normami i definicjami zawartymi w „ Warunkach ogólnych wykonania i odbioru robót”

- Materiały

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 
na życzenie Menadżera Projektu.

  - Rury przewodowe

Do przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia stosowane będą rury i kształtki:

- Polietylenowe wg ZN-G-3150:1966, szeregu SDR11 typ PE 80, o średnicach 
i grubościach ścianek Φ 40 x 3,7 mm

## Kształtki do zgrzewania elektrooporowego

- mufa elektrooporowa Ø 25 PE				1 szt.

- mufa elektrooporowa Ø 40 PE				2 szt.

- mufa elektrooporowa Ø 63 PE				1 szt.

- kolana kąt 450  PE szeregu SDR 11 typ PE 80 ( 40 mm

# Rury osłonowe

Do wykonania rur osłonowych należy stosować rury polietylenowe PE PN-EN 1555:2007:

- rura PE 80 SDR 17,6 o średnicy: Ø   90 × 5,2 mm		27,5 m

- rura PE 80 SDR 17,6 o średnicy: Ø 125 × 7,1 mm	  	  2,5 m

# Materiały dodatkowe

Do przebudowy sieci gazowej zostaną użyte następujące materiały dodatkowe:

- taśma ostrzegawcza PVC koloru żółtego

- przewód identyfikacyjny LY, 1,5 mm2 w izolacji igielitowej

- piasek do podsypki przewodów gazowych

- pianka poliuretanowa (do uszczelnienia końcówek rur osłonowych)

- pierścienie oporowe PE, lub fabrycznie wykonane płozy dystansowe 
z PE (prowadnice rur przewodowych w rurach ochronnych)

- tabliczki do znakowania gazociągów

# Składowanie materiałów

# Rury

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi, oraz zapewniający spełnienie warunków BHP. Rury należy układać wg średnic w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Rury polietylenowe należy składować w taki sposób, aby stykały się z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 300C. Dla ochrony rur PE przed szkodliwym wpływem światła dziennego ostatnia warstwa powinna być szczelnie przykryta folią polietylenową w kolorze czarnym. Końce rur powinny być uszczelnione. Końcówki rur 
na bębnach powinny być starannie umocowane i zabezpieczone przed rozwinięciem.

# Materiały inne

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność, oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania 
i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych.

# Sprzęt

# Sprzęt do robot ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

Wykonawca dla wykonania robót ziemnych i wykończeniowych zapewni następujący sprzęt:

- sprzęt ręczny do wykopów,

- koparkę jednonaczyniową do 0,60 m3,

- spycharkę kołową lub gąsienicową do 55 kW,

# Sprzęt do robot montażowych

Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- agregat prądotwórczy 38 kVA,

- prościarkę do rur PE,

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- sprężarkę spalinową o wydajności 4÷5 m3/min,

- zgrzewarkę do zgrzewania elektrooporowego rur PE,

- żuraw samochodowy do 4 t.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających 
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

# Transport

# Transport rur przewodowych i osłonowych

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Rury można przewozić środkami transportu, wyłącznie w położeniu poziomym, zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych, w temperaturze bliskiej 0oC 
i w temperaturze ujemnej.

# Transport piasku

Piasek użyty na podsypkę rurociągów może być transportowany dowolnymi środkami. Wykonawca winien zapewnić środki transportowe, w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

# Wykonanie robót

# Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przejmie od Zamawiającego punkty stałe 
i charakterystyczne, konieczne do wytyczenia osi przewodów gazowych wraz z lokalizacją rur osłonowych, dokona ich wytyczenia oraz trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Przed przystąpieniem do robót należy, pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączeń 
do istniejącej sieci gazowej.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, powinny być zachowane, przez Wykonawcę, następujące warunki:

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu,

- w razie konieczności, wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

# Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową.

Ewentualne zmiany powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Menadżera Projektu. Pod przewody gazowe należy wykonać wykopy 
o ścianach pionowych. Wykopy o ścianach pionowych i głębokościach powyżej 1,0 m należy umocnić. Górne krawędzie obudowy powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad przylegający teren. Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) Wykonawca dostosuje do zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, głębokości wykopów, danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprzętu. Odkład gruntu powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę, w miejsce wskazane przez Menadżera Projektu. Ilość ziemi do wywiezienia, obejmuje objętość podsypki przewodów gazowych, piaskiem dowiezionym. Wykopy, pod przewody, powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu, przesuwając się stopniowo do góry. Zaznaczenie obrysu wykopu należy wykonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu 
w świetle ewentualnej obudowy, powinna być dostosowana do średnicy przewodu i być większa minimum o 40 cm od średnicy zewnętrznej przewodu gazowego, rury ochronnej, lub osłonowej. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu o grubości 20 cm należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usuniecie tej warstwy, Wykonawca wykona ręcznie, lub w sposób uzgodniony z Menadżerem Projektu.

# Przygotowanie podłoża

Przewidziano zastosowano podłoża z piasku o grubości minimum 10 cm. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża, do wartości wskaźnika minimum 0,98. Podsypkę należy zagęścić mechanicznie lub ręcznie.

# Roboty montażowe

# Warunki ogólne

Gazociągi powinny być budowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z 2001 r.). Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Wszelkie prace związane z robotami włączeniowymi do istniejącej sieci gazowej (prace gazo-niebezpieczne), zrealizowane będą przez Dostawcę Gazu (Zakład Gazowniczy Kielce).

# Wytyczne wykonania przewodów z rur PE

Gazociągi należy wykonać z rur polietylenowych PE szeregu SDR 11 typ PE 80, 
o średnicach i grubościach ścianek jak w pkt. 2. Rury osłonowe należy wykonać z rur polietylenowych PE szeregu SDR 17,6, typ PE 80, o średnicach i grubościach ścianek jak 
w pkt.2. Rury przewodowe i osłonowe powinny być sprawdzone u wytwórcy, pod względem szczelności i wytrzymałości, co powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Rury i kształtki z rur polietylenowych typu PE łączyć należy za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Łączenie rur powinno być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczną i kartami technologicznymi zgrzewania, opracowanymi przez Wykonawcę robót.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych, w zakresie temperatur od 5 do 300C. Zmiany kierunku trasy o kątach ostrych projektowanego gazociągu oraz wszelkiego rodzaju rozgałęzienia sieci, należy realizować przy pomocy fabrycznie wykonanych kształtek. Zmiany kierunku trasy o kątach łagodnych dokonywane będą przy wykorzystaniu elastyczności rur PE. Minimalny promień gięcia rur PE w temperaturze 00C wynosi 50 x d, w temperaturze +100C 35 x d, a w temperaturze +200C 20 x d, gdzie d – średnica zewnętrzna rury PE.

# Wytyczne dotyczące skrzyżowania gazociągów z obiektami terenowymi

Skrzyżowania projektowanych przewodów gazowych z uzbrojeniem podziemnym, 
w postaci rurociągów wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci ciepłowniczych, przewodów energetycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji kablowej, wymagają zachowania odległości pionowej między zewnętrznymi ściankami przewodu gazowego, 
a zewnętrznymi ściankami krzyżujących się przewodów podziemnych w wielkości minimum 20 cm.

Odległość ta może być zmniejszona, pod warunkiem zastosowania rur osłonowych 
na sieci gazowej, lub osłon montowanych na przewodach energetycznych i teletechnicznych. Na przewodach gazowych należy montować rury osłonowe (RO) z PE szeregu SDR 17,6 
o długościach minimum 1,5 m, układanych symetrycznie w stosunku do osi krzyżujących się przewodów. Na kablach należy montować osłony rurowe dzielone do kabli AROT, typ PS

( 110 PE, o długościach minimum 1,0 m (po 0,5 m na stronę od osi przewodu gazowego).Skrzyżowania projektowanej sieci gazowej z przeszkodami terenowymi należy wykonać zgodnie z normą PN–91/M–34501, przy uwzględnieniu projektu normy z 2003 r., dostosowującego w/w. normę do postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2001.07.30 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

# Wytyczne wykonania rur osłonowych

Przy wykonywaniu rur osłonowych należy uwzględniać wymagania zawarte w normie PN–91/M–34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Rury osłonowe należy wykonać z rur polietylenowych szeregu SDR 17,6, typ PE 80, ( 90x5,2 mm. Końce rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową.

Jako prowadnice rur przewodowych w rurach osłonowych należy zastosować pierścienie oporowe PE, o odpowiedniej, dla danej rury, średnicy lub fabrycznie wykonane płozy dystansowe z PE.

# Zasypywanie i zagęszczanie wykopów

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu gazowego i obiektów zamontowanych na nim. Do podsypki przewodów gazowych stosowany będzie piasek dowieziony.

Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Pod przewody gazowe, winna być wykonana podsypka z piasku grubości 10 cm. 
Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu oraz dokonaniu podsypki, ułożeniu rury i przy niej taśmy lokalizacyjnej (szerokości 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej wg ZN-G-3002/2001), należy częściowo zasypać wykop piaskiem, ubijając (zagęszczając) go warstwami do wysokości 10 cm ponad wierzch rury, a dalej zasypywać wykop gruntem rodzimym. Nad rurą, 40 cm powyżej jej wierzchu należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą o szerokości minimum 20 cm, a następnie zasypać wykop do końca, odpowiednio zagęszczając grunt. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie piasku, wokół miejsc wychodzenia rur przewodowych z rur osłonowych.

Zasypka może nastąpić po odbiorze gazociągu, przez przedstawiciela dostawcy gazu, po uprzednim sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej, w układzie szkicu polowego i mapy sytuacyjnej.

# Roboty demontażowe

Istniejące odcinki sieci gazowej, które kolidują z projektowanymi nowymi odcinkami gazociągów, należy zdemontować. Sposób demontażu uzgodnić z Menadżerem Projektu. Demontaż należy wykonać po przygotowaniu nowych odcinków projektowanej sieci 
do zabudowania, bezpośrednio przed ich połączeniem z istniejącymi gazociągami.

# Próby ciśnieniowe

Po zakończeniu prac montażowych, przewody gazowe należy poddać próbie szczelności, zgodnie z wymaganiami PN–92/M–34503 – Próby gazociągów. Próby sieci gazowej obejmują: sprawdzenie szczelności spoin zgrzewanych i próbę szczelności rur przewodowych. Szczelność połączeń sieci gazowej winna być sprawdzona przed opuszczeniem przewodu gazowego do wykopu, przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego 
o ciśnieniu 0,1 MPa. Każde połączenie winno być sprawdzone przy użyciu środków pianotwórczych. Czas trwania – 1 godzina od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. Stwierdzone nieszczelności powinny być usunięte, a połączenia ponownie sprawdzone. Po pozytywnej próbie szczelności połączeń, należy przewód gazowy ułożyć w wykopie i dokonać zasypki. Następnie należy przystąpić do próby szczelności gazociągu. Ciśnienie próby 0,6 MPa. Czas trwania próby – 24 godziny od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. Gazociąg uznaje się za szczelny, jeżeli podczas próby nie zostały stwierdzone nieszczelności, pęknięcia, lub odkształcenia, a ciśnienie próby nie obniżyło się poniżej granicy określonej 
w normie. Pneumatyczną próbę szczelności wykonuje się gazem ziemnym nawonionym, lub powietrzem. W przypadku negatywnego wyniku, próbę należy powtórzyć, po usunięciu nieszczelności.

Próby należy przeprowadzić komisyjnie, w obecności Wykonawcy, Inwestora 
i Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół, stanowiący dokumentację powykonawczą – odbiorową.

# Kontrola jakości robót, pomiary i badania

# Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalenie metod wykonania wykopów,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

# Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, 
w zakresie i z częstotliwością akceptowaną przez Menadżera Projektu, w oparciu o normę BN–83/8836–02. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
na placu budowy, stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy, pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności 
i wilgotności,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunków przewodu,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogą,

- badanie szczelności przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu, poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

# Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nic powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ± 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych, 
nie powinny przekroczyć 10 cm,

- przy próbie szczelności sieci gazowej, dopuszcza się spadki ciśnienia określone 
w normie PN–92/M–34503,

- sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu prób wytrzymałości lub szczelności, podlegają ponownym próbom szczelności, przed oddaniem do użytku,

- stopień zagęszczenia podsypki gazociągu nie powinien być niższy od 0,98.

# Obmiar Robót

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu gazowego w odniesieniu do każdej średnicy i materiału, z uwzględnieniem innych elementów składowych obmierzanych wg innych jednostek (kształtki PE, płozy, piasek i inne).

# Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Menadżera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci gazowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie rur osłonowych,

- próby szczelności przewodów gazowych,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

# Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego końcowego, polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych,

- badanie szczelności gazociągów.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać 
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności do tego określić konieczne dalsze postępowanie.

# Podstawa płatności

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci gazowej średniego ciśnienia uwzględnia:

- zakup i dostawę materiałów

- wykonanie robót przygotowawczych

- wyznaczenie trasy przewodu gazowego

- wykonanie wykopów

- przygotowanie podłoża, pod przewód, z piasku

- ułożenie przewodów i kształtek

- ułożenie rur osłonowych

- wykonanie połączeń zgrzewanych elektrooporowo

- sprawdzenie szczelności poszczególnych elementów sieci gazowej

- zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym, wraz z jego zagęszczeniem

- przeprowadzenie próby szczelności

- ułożenie drutu identyfikacyjnego wzdłuż przewodu gazowego

- oznakowanie przewodu gazowego taśmą ostrzegawczą

- oznakowanie przewodu gazowego słupkami i tabliczkami

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- koszt składowania materiałów na odkładzie

# Przepisy, normy i zarządzenia

- PN–B–02480	Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy.

- PN–M–34502	Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe.

- PN–M–34503	Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

- PN–M–34501	Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów 
                        z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- PN-EN 1555	Systemy przewodów gazowych z tworzyw sztucznych do przesyłania  
                         paliw gazowych. Polietylen (PE)

- ZN–G–3001	Oznakowanie trasy gazociągu.

- ZN–G–3002	Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.

- ZN–G–3003	Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe.

- ZN–G–3004	Tablice orientacyjne.

- PN–B–02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN–B–06050	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN–S–02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN–83/8836–02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 2001 r. poz. 1055).

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu oraz prowadzących roboty budowlano–montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz. U. Nr 80 poz. 912).

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.) 
z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – rozdział 4 – pas drogowy 
(Dz. U. Nr 14 poz. 60 z 1985 r.).

- Wytyczne projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu – Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków 1992 r.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu 
o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

Opracował:

…………………………

#### inż. Antoni Bilski