SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV 45331100-7

Zawartość opracowania :

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Zakres stosowania ST.

3.0. Zakres robót objętych ST

4.0. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

5.0. Klasyfikacja robót objętych przedmiotem zamówienia.

6.0. Wybrane określenia podstawowe.

7.0. Wymagania techniczne.

8.0. Wykonanie robót.

9.0. Odbiór robót.

10.0. Dokumenty odniesienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót budowlanych remontu instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- projekt budowlany

- obowiązujące warunki techniczne, normy i przepisy

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania                          i odbioru robót w zakresie ogrzewania związanych z remontem instalacji c.o. i kotłowni w budynku Remizy OSP w Kotowej Woli. Zakres robót  obejmuje:

- demontaż istniejącej instalacji c.o. i pieców ,

- montaż nowego pieca gazowego,

- montaż rurociągów instalacyjnych w budynku,

- przystosowanie kotłowni do obowiązujących wymagań ( doprowadzenie powietrza, odprowadzenie spalin, zabezpieczenie p.poż.)

- wykonanie sterowania pogodowego

2.0. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

3.0. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę   rurociągów instalacyjnych wraz z niezbędnym osprzętem, pieca w pomieszczeniach budynku  zgodnie z punktem 1.1..

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem ww. robót.

3.1. Ogrzewanie.

Budynek Remizy wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania wodną pompową, zasilaną z 2-ch pieców zasilanych gazem. Instalacja wykonana jest w technologii rur stalowych, łączonych przez spawanie z rozdziałem górnym. Piony i poziomy prowadzone są po wierzchu ścian. Zakres robót obejmuje pozostawienie dotychczasowych grzejników, wyposażenie w zawory termostatyczne oraz dodanie 2-ch nowych grzejników, wymiana  rurociągów instalacyjnych, zamontowanie nowego pieca wymianę urządzeń osprzętu w kotłowni w zakresie zgodnym                    z projektem budowlanym - wykonawczym.

- grzejniki istniejące - stalowe płytowe  „PURMO” , dodatkowe 2 szt „PURMO” lub równoważne z podłączeniem bocznym ,

- rurociągi instalacyjne z rur stalowych ocynk łączonych przez spawanie. Przejście na technologię rur spawanych wykonać za zaworami odcinającymi.

- zastosowano  kocioł gazowy typu „B” o mocy 80 kW. W kotłowni wykonać kanał nawiewny o przekroju min. 400 cm2. Odprowadzenie spalin z zastosowaniem wkładu kominowego ( 100 ze stali szlachetnej. Kotłownia jest całkowicie zautomatyzowana za pomocą centralnej tablicy regulacyjnej,  posiada zabezpieczenia p. poż opisane w dokumentacji technicznej.

- próby i odbiory - po zmontowaniu instalacji należy ją przepłukać oraz wykonać próby ciśnieniowe na zimno i na gorąco

4.0. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Przy wykonaniu instalacji ogrzewania pomieszczeń występują roboty dodatkowe w zakresie analizy dokumentacji, kompletacji materiałów i składowania ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wyznaczenia miejsca lokalizacji elementów instalacji oraz roboty demontażowe, budowlane    i zabezpieczające.

5.0. Klasyfikacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Klasyfikacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania.

L.P. Kod CPV Opis robót Uwagi

6.0. Wybrane określenia podstawowe.

- odbiór techniczny częściowy :

- odbiór techniczny tych elementów, które podlegają zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu

- odbiór techniczny instalacji centralnego ogrzewania w części budynku

- odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny po zakończeniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, rozruchu i regulacji

- izolacja cieplna - osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia

- płaszcz ochronny - warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi /uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia/

7.0. Wymagania techniczne.

7.1. Wymagania techniczne ogólne.

7.1.1. Zgodność z dokumentacją.

Instalacja centralnego ogrzewania powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe  w trakcie budowy instalacji wewnętrznych powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.

7.1.2. Materiały.

Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny posiadać aktualne atesty.

7.1.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane z dopuszczeniami do użytkowania.

7.1.4. Wymagania dotyczące środków transportu.

Materiały, prefabrykaty i urządzenia powinny być przewożone środkami transportu zapewniającymi zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi /odpowiednie zamocowania/ i w zależności od potrzeb ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

7.2. Wymagania techniczne szczegółowe.

- dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub zniekształconym przekroju

7.2.1 Przed dostarczeniem na budowę, armaturę należy poddać próbie na szczelność

7.2.2 W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur. Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych – przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, umożliwiającym swobodne przesuwanie się rury w tulei ochronnej na skutek wydłużenia cieplnego. Wymagania te nie dotyczą przypadku, gdy w miejscu przejścia przewodu przez ściany przegrody przewidziano punkt stały.

7.2.3 Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3 m w ilości 1 uchwyt w połowie wysokości kondygnacji. Dopuszczalna odchyłka od pionu nie może przekraczać 10 mm na 10 m długości przewodu pionowego przewody poziome o długości większej niż 2 m prowadzone po ścianach należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, wszelkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodne przesuwanie się przewodów spowodowane wydłużeniem cieplnym

7.2.4 Mocowanie przewodów do przegród budowlanych nie powinno dopuszczać do powstawania   i rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B- 02151/02

7.2.5 Zaleca się, aby spłaszczenie rury przy gięciu nie przekraczało 10% zewnętrznej średnicy rury

7.2.6 Wszystkie materiały, rury i urządzenia użyte w robotach związanych z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych należy transportować ostrożnie, z zachowaniem wymaganych warunków, zabezpieczając je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

7.2.7 Magazynowane materiały, rury i urządzenia powinny być składowane zgodnie                                     z indywidualnymi wymaganiami :

- rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach

- materiały do połączeń elementów jak kształtki i złączki oraz armatura, małogabarytowe elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych - kształtki                      i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany

8.0. Wykonanie robót.

8.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje przedstawione do badań powinny

spełniać następujące warunki :

- zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach

- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których występują elementy instalacji

- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej

- wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji

8.2. Roboty wstępne.

W pierwszej kolejności należy wykonać :

- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych tj. przekucia i bruzdy

- roboty instalacyjne, tj. analiza dokumentacji i kompletacja materiałów

8.3. Roboty montażowe.

Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami sanitarnymi na plac budowy i po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:

- wymiana rurociągów instalacyjnych wraz z niezbędnym osprzętem

- demontaż i montaż  grzejników, zaworów i głowic termostatycznych

- demontaż pieców i montaż nowego pieca.

8.4. Płukanie instalacji.

Po sprawdzeniu szczelności należy wykonać płukanie instalacji grzewczych zgodnie z PN-93/C-04607.

8.5. Próby szczelności.

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy przeprowadzić następujące badania :

8.5.1 Zgodność z dokumentacją projektową - należy wykonać oględziny zewnętrzne wszystkich wykonanych elementów instalacji i porównania wyników z dokumentacją oraz zapisami w dzienniku budowy lub z innymi równorzędnymi dowodami

8.5.2 Materiałów - należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując użyte materiały z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i dokumentacją

8.5.3 Przewodów - badanie prowadzenia przewodów /przebiegu zgodnego z dokumentacją/, zastosowanych rodzajów rur i ich średnic przez :

- oględziny zewnętrzne i pomiar

- badanie połączeń spawanych, gwintowanych, lutowanych i kołnierzowych

- badanie przejść przez przeszkody

Po wykonaniu prób szczelności należy sporządzić protokóły stwierdzające spełnienie wymaganych warunków.

- Instalacja centralnego ogrzewania

Po wykonaniu instalację centralnego ogrzewania należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności „na zimno”, płukaniu i następnie próbie i regulacji na gorąco potwierdzonym protokolarnie. Próbę szczelności przewodów instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie 
z PN-92/M-34031. Ciśnienie próbne przy badaniu szczelności w stanie zimnym dla instalacji wodnych c.o., gdy źródłem ciepła jest kotłownia lub wymiennik powinno być wyższe od ciśnienia roboczego o MP /cm2 lecz nie mniejsze niż 4 MP/cm2. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej „na zimno”, należy wykonać próbę wodną „na gorąco” – praca instalacji co przy najwyższej temperaturze założonej w obliczeniach / 90oC na zasileniu / i przy pracy pomp obiegowych. Po nagrzaniu instalację należy ochłodzić do temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do najwyższej temperatury jak na początku próby. Wyniki próby można uznać za dodatnie, jeżeli przy utrzymywaniu najwyższej temperatury i ciśnienia stwierdzono szczelność instalacji, brak przecieków i roszenia, możność swobodnego rozszerzania się elementów instalacji a po ochłodzeniu brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

8.6. Kontrola jakości robót.

Kontrola związana z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych etapów budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów.

8.7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową instalacji wewnętrznych jest 1 metr /m/ rury dla każdego typu i średnicy.

9.0. Odbiór robót.

Zgodnie z pkt 7.1. wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. Podczas odbiorów częściowych w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić następujące badania :

- zgodności z dokumentacją projektową – należy wykonać oględziny zewnętrzne wszystkich wykonanych elementów wewnętrznych instalacji sanitarnych i porównania wyników 
z dokumentacją oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi równorzędnymi dowodami

- materiałów - należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując użyte materiały z normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i dokumentacją

- zabezpieczenia przed korozją

- urządzeń technologicznych - należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując zamontowane urządzenia z zaprojektowanymi / producenta, typ i wielkość oraz posiadane atesty i DTR /

- przewodów :

- badanie prowadzenia przewodów m.in. spadków i przebiegu zgodnego z dokumentacją techniczną, zastosowanych rodzajów rur i ich średnic przez oględziny zewnętrzne i pomiar

- badanie połączeń spawanych, gwintowanych, lutowanych i kołnierzowych przez

oględziny zewnętrzne i sprawdzenie miarką odległości połączenia od podpór - badanie przejść przez przeszkody

- odpowietrzników /rozmieszczenie i działanie/

- armatury – wyrywkowe porównanie z dokumentacją, normami, danymi katalogowymi 
a rodzajem, ciśnieniem i temperaturą czynnika grzejnego działającego na armaturę oraz sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia armatury

- izolacji – zgodności rodzaju i grubości z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- szczelności instalacji grzewczej w stanie zimnym i gorącym

- prawidłowości działania armatury i urządzeń

Podczas odbioru końcowego wewnętrznych instalacji sanitarnych należy przeprowadzić badania zgodności z dokumentacją projektową elementów nie objętych odbiorem częściowym - w razie odstępstw w dokumentacji należy nanieść zmiany lub uzupełnić ją. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :

- projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza /przy dużej liczbie zmian, powodującej brak czytelności dokumentacji podstawowej /

- dziennik budowy

- atesty dopuszczające do stosowania i świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

- dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń

- protokóły wszystkich odbiorów częściowych

- protokóły z przeprowadzonych badań szczelności instalacji

- protokóły z przeprowadzonych regulacji instalacji c.o.

- protokóły z płukania instalacji grzewczej

10.0. Dokumenty odniesienia.

- PN-64/B-10400 - Urządzenia instalacji wodociągowej, cwu, przeciwpożarowej i kanalizacji sanitarnej w budownictwie powszechnym – wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-92/B-01735 - Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania – wymagania i badania dotyczące jakości wody

- PN-99/B-02414 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego 
z naczyniami przeponowymi – wymagania

- PN-82/B-02403 – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

- PN-94/B-03406 – Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

- PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków – wymagania i obliczenia

- PN-91/B-02420 – Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych – wymagania

- PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – izolacja cieplna rurociągów,

armatury i urządzeń – wymagania i badania

- PN-91/M-75009 – Armatura centralnego ogrzewania – wymagania ogólne i badania

- PN-90/M-75010 – Termostatyczne zawory grzejnikowe - wymagania i badania

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”

- wytyczne producentów systemów rurowych, materiałów i urządzeń