Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach określonych specyfikacją, z należytą starannością, wykona niniejsze zamówienie.

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu  kotłowni wraz z montażem kotła na paliwo stałe (ekogroszek) z podajnikiem paliwa i ogrzewania c.o. w budynku Centrum Kultury i Promocji przy ul 3-go Maja 10 w Złotym Stoku, działka nr ewidencji gruntów 366.

W zakresie robót do wykonania są:

- Prace demontażowe – obejmujące demontaż i usunięcie urządzeń byłej kotłowni i węzła cieplnego oraz pozostałych do chwili obecnej części starej instalacji c.o.

- Prace w zakresie hydrauliki i robót sanitarnych.

- Prace związane z instalowaniem centralnego ogrzewania z rurarzu z rur stalowych (obręb kotłowni i piwnicy) i rur miedzianych pozostała część instalacji wraz z uzbrojeniem i armaturą.

- Prace związane z instalacją kotła na paliwo stałe z podajnikiem paliwa oraz z wyposażeniem kotłowni.

- Roboty izolacyjne w zakresie izolacji termicznych.

- Roboty w zakresie instalacji wentylacyjnych.

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznej pomieszczenia kotłowni i podłączenia zasilania do urządzeń  kotłowni.

- Roboty murarskie, malarskie i wykończeniowe.

- Próby hydrauliczne, badania i odbiory.

Opis.

- Opis kotłowni.

Obecnie budynek „Centrum Kultury i Promocji” ogrzewany jest grzejnikami elektrycznymi.

W pomieszczeniu kotłowni znajdują się urządzenia byłej kotłowni i węzła cieplnego

(pompy, pojemnościowy podgrzewacz wody, rozdzielacze itp.).

Wszystkie w/w urządzenia oraz istniejąca instalacja c.o. w piwnicy zostanie zdemontowana.

Do ogrzewania budynku zaprojektowano kocioł o mocy 150KW podajnikiem ślimakowym i palnikiem retortowym na paliwo ekologiczne –groszek energetyczny 31,2 o granulacji 5-25mm lub miał I klasy, sort MI 25/9 wg PN-82/G97001 dodatkowo wyposażony  w zwykły ruszt pozwalający na spalanie kęsów węgla.

Kocioł będzie współpracował z projektowaną instalacją centralnego ogrzewania.

PARAMETRY KOTŁA

1. Znamionowa moc cieplna - 150KW

2. powierzchnia grzejna - 14m2

3. Sprawność kotła -80%

4. Maksymalna temp. wody -90°

5. Minimalna temp. powrotu -50°

6. Pojemność wodna -560l

7. Zużycie paliwa - 25,5kg/h

Wymiary zestawu:

długość – 1672mm

szerokość - 924mm

wysokość - 1500mm

W celu zabezpieczenia minimalnej temperatury powrotu czynnika do kotła ( zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturową ) przewidziano zastosowanie zaworu czterodrogowego i czujnika temperatury czynnika na powrocie.

W układzie grzewczym przewidziano wykonanie trzech oddzielnych obiegów.

Główny obieg będzie zasilał w ciepło pomieszczenia Centrum Kultury, oddzielne obiegi

przewidziano do ogrzewania istniejącego w budynku lokalu gastronomicznego i planowanej przychodni zdrowia.

Jako pompy obiegowe przewidziano:

Obieg nr 1( Centrum Kultury)- pompę trójfazową UPS seria 100 typu UPS40-80, o mocy silnika 275W.

Obieg nr 2( lokal gastronomiczny)- pompę jednofazową typ 25POr40, o mocy silnika 60W.

Obieg nr 3( przychodnia zdrowia)- pompę jednofazową typ 25POr40, o mocy silnika 60W.

W celu umożliwienia rozliczania pobieranego ciepła, na poszczególnych obiegach należy

zamontować elektroniczne liczniki ciepła.

We wskazanych miejscach należy zamontować manometry i termometry .

Rurarz w kotłowni należy wykonać z rur stalowych przewodowych, czarnych łączonych przez spawanie, armatura łączona na gwint.

Na powrocie z instalacji należy zamontować odmulacz.

Po zmontowaniu całej instalacji należy ją przepłukać i przeprowadzić próbę ciśnienia na zimno zgodnie z obowiązującymi przepisami - na ciśnienie robocze + 0,2MPa lecz nie mniejsze niż 0,4Mpa.

Rurociągi i rozdzielacze izolować termicznie izolacją typu „TERMAFLEX”.

Kocioł i instalacje należy zabezpieczyć w systemie otwartym naczyniem wzbiorczym o pojemności 100 l,  umieszczonym na strychu budynku w miejscu zdemontowanego naczynia

wzbiorczego służącego do zabezpieczenia zdemontowanej instalacji. Naczynie wzbiorcze ocieplić wełną mineralna grubości 16mm.

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych

stalowych.

Przewody rozprowadzające czynniki powinny być mocowane na wspornikach lub podwieszone za pomocą uchwytów do ścian i stropów.

Instalacja wentylacyjna kotłowni realizowana będzie poprzez istniejący kanał wentylacyjny o przekroju 30x30cm. Nawiew poprzez projektowany kanał typu „Z” o wymiarach 30 x 30cm. Kanał należy sprowadzić 30cm nad posadzkę i zakończyć kratką wentylacyjną . Na zewnątrz kanał należy wyprowadzić 1,5m ponad teren i również zakończyć kratką wentylacyjną. Kanał wykonać z blachy ocynkowanej.

Odprowadzenie spalin realizowane będzie czopuchem z blachy żaroodpornej o wymiarach 270 x 270mm do istniejącego przewodu kominowego o wym. 500 x 500mm. Wysokość komina – 14m.

Czopuch wykonać ze spadkiem 3% w kierunku kotła , ocieplić wełną mineralna gr. 4cm

W dolnej części komina znajduje się wyczystka.

Kotłownia jest wyposażona w zlew i instalację wodociągową.

Należy wykonać studzienkę schładzająca z jednego kręgu ø 600mm i wysokości 0,5m

Do uzupełniania wody w kotle należy wykonać odcinek instalacji wodociągowej średnicy 18mm z rur miedzianych oraz zawór ze złączką do węża .Istniejący zlew wymienić.

Kocioł należy posadowić na zbrojonym fundamencie betonowym o wysokości 10cm.

Należy wykonać stalowe schody umożliwiające dogodne wejście do pomieszczenia kotłowni

oraz zamontować drzwi ognioodporne do pomieszczenia kotłowni o odporności 30minut.

Ze względu na stan istniejącej posadzki należy wykonać wylewkę grubości 3cm.

Na ścianach wykonać przecierkę, a następnie pomalować je dwukrotnie farbą emulsyjną.

Istniejące urządzenia należy pociąć i usunąć z pomieszczenia.

W celu umożliwienia wprowadzenia do pomieszczenia kotła, niezbędne będzie częściowe

wyburzenie ściany zewnętrznej.

Po zamontowaniu kotła ścianę uzupełnić , otynkować zewnątrz i wewnątrz i pomalować

dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

Przejścia instalacyjne powyżej 0,04m zabezpieczyć masą ognioodporną.

Instalacja elektryczna w kotłowni.

Nowo projektowana kotłownia nie zwiększa zapotrzebowania mocy.

Zasilanie odbywać się będzie z rozdzielni żeliwnej usytuowanej w korytarzu. Przy rozdzielni T zabudować tablicę TL wyposażoną w licznik energii elektrycznej. Z tablicy wyprowadzić linię do rozdzielni TR przewodem YDYżo 5x4mm2. Przy drzwiach kotłowni zamontować główny wyłącznik prądu.

Instalację elektryczną należy wykonać w rurkach RL na uchwytach metalowych skręcanych co uniemożliwia wypadanie rur w wysokiej temperaturze. Osprzęt w pomieszczeniu stosować szczelny (IP44). Zasilanie sterownika pieca wykonać w rurze RS 22 pod posadzką. Gniazdo P1 zamontować na profilu stalowym na wys.0,5m od pp.

W pomieszczeniu zastosować oprawy oświetleniowe świetlówkowe 2x58W IP56

zamontowane bezpośrednio do stropu.

W kotłowni ułożyć płaskownik FeZn 20x3 na uchwytach na wys.0,3m i połączyć do

istniejącego uziomu budynku. Do płaskownika przyłączyć zacisk PE rozdzielni RK, piec,

metalowe rurociągi, konstrukcje. Rezystancja uziemienia Ru<10.

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem zastosować szybkie wyłączenie

zasilania – wyłączniki przeciwporażeniowe.

Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych należy wykonać badania i pomiary

końcowe; rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, oraz skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej. Protokoły badań i pomiarów przedłożyć do dokumentacji odbioru

końcowego.

- Opis instalacji grzewczej.

Przewidziano instalację centralnego ogrzewania jako pompową, systemu otwartego z rozdziałem dolnym, dwururową. Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach 90/70°C.

Do rozdziału czynnika grzejnego na poszczególne obiegi przewidziano zastosowanie rozdzielaczy zasilania i powrotu usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni. Na poszczególnych obiegach należy zastosować elektroniczne liczniki ciepła.

Odcinki rurociągów w piwnicy budynku przyjęto z rur stalowych. Należy stosować rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane instalacyjne typu średniego.

Pozostałą instalację przewidziano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie miękkie- dla przewodów średnicy do 28mm i przez lutowanie twarde dla przewodów > od 28mm.

Kompensacje wydłużeń przewidziano w sposób naturalny, na odcinkach prostych, dłuższych niż 4m należy zastosować kompensatory mieszkowe.

Przewidziano prowadzenie przewodów w listwach przypodłogowych, lub po ścianie.

Przejścia przewodami przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Rozstaw

uchwytów przesuwnych wykonać zgodnie w norma DIN 1988 . Uchwyty przesuwne dla

przewodów miedzianych należy wykonać z tworzyw sztucznych lub z taśmy miedzianej.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz odpowietrzniki automatyczne zamontowane w najwyższych punktach instalacji.

Po zmontowaniu całej instalacji centralnego ogrzewania należy ją przepłukać i przeprowadzić

próbę ciśnienia na zimno zgodnie z Technicznymi Warunkami i Odbioru Robót Budowlano

Montażowych , tom II na ciśnienie robocze + 0,2MPa , lecz nie mniejsze niż 0,4MPa.

Do izolacji rurociągów przewidziano zastosowanie izolacji PE typu „TERMAFLEX”.

Rurociągi, w zależności od średnicy należy zaizolować izolacją o odpowiedniej średnicy

zgodnie z PN-85/B-02421. Grubość izolacji powinna wynosić dla rurociągów DN32-40mm: 40/30mm.

Roboty izolacji cieplnych obejmują izolacje rurociągów i armatury. Montaż izolacji cieplnej

należy rozpocząć po wcześniejszym przeprowadzeniu prób szczelności, wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania i zatwierdzeniu poprawności wykonania tych wszystkich robót.

Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe, płytowe. Przyjęto zastosowanie grzejników płytowych typu VK i HK z bocznym lub dolnym podejściem z wbudowaną wkładką zaworową i głowicą termostatyczną. Należy przewidzieć zamontowanie zaworów odcinających na powrocie grzejników.