P.U.H  "INSOL"

Zbigniew   Olczyk

25-408 Kielce, oś. Na Stoku 22/4

tel. (0.......41) 332 53 90

PROJEKT  BUDOWLANY

Inwestor:		GMINA   CHMIELNIK

26-020 Chmielnik

Plac Kościelny 5

Obiekt:	Budynek biblioteczno-administracyjny, Chmielnik, Plac Kościuszki – ul. Szydłowska 1a – dz. nr ewid. 1123; 1124/1.

Temat:	Instalacja gazowa

Projektował:	Zbigniew Olczyk

upr. KL  345-6/89

Sprawdził::		inż. Edward Biały

upr. 234 KL 74

kwiecień 2008r.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- CZĘŚĆ  OGÓLNA								str.3

- OPIS TECHNICZNY  WRAZ  Z  OBLICZENIAMI			str.3

  - Instalacja gazowa							str.3

  - Instalacja gazowa ułożona w ziemi				str.3

  - Instalacja gazowa wewnątrz budynku				str.6

  - Zawory odcinające na ścianie budynku				str.7

  - Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (ASBIG)	str.7

  - Przekraczanie przeszkód terenowych				str.8

- WYTYCZNE  BRANŻOWE						str.8

- UWAGI  KOŃCOWE							str.9

- WYTYCZNE  DO  PLANU  BIOZ					str.10

Załączniki

Nr.1	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Nr.2	Przynależność do OIIB projektanta i sprawdzającego

Nr.3	Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego

Nr.4	Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Nr.5	Opinia ZUDP

Nr.6	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rysunki:

R 1. 	Orientacja								skala ====

R 2.	Plan sytuacyjny zagospodarowania – plansza zbiorcza		skala 1:500

G-1. 	Profil instalacji gazowej ułożonej w ziemi	  „PRPG-B”		skala 1:100

G-2. 	Rzut piwnic fragmentu budynku					skala 1:100

G-2A 	Rzut I-go piętra fragmentu budynku				skala	1:100

G-3. 	Rozwinięcie instalacji gazowej					skala 1:100

G-4.	Skrzynka gazowa na ścianie budynku 				skala ====

G-5.	Schemat zabezpieczenia ASBIG 					skala ====

G-6.	Rura ochronna układana w ziemi 					skala ====

G-7. 	Rura ochronna stalowa (przejścia przez przegrody) 		skala ====

G-8.	Przejście  PE/stal							skala ====

I. 	CZĘŚĆ  OGÓLNA

Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany instalacji gazowej  dla projektowanego Budynku biblioteczno-administracyjnego zlokalizowanego w Chmielniku, przy Placu Kościuszki i ul. Szydłowskiej 1a – dz. nr ewid. 1123; 1124/1.

Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje:

- wykonanie odcinka instalacji gazowej ułożonej w ziemi,

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku,

- wykonanie Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (ASBIG).

Podstawa opracowania

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Warunki przyłączenia do sieci gazowej,

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Uzgodnienie ZUDP Kielce,

- Projekt Budowlany przyłącza gazowego,

- Projekt Budowlany technologii kotłowni gazowej,

- Projekt Budowlany branży architektoniczno-budowlanej,

- Projekt Budowlany branży elektrycznej,

- Wizja lokalna w terenie projektanta,

- Literatura, obowiązujące normy, DTR

II.	OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

- Instalacja gazowa.

W Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji uzgodniono lokalizację instalacji gazowej ułożonej w ziemi wespół z lokalizacja przyłącza gazowego i PRPG. Dane te naniesiono w części graficznej opracowania.

Projekt instalacji gazowej obejmuje odcinek instalacji  ułożony w ziemi od Punktu Redukcyjno Pomiarowego Gazu do kurka gazowego na ścianie budynku oraz instalację wewnętrzna gazu w budynku.   Zasili kotłownię gazową (pom. Nr 039) pracującą dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, kuchenkę gazową bufetu (pom. Nr 021) zlokalizowanego w części piwnicznej budynku oraz kuchenkę gazową zaplecza socjalnego (pom. Nr 103) zlokalizowanego na I-szym piętrze budynku..

Przyłącze gazowe jest tematem odrębnego opracowania.

  - Instalacja gazowa ułożona w ziemi.

Informacje podstawowe:

- Rurociąg będzie prowadził gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 wg PN-87/C-96001.

- Miejsce włączenia – PRPG w linii ogrodzenia,

- Maksymalne ciśnienie robocze – do 3,0 kPa.

- Materiał instalacji gazowej

- 	Rury polietylenowe wg typoszeregu SDR11 typ 80 – przewodowe,

  - Rury stalowe odpowiadające normie PN-EN 10208-2 + AC:1999

„Rury stalowe dla mediów palnych – rury o klasie wymagań A”,

- 	Złącza PE/stal.

- Izolacja rur stalowych ułożonych w ziemi:  taśmy izolacyjne PE o odporności na napięcie przebicia min. 25 kV.

Lokalizację projektowanego odcinka instalacji ułożonej w ziemi (odcinek PRPG – B) przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (rys.nr.R2).

Projektuje się instalację gazową o średnicy PE63 oraz końcowy odcinek z rur stalowych czarnych dn50. Przewody stalowe nie będą układane w ziemi. Instalację na ścianie budynku zakończyć  gazowym zaworem odcinającym dn20 (zawór odcinający) i dn50 (elektrozawór ASBIG), montując dodatkowo monoblok izolacyjny..

Projekt obejmuje budowę instalacji gazowej niskiego ciśnienia z rur:

- PE o średnicy 63mm –  L= 12,0 m.

- stalowych DN50  + kształtki przejściowe PE63/stal50,

- stalowych DN20

    - RURY  POLIETYLENOWE

Do budowy instalacji gazowej należy zastosować rury polietylenowe (PE) żółte SDR 11 typ 80 o średnicy Dz 63. Projektuje się rury dostarczane w zwojach. Rury winny posiadać certyfikat lub(i) aprobatę techniczną z deklaracją zgodności na montowaną partię. Rury znakowane przez producenta nie mogą być składowane przez okres dłuższy niż 2 lata od daty produkcji. Ponadto rury muszą spełniać wymogi ZN-G-3150:1996.

Do łączenia rur PE zastosować należy kształtki do zgrzewania elektrooporowego (w przypadku konieczności ich zastosowania)  posiadające aprobatę techniczną wraz z deklaracją zgodności.

    - ZGRZEWANIE  ELEKTROOPOROWE

Łączenie elektrooporowe elementów instalacji gazowej należy wykonać zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z dostawcą gazu kartą technologiczną. Nie dopuszcza się stosowania kształtek i elementów poza wyszczególnionymi w karcie. Zgrzewarka wykorzystywana w procesie łączenia winna posiadać aktualne zaświadczenie o jej kalibracji.

Rury przeznaczone do połączenia z kształtką lub kształtką należy oczyścić przez zdjęcie strugiem utlenionej warstwy. Po wprowadzeniu kodu średnicy rury proces zgrzewania prowadzić w sposób automatyczny. Po zakończeniu procesu sprawdzić wizualnie jakość zgrzewu i przestrzegać czasu stygnięcia. Powyższe operacje udokumentować zapisem w dzienniku zgrzewania. Zabrania się prowadzenia robót w temperaturach niższych niż -5(C i wyższych niż +30(C oraz przy mglistej lub deszczowej pogodzie o dużym zawilgoceniu powietrza. Do osłony przed wiatrem stosować namioty montażowe.

    - RURY  I KSZTAŁTKI STALOWE

Ewentualne stalowe odcinki instalacji gazowej należy wykonać z rur bez szwu klasy B wg. ZN-G-3101/96 lub PN-H-74219:1980 izolowanych ręcznie taśmami izolacyjnymi ALTENE lub POLIKEN (na zimno). Izolacja wykonana ręcznie na części liniowej rury i na spoinie spawanej poprzedzona winna być czyszczeniem tych powierzchni do II klasy czystości oraz nałożeniem cienkiej warstwy PRIMERA. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nawijać taśmę wewnętrzną oraz taśmę zewnętrzną. Szerokość zakładek – minimum 50% szerokości taśmy. Tak wykonana izolacja spełnia wymogi normy DIN 30670 (izolacja klasy „C” o odporności na napięcie przebicia min. 25 kV). Prawidłowość wykonania izolacji sprawdzić poroskopem. Kształtki stalowe czarne gwintowane występują w połączeniach armatury odcinającej w szafce.

    - ROBOTY  SPAWALNICZE

Połączenia odcinków i kształtek stalowych, kształtek PE/stal należy wykonać przez spawanie wyłącznie łukiem elektrycznym. Wszystkie łączone elementy stalowe winny być przygotowane  prawidłowo (ukosowanie, czystość, rozstaw, osiowość lub ułożenie wynikające ze sposobu montażu). Wadliwe spoiny zeszlifować lub wyciąć w całości. Proces spawania prowadzić w temperaturze nie niższej niż -5(C, przestrzegając opracowanej i uzgodnionej z dostawcą gazu karty technologicznej spawania

    - ROBOTY  ZIEMNE

Wykopy winny być prowadzone zgodnie z wymogami PN-68/B-06050 oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 z 1972r).

Wykopy pod przewody gazowe należy poprzedzić rozbiórką elementów nawierzchni. Projektowane roboty ziemne należy prowadzić w 100% ręcznie. Należy przestrzegać zasady, że w zbliżeniu do uzbrojenia terenu i przy podejściach do budynku wykopy wykonywać z zachowaniem szczególnej uwagi i ostrożności. Proces zasypywania wykopów należy przeprowadzić w analogicznym udziale procentowym robót.

Na całej długości szerokość wykopu winna wynosić 0,6m, głębokość wynika z posadowienia rurociągów i zastosowanych warstw podsypek. Ziemia składowana wzdłuż wykopu powinna uniemożliwić napływ wód deszczowych. Nie przewiduje się umacniania ścian wykopu. Dno wykopu winno być wyrównane i oczyszczone z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń i części stałych. Pod przewody gazowe na całej długości wymagana jest podsypka piaskowa grubości 10cm i analogiczna warstwa zasypki. Wykop zasypywać warstwami grubości 20 cm z jednoczesnym zagęszczaniem każdej warstwy. Warstwy wierzchnie odtworzyć dla uzyskania stanu pierwotnego (tereny zielone, chodniki).

    - OZNAKOWANIE

Trasa instalacji gazowej ułożonej w ziemi winna być w sposób widoczny oznakowana zgodnie z ZN-G-3001:2001 „Oznakowanie tras gazociągu. Wymagania ogólne”. Tabliczki umieszczać trwale na ścianie budynku i innych obiektach stałych w odległości do 10,0 m od przyłącza. Dla oznaczenia przyłącza w gruncie należy nad nim w odległości 0,4 m ułożyć taśmę znakującą z tworzywa koloru żółtego o szerokości 0,4 m zgodnie z ZN-G-3003:2001 oraz przy rurze (5 cm od niej) przewód sygnalizacyjny Cu wielodrutowy o przekroju 1,5 mm2 w izolacji LY. Oznakowania wymaga także lokalizacja zaworu gazowego. Powyższe wykonać przez malowanie oznaczenia „G” na drzwiczkach szafki.

    - PRÓBY

Próby instalacji gazowej ułożonej w ziemi obejmują:

- Kontrolę wszystkich spoin spawanych przed ich zaizolowaniem,

- Kontrolę wszystkich spoin zgrzewanych,

- Drożność przyłącza,

- Próbę szczelności rur przewodowych.

Próbę szczelności wykonać gazem obojętnym o nadciśnieniu 4.5 bar przez okres 1 godziny z zastosowaniem układu pomiarowego do przeprowadzania prób szczelności oraz na warunkach określonych przez PN-92/M-34503. Instalacje gazową należy uznać za szczelną, jeżeli podczas próby nie zostaną stwierdzone nieszczelności, pęknięcia i odkształcenia. Dopuszcza się spadki ciśnienia próbnego o wartości określonej wzorem w pkt. 3.6 normy PN-92/M-34503. W przypadku negatywnego wyniku próby – wykryte nieszczelności, pęknięcia lub odkształcenia należy usunąć a próbę powtórzyć. Próbę szczelności przeprowadzić komisyjnie z udziałem wykonawcy, dostawcy gazu i inwestora. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół i załączyć diagram.

  - Instalacja gazowa wewnątrz budynku.

Wewnętrzna instalacja gazowa doprowadzi gaz w projektowanym budynku do kotłowni oraz odrębną „nitką” do kuchenki gazowej bufetu.

Projektowaną instalację gazową dla potrzeb kotłowni o średnicy 50mm a dla potrzeb kuchni o średnicy 20mm wykonać należy z rur czarnych bez szwu, z rur i kształtek o połączeniach spawanych.

Trasę i sposób prowadzenia instalacji pokazano w części graficznej.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych wystających poza przegrodę. Przestrzeń tulei lub jej „końcówki” wypełnić szczeliwem plastycznym nie powodującym korozji. Przewody prowadzić po wierzchu ścian w odległości minimum 2cm od tynku. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość pomiędzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przy skrzyżowaniach minimalna odległość wynosi 0,02m.

KOTŁOWNIA- pom. Nr  039.

W wydzielonym (przeznaczonym tylko na kotłownię) pomieszczeniu o wysokości 3,0m i kubaturze 56,1 m3 projektuje się montaż kaskady 3 wiszących kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 240kW.  Urządzenia firmy VIESSMANN. Instalacja gazowa doprowadzona zostanie do kolektora gazowego zestawu kotłów. Każdy kocioł posiada odcięcie w postaci kurka gazowego – dodatkowo projektuje się wspólny zawór gazowy dn50.

Pomieszczenie posiada stałą wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną zapewniającą odpowiednia ilość powietrza do procesu spalania i wentylacji. Nawiew realizowany kanałem o przekroju  20,0cm * 25,0cm,  wywiew kanałem ceramicznym o przekroju  2 * 14,0cm * 24,0 cm.

Odprowadzenie spalin wspólnym kolektorem spalin i kominem stalowym  z blachy kwasoodpornej o średnicy  240-250 mm (wykonanie komina i zbiorczego kolektora spalin  w wersji dla kotłów kondensacyjnych). Każdy kocioł posiada indywidualne zabezpieczenie przeciwwypływowe spalin oraz całość wspólne zabezpieczenie kontrolne (kontroler spalin ABGAS-CONTROL typ AGC200ZD wraz z modułem kontrolnym CONTROL-MANAGER 100 typ  ES1) awaryjnie wyłączające pracę kotłowni.

Kratki wentylacji wywiewnej winne być montowane bezpośrednio pod stropem, nie powinny posiadać żaluzji i wbudowanych wentylatorów mechanicznych. Uruchomienie instalacji winno być poprzedzone pozytywną opinią i odbiorem kominiarskim.

Sprawdzenie maksymalnego obciążenia cieplnego na 1m3 kubatury w pomieszczeniu kotłowni

Vkotł = 56,1 m3

Wskaźnik obciążenia cieplnego wynosi

ψ = 240 000 W / 56,1 m3  = 4278 W/m3 <  4650 W

Dla pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie z kotłami gazowymi dla mocy cieplnej powyżej 30,0 kW, klasa odporności ogniowej dla ścian wewnętrznych  i stropów winna wynosić E I 60, dla drzwi i innych zamknięć E I 30. Warunki te są  spełnione.

BUFET- pom. Nr  021.

W pomieszczeniu zlokalizowana będzie typowa kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem.  Pomieszczenie posiada wentylacje nawiewną realizowana poprzez stałe nawiewniki typu AERECO umieszczone w konstrukcji okien, oraz wywiewną w postaci murowanych kanałów grawitacyjnych wyprowadzonych ponad dach.

ZAPLECZE SOCJALNE- pom. Nr  103.

W pomieszczeniu zlokalizowana będzie typowa kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem.  Pomieszczenie posiada wentylacje nawiewną realizowana poprzez stałe nawiewniki typu AERECO umieszczone w konstrukcji okien, oraz wywiewną w postaci murowanych kanałów grawitacyjnych wyprowadzonych ponad dach.

  - Zawory odcinające na ścianie budynku.

Odcinek instalacji ułożony w ziemi  zakończony będzie na ścianie budynku  skrzynką wyposażoną w  kołnierzowy zawór elektromagnetyczny DN50 dla kotłowni gazowej (zawór ten w określonych sytuacjach spełniać może funkcję ręcznego zaworu odcinającego), na odejściu (dla potrzeb kuchni i zaplecza) kurek kulowy do gazu dn20. W części graficznej podano orientacyjne wymiary projektowanej szafki.  Ostateczne gabaryty szafki określić podczas montażu jej wyposażenia.

  - Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (ASBIG).

Zgodnie z wymogami system sygnalizacyjno-odcinający dopływ gazu do budynku winien być instalowany w pomieszczeniach z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi o łącznej mocy przekraczającej 60 kW, a zawór odcinający będący elementem systemu poza budynkiem pomiędzy kurkiem głównym a wprowadzeniem instalacji do budynku. Ponadto zawór odcinający winien zamykać dopływ gazu do urządzeń objętych systemem zabezpieczenia.

Przedmiotowa kotłownia posiada moc 240 kW.

W celu podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania instalacji gazowej kotłowni zaprojektowano system bezpieczeństwa typu  GAZEX. System ten eliminuje zagrożenia wybuchem gazu w pomieszczeniu z instalacją i urządzeniami gazowymi.

Elementami składowymi systemu są:

- moduł alarmowy – centralka MD-2.Z  zlokalizowana przy wejściu do kotłowni wespół z głównym wyłącznikiem ppoż. (korytarz wewnętrzny) sterujący pracą do 2 detektorów i pracą elektrozaworu,

- detektor gazu (metan-gaz ziemny) typ DEX-1 szt.1 umieszczony na suficie w kotłowni nad strefą pracy kotłowni

- element wykonawczy – elektrozawór MAG-3 (z zaworem ZBK-50k) DN50 PN16 umieszczony w skrzynce gazowej na ścianie budynku.,

- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 szt.1 zlokalizowany na zewnątrz budynku,

Detektory połączyć z modułem sterującym zamontowanym  na zewnątrz  pomieszczenia kotłowni. Zawór samozamykający wyzwalany jest sygnałem (impulsem) wysyłanym z modułu sterującego. W przypadku przekroczenia progu dopuszczalnej zawartości metanu w powietrzu uruchamiana jest lampa ostrzegawcza, a przy następnym progu syrena alarmowa.

Progi działania systemu wynoszą:

- sygnalizacja świetlna			10% DGW

- sygnalizacja dźwiękowa		20% DGW

DGW – Dolna Granica Wybuchowości

2.    Przekraczanie przeszkód terenowych.

Projektowana instalacja gazowa ułożona w ziemi krzyżuje się z:

- z  drogą komunikacyjną (z wjazdem) na teren posesji,

- na projektowanym gazociągu PE63 (instalacja gazowa ułożona w ziemi) należy wykonać rurę ochronną PE DN90 o długości ≈ 5,50m. Końce  rury ochronnej zamknięte trwale korkami plastycznymi.

- następującym uzbrojeniem podziemnym:

- Projektowaną kanalizacja sanitarną zlokalizowaną poniżej  projektowanego gazociągu (odległość pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami rur około 40-60cm) – vide zabezpieczenie rurą ochronną.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia obecności innego uzbrojenia podziemnego należy stosować się do wymogów PN-91/M-34501.

III.	WYTYCZNE BRANŻOWE

Branża budowlana

- niezbędne przekucia i otwory,

- osadzenie skrzynki gazowej w ścianie zewnętrznej

- rury ochronne przejść instalacji gazowej wewnętrznej przez ściany budynku,

Branża elektryczna i  AKPiA

- zasilanie elektryczne centralki ASBIG,

- okablowanie elementów ASBIG (czujka gazu, elektrozawór, sygnalizator alarmowy),

IV.	UWAGI KOŃCOWE

Na wykonanie instalacji gazowej Inwestor winien uzyskać pozwolenie budowlane.

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać także uzgodnienie kart technologicznych połączeń rur, decyzję o zajęcie pasa drogowego i inne określone decyzją o pozwoleniu na budowę,

- Wytyczenie trasy projektowanego przyłącza gazowego winien prowadzić geodeta uprawniony

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników (właścicieli) uzbrojenia o terminie rozpoczęcia robót

- Przestrzegać uwag zawartych w opinii ZUDP oraz uwag wynikających z uzgodnienia dokumentacji i uwag użytkowników

- Wykonane przyłącze zgłosić do odbioru, wykonać także pełną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

- Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP.

- Budowa sieci gazowej (w tym podłączenie nowobudowanych przewodów gazowych do czynnej sieci gazowej) winna być realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe (Dz. U. Nr 83 z dn. 09.09.1993r).

- Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego zagospodarowania i ukształtowania terenu na obszarze projektowanego przyłącza gazowego

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru   Rurociągów z tworzyw Sztucznych”,  cytowanymi PN oraz własną wiedzą i doświadczeniem wykonawcy.

V.	WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

Plan BIOZ - 	należy przez to rozumieć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego. Obowiązek sporządzenia planu BIOZ  ustawa „Prawo Budowlane” nakłada na Kierownika Budowy. Poniżej zamieszczono ogólne informacje dla opracowania tego dokumentu.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek biblioteczno-administracyjny, Chmielnik, Plac Kościuszki – ul. Szydłowska 1a – dz. nr ewid. 1123; 1124/1.  ---  „Instalacja gazowa”.

Inwestor:

GMINA   CHMIELNIK, 26-020 Chmielnik, Plac Kościelny 5

Kierownik Budowy:

...............................................................................................

Część opisowa

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji;

- Wykonanie wykopów pod gazociąg,

- Montaż przewodów PE i stalowych,

- Montaż rur ochronnych,

- Montaż skrzynki gazowej i jej wyposażenia,

- Wykonanie przewiertów i przekuć

- Obsadzenie tulei ochronnych,

- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,

- Wykonanie drobnych prac budowlanych i wykończeniowych

- Próby, pomiary, odbiory, uruchomienia,

- Przekazanie inwestycji użytkownikowi,

Istniejące obiekty budowlane:

Zakres prac realizowany będzie na terenie Inwestora i w obrębie projektowanego budynku.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Należy tu zaliczyć:

-wykopy,

- transport materiałów budowlanych,

- prace instalacyjne w obrębie budynku w czasie  realizacji inwestycji – zagrożenia dla innych grup roboczych.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót – miejsce i czas ich występowania:

- obsuniecie się ziemi – wykopy ręczne,

- obsuniecie się ziemi – prace montażowe w wykopach,

- montaż instalacji gazowej - zagrożenia związane z używaniem narzędzi mechanicznych, palników gazowych, transportem materiałów i urządzeń, pracą sprzętu elektromechanicznego,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych:

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji przed rozpoczęciem prac budowlanych,

- informacja o fakcie prowadzenia prac budowlanych – tablica informacyjna,

- oznakowanie terenu budowy,

- oznakowanie i wygrodzenie miejsca prac niebezpiecznych: praca na wysokości, praca sprzętu, stanowisko spawalnicze, stanowisko z użyciem narzędzi mogących sprawiać zagrożenie życiu i zdrowiu,

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instruktaż wstępny pracownika na każdym stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót budowlanych,

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej: buty robocze, kask, odzież ochronna, rękawice,

- stosowanie środków dodatkowych: maski specjalistyczne (przeciwpyłowe, okulary ochronne, okulary spawalnicze, maski spawalnicze i inne),

- stosowanie sprawnych narzędzi budowlanych i sprawnego posiadającego dopuszczenia do użycia sprzętu budowlanego (maszyny i urządzenia),

- przekazanie pracownikom informacji o miejscu przechowywania „apteczki pierwszej pomocy”,

- przekazanie pracownikom informacji o miejscu i dostępie do telefonu – w tym do numerów alarmowych,

- sprawowanie pełnego i efektywnego nadzoru przez osoby wyznaczone i upoważnione w miejscu pracy,

- zdecydowane interweniowanie w sytuacjach zagrożenia,

- oznakowanie i wygrodzenie miejsca prac niebezpiecznych: praca na wysokości, praca sprzętu, stanowisko spawalnicze, stanowisko z użyciem narzędzi mogących sprawiać zagrożenie życiu i zdrowiu,

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

- prawidłowy transport materiałów i urządzeń z uwagi na ich ciężar lub gabaryt – stosowanie sprawnych taczek, wózków, podnośników, wyciągów,

- wydzielenie i zabezpieczenie miejsc przechowywania butli gazowych i tlenowych,

- wydzielenie i zabezpieczenie miejsc przechowywania farb, rozpuszczalników i lakierów,

- wydzielenie i zabezpieczenie miejsc składowania materiałów z demontażu,

- wydzielenie i zabezpieczenie miejsc składowania odpadów, opakowań i innych

- prawidłowa organizacja stanowiska pracy,

- bezpieczna komunikacja,

- zabezpieczenie przewodów elektrycznych, węży gazowych i innych,

- instruktaż wstępny pracownika na każdym stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót budowlanych,

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniające  bezpieczną i sprawną komunikację oraz umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- sprawne technicznie narzędzia pracy,

- stosowanie środków ochrony osobistej,

- wydzielanie stanowisk z pracami niebezpiecznymi,

- prawidłowy nadzór i egzekwowanie prawidłowego cyklu technologicznego podczas wykonywania tych prac,

- stosowanie środków ochrony na stanowiskach pracy – gaśnice, koce ochronne

- wydzielenie dróg komunikacyjnych,

- wskazanie dróg ewakuacyjnych

- bezproblemowy dostęp do telefonu, dostępna informacja o numerach alarmowych (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) i numerach szczególnych (Inwestor, Kierownik Budowy, Nadzór Budowlany, PIP, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne i inne),

- dostęp do głównego wyłącznika prądu,

- dostęp do głównego zaworu gazu,

- dostęp do głównego zaworu wodnego,

Miejsce przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych:

- pozwolenie na budowę, dziennik budowy – Kierownik budowy w miejscu realizowanej inwestycji, (Kierownik Budowy po jej zakończeniu przekaże Dziennik Inwestorowi)

- świadectwa dopuszczeń maszyn i urządzeń - Kierownik budowy w miejscu realizowanej inwestycji,

- dokumenty osobowe pracowników (świadectwa pracy, umowy, świadectwa lekarskie, dopuszczenia do stanowiska pracy) – Zakład macierzysty pracownika  (wskazane jest posiadanie kserokopii aktualnych dokumentów przez Kierownika Budowy w miejscu budowy w czasie jej realizacji),

Opracował:

Zbigniew Olczyk.

Kielce 20.04.2008r.

# Zbigniew Olczyk

25-437 Kielce

os. Na Stoku 22/4

nr. ew. ŚOIIB – SWK/IS/2226/02

upr. projekt. KL 345-6/89

# Edward  Biały

25-532 Kielce

ul. Nowowiejska 22/55

nr. ew. ŚOIIB – SWK/IS/0026/01

upr. projekt. 234 KL 74

Projektant i sprawdzający oświadcza, iż  Projekt Budowlany obejmujący Budynek biblioteczno-administracyjny, Chmielnik, Plac Kościuszki – ul. Szydłowska 1a – dz. nr ewid. 1123; 1124/1 w zakresie: Instalacja gazowa jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający							Projektant