# STWiORB. OŚWIETLENIE ULICZNE

1. WSTĘP

# 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                         ( STWiORB )

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy projektowanego oświetlenia ulicznego w Przemyślu wraz z zasilaniem, na ulicy: Pasteura.

# 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

# 1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia Robót jak w pkt.1.1. a w szczególności:

- budowę oświetlenia ulicznego

- słupy oświetlenia ulicznego ZN-10

- oprawa sodowa OUSe 70  szt 42

- wysięgnik jednoramienny szt. 42

- budowę linii napowietrznej n.n. dla zasilania oświetlenia

- przewód AsXSn 2 x 35mm dł 2013mb

- kabel YAKY 4 x 35mm dł 80mb

- szafa oświetleniowa SO kablowa  szt 1

- ochronę przed porażeniem-szybkie wyłącznie zasilania wg PN-E-05009

Budowa projektowanego oświetlenia ulicznego z zasilaniem zgodnie z Dokumentacją Projektową

Zakresem projektowanego oświetlenia ulicznego objęto drogę powiatową pomiędzy miejscowościami Dubiecko-Wybrzeże. Nowe oświetlenie zaprojektowano jako napowietrzne AsXSn 2 x 35mm o długości 2013m na słupach typu ZN-10      o wysokości 10 m z wysięgnikami 1m typ St/6k/1r/W1/0o/Φ60  ocynkowanymi z oprawami typ OUSe 70  ze źródłami światła typu SON-T Plus 70W.

Uwagi ogólne

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym dla projektowanych linii oświetleniowych przewiduje się samoczynne wyłączenie zasilania - układ sieci zasilającej TN-C. Całość zgodnie z PN-E-05009.

Niniejsza ST obejmuje wykonanie oświetlenia zewnętrznego zasilanego liniami kablowymi.

1.4. Określenia podstawowe

    - Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 10 m.

    - Maszt oświetleniowy – jw. lecz na wysokości większej niż 10 m.

1.4.3.	Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

1.4.4.	Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

1.4.5.	Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować  nad ziemią.

    - Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów betonowych.

    - Tablica bezpiecznikowa – urządzenie służące do zasilania obwodów oświetleniowych oraz ich zabezpieczeń.

1.4.8.	Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

1.4.9.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00

# 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podane w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Materiały budowlane

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113/96

2.1.2.Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ~ 0,6 mm, gatunku 1, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03

2.1.3. Kit uszczelniający

Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowy można stosować wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-2

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Przepusty kablowe

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 63 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy             PN-C-89205. Rury ochronne AROT typu DVK 75x63. W projekcie zastosowano rury DVk75x63.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2. Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-E-90401. Zaleca się stosowanie kabli i przewodów o napięciu znamionowym 0,6/1 kV  o żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze       i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Zastosowano kable typu YAKY 4x 3 5mm²/1kV i przewody AsXSn 2 x 35mm2. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

# 2.2.3. Fundamenty prefabrykowane

.

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne wg ST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”.

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym              i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

# 2.2.4. Źródła światła i oprawy

Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-E-06305 i Dokumentacji Projektowej.

Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego        w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności II.

Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80 % i w opakowaniach zgodnych z PN-O-79100.

Zastosowano oprawy  typu OUSe 70 SON-T 70W ze źródłami światła typu SON-T PIA Plus 70W.

2.2.5. Słupy oświetleniowe

Dla oświetlenia drogi powiatowej należy stosować typowe słupy betonowe ZN-10 realizujące zawieszenia opraw na wysokości 9 m. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla  III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100.

# .

Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu    w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

# 2.2.6. Wysięgniki

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową lub ST. Wysięgniki należy wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej 60,3÷76,1mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm.

Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 0 stopni od poziomu,     a ich wysięg powinien być o długości 1,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw       i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg.

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym                       i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.7. Tabliczka bezpiecznikowo- zaciskowa

Tabliczkę bezpiecznikowo - zaciskową  należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową tj zabezpieczenie oprawy należy wykonać za pomocą bezpiecznika SV 1925

2.2.8. Szafy oświetleniowe i tablice bezpiecznikowe

W projekcie przyjęto szafę oświetleniową SO kablową  zlokalizowaną obok istniejącego złącza kablowego zasilającego boisko sportowe ORLIK

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

-      żurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m³/h,

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów Ø15 cm,

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy dłużycowej

- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewożenia kabli

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót podane są w ST D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne”   pkt. 5.

# 5.1. Wykopy pod słupy betonowe

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-02205 .

Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

# Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót zawierający uzgodnione z

# 5.2. Montaż słupów

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowanym wykopie. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-B-06250 grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy  wykonać według Dokumentacji Projektowej Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.

5.3. Montaż wysięgników

# Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu            z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach.

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy.

Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym.

Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.

# 5.4. Montaż opraw

# Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się  lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.

Należy stosować przewody YDY o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi                  o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5mm². Ilość żył przewodów zależna jest od ilości opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody.

Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla  III strefy wiatrowej

# 5.5. Podwieszanie przewodów

# Przewód AsXSn 2 x 35 należy podwiesić na słupie za pomocą osprzętu przystosowanego do mocowania przeodów izolowanych na słupach betonowych według katalogu ENSTO

# 5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej przyjęto jako Samoczynne Szybkie Wyłączenie Zasilania w Układzie Sieci TN-C. Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia, wydanych przez Zakład Energetyczny.

Przewód neutralno-ochronny PNE (4 żyła kabla) należy uziemić w szafie oświetleniowej oraz dodatkowo na trasie co 200m. Do przewodu PNE należy podłączyć metalowe słupy latarń.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podane są w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.1. Wykopy pod słupy betonowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z Dokumentacją projektową i ST.

Po zasypaniu słupów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Słupy i ustoje

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości.

Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-B-03322  i  PN-B-19701. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

6.3. Latarnie

# Elementy latarń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i BN-79/9068-01 .

Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem;

- dokładności ustawienia pionowego słupów,

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

.

6.4. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów prętowych należy wykonać pomiary głębokości wbicia prętów oraz sprawdzić stan połączeń spawanych..

Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.

6.5. Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze 0d 30 % całej skali na danym zakresie.

Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umoż1iwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7.

## 7.1. Jednostka obmiarowa

# Jednostką obmiarową dla oświetlenia jest:

- 1 szt. (sztuka) dla montażu lub demontażu elementów oświetlenia

- 1 m (metr) dla montażu lub demontażu przewodów i kabli,

- 1 kpl. (komplet) dla szafki oświetleniowej

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podane są w ST D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne”  pkt. 8.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentów i ustojów,

- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomów z taśm

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować :

- aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej

- protokół odbioru Robót

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa oświetlenia uwzględnia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- oznakowanie robót,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią,

–    wykonanie wykopów pod fundamenty słupów oświetlenia,

–    ułożenie prefabrykowanych fundamentów na podsypce piaskowej grubości 10 cm,

–    montaż elementów oświetlenia: szczegółowo podane w Specyfikacji Technicznej,

–    ułożenie kabla n.n. ujęto w Specyfikacji Technicznej,

–    demontaż: szczegółowo podane w Specyfikacji Technicznej

–    podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST

–    badania i pomiary,

–    opracowanie powykonawczej dokumentacji inwentaryzacyjnej,

–    transport zdemontowanych materiałów na skład na odległość do 10 km,

–    koszt składowania materiałów na składzie.

Koszt wykonania tych robót etapami powinien być brany pod uwagę przez Wykonawcę.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

1.  PN-B-03322	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2.  PN–B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze

3.  PN-B-06250	Beton zwykły

4.  PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu

5.  PN-B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

6.  PN-EN 19701	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

7.  PN-B-03200           	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

8.  PN-B-32250           	Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

9.  PN-C-89205	Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-E-02032	Oświetlenie dróg publicznych

11. PN-E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

12. PN-E-05125	Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

14. PN-E-06305.15	Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania PN-IEC598-1+A1/94

15. PN-E-06314	Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

16. PN-E-90401	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV.  Kable elektroenergetyczne na napięcie zn. 0,6/1kV

17. PN-M-34501	Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów                       z przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania

19. BN-80/6112-28	Kit miniowy

20. BN-68/6353-03	Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

21. BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

22. PN-B-11111/96	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

23. PN-B-11113/96	Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

24. BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

25. BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

26. BN-72/8932-01    Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

27. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO

28. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania     i badania

29. BN-79/9068-01	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych

  - Inne dokumenty

30.  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.

31. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.

32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część V Instalacje elektryczne, 1973r.

33. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81     z dn. 26 11 1990r.

34. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB           w 1982r.