SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

| I. | S-00.00. | WYMAGANIA OGÓLNE | str. 2 ÷ 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | S-01.01. | OBSŁUGA GEODEZYJNA | str. 16 ÷ 18 |
| III. | S-02.01. | ROBOTY ZIEMNE I TOWRZYSZACE BUDOWIE KANALIZACJI | str. 19 ÷24 |
| IV. | K-01.01. | SIEC I PRZYŁACZA KANALIZACYJNE | str. 25 ÷ 35 |
| V. | P-01.01. | PRZEPOMPOWNIE SCIEKÓW | str. 36 ÷ 36 |
| VI. | E-01.01 | ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW | str. 37 ÷ 41 |
| VII. |  | WARUNKI ODTWORZENIA DRÓG | Str. 42- 43 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    S - 00.00.

## I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna (Wymagania ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnów”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty:

- Obsługa geodezyjna;

- Roboty ziemne i towarzyszące;

- Roboty sieciowe;

- Przepompownie ścieków.

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN), instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością                                  i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć następująco:

Sieć kanalizacyjna - podziemna budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków od przykanalików                      do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji,

System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,                        a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia,

Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych              i przemysłowych,

Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych,

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów,

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale,

Studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym – przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów,

Kinieta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków,

Komora robocza –część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych,

Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia               i wychodzenia obsługi,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz                   ze wszystkimi urządzeniami związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji między Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami                         i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący                           do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców                            i ew. dodatkowych załączników. Wpisy do Księgi Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, służące do przeprowadzania badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości materiałów i Robót,

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność Materiałów lub wykonywanych Robót z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych i Materiałów,

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy,

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania,

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót,

Wyceniony Przedmiar Robót - Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty,

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach dla Umowy na Wykonanie Robót Inwestycyjnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                  i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych                do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja Projektowa

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy, księgi

obmiaru robót.

2. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt

w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla realizowanych robót zgodnie                                   z obowiązującymi przepisami.

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.7. niniejszej ST, dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą.

Dokumenty te powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszone do Ośrodka Geodezji i Kartografii.

Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą,                    do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje min. 3 egzemplarze Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na własny koszt i zatwierdzi ją w odpowiednim dla obszaru inwestycji ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Zatwierdzoną przez ośrodek geodezyjno-kartograficzny dokumentację przekaże Inspektorowi Nadzoru. Dodatkowo Wykonawca dostarczy wypis z dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,  potwierdzający zakres rzeczowy wykonanych robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

- Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

2. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność                    z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczalnego przedziału tolerancji           dla danych Materiałów/Robót.

3. W przypadku gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową                lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót; to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.2.Zabezpieczenie placu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony            z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarządzającymi ruchem projekt organizacji ruchu               i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę           na bieżąco.

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności tych zapór              i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

4. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem.

5.  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót.

1.5.3.   Tablice informacyjne

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych                     z Inżynierem tablice informacyjne - zgodnie z Prawem Budowlanym. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona                      przez Inżyniera.

- Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych obciąża Wykonawcę. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających                    ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;

- możliwością powstania pożarów;

1.5.5.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach              i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne                   o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

3. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji: urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.

4. W wypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji,                a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii                                 z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach                          i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inżyniera i powstałe bez winy               lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.5.7.  Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były                            w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia Robót.

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP.

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne,                    oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych.

2.   MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,                         że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Kontraktu                       w czasie postępu Robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowana przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

- być nowe i nieużywane,

- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym                   w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innym                         nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom,

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą                     z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów               z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera miejscu. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy                       na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

2. Każdy element Robót, w którym - znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów

1.Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia                                   dla wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość                i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych                       przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZĘT

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera             w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do - wykonania Robót, będzie utrzymywany             w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                          i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                   do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania wyników Kontraktu, zostaną                   przez   Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów.

4.1.2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera                           oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

4.2.1..Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inżyniera usunięte z Placu Budowy.

4.2.2.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy

- projekt technologii i organizacji montażu.

5.2. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami dla Umów                            na Wykonanie Robót Inwestycyjnych oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.                            Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty                z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera, w terminie przez niego podanym, programu zapewnia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami                         i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) cześć ogólną podającą:

-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- zasady BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego                    lub Laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz wyposażeniem               w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw, itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                  i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, jakość Robót.

Wykonawca, jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia                         i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,                   aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje Materiałów i urządzeń

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny                jej cechy.

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

3. Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi                  w Specyfikacjach Technicznych Inżynier może dopuścić do użycia w oparciu o te atesty.

4. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

- posiadają deklarację zgodność lub certyfikat zgodność z:

- Polską Normą lub

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

5. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane             w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.5.   Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.                   W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera                        o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

6.6. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżącą i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót;

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu;

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycję Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  warunkami klimatycznymi;

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót;

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót;

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                     z podaniem, kto je przeprowadzał;

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem. kto je przeprowadzał;

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

2. Księga Obmiarów

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie faktycznego postępu każdego                           z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                     o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                     w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1,2, 3  następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoły odbioru Robót;

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru;

f) operaty geodezyjne;

g) plan BIOZ

h) korespondencję na budowie;

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie               w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane                    do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Inżynier będzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Wyniki obmiaru będą, wpisane do Księgi Obmiarów.

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera.

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub w uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich ST, lub w KNR-ach lub w KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                       i przedmiarze robót.

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie                     z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inżynierem.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie pomiaru robót będą zaakceptowane   przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór ostateczny (końcowy),

d) odbiór po upływie okresu rękojmi,

e) odbiór po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                      i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,             w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według takich samych zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu              do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p.pkt.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                 na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej                    oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                     w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST                                   z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                              w dokumentach umowy.

2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi              w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości (PZJ),

- atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności    wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi                 i programem zapewnienia jakości,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

- zakres i lokalizację wykonanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi   ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmii i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmii i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych                    z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmii i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmii i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę                       i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu (a dla urządzeń technologicznych - wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób),

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy               i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzenie brakujących rysunków i specyfikacji technicznych jeśli wystąpi taka konieczność,

- opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

- dokumentacja powykonawcza,

- koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami (o ile występują).

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                    i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST S - 00.00. „Wymagania ogólne” należy ująć w cenie wykonania robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym i dalszych Specyfikacjach Technicznych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących przepisów i norm ogólnych:

- Prawo Budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- Obowiązujące ustawy i rozporządzenia.

2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami                                  i Specyfikacjami. jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób. ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    S-01.01.

### II. OBSŁUGA GEODEZYJNA

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obsługą geodezyjną zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnów”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                    i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy liniowych                                oraz powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem                      i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S-00.00. "Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy                                oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:

- paliki drewniane o średnicy 15 - 20 mm i długości 1.5 do 1.7m

- pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm

- farba.

3. SPRZĘT

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym transportem.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu                      o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia               i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu                     o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością               do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci  i drogi.

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych:

- wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci, dróg oraz lokalizacji studni (sytuacyjne                i wysokościowe)

- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki drogi, rurociągów sieci kanalizacyjnej                    oraz rozmieszczenie studni należy wykonać i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru                             przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów.

5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami) Prawo budowlane oraz. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących                                   w budownictwie. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych                         o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.7. ST-00.00, dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. Dokumenty te powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszone do Ośrodka Geodezji i Kartografii.

Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą,  do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje min. 3 egzemplarze Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na własny koszt i zatwierdzi ją w odpowiednim dla obszaru inwestycji ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Zatwierdzoną przez ośrodek geodezyjno-kartograficzny dokumentację przekaże Inspektorowi Nadzoru. Dodatkowo Wykonawca dostarczy wypis z dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzający zakres rzeczowy wykonanych robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. System kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S-00. 00. "Wymagania ogólne". Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów charakterystycznych i wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci kanalizacyjnej oraz drogi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla robót związanych z obsługą geodezyjną inwestycji jest 1 kpI. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00. 00. "Wymagania ogólne"

8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru prac podano w ST S-OO.OO. „Wymagania ogólne"

Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robót                    w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wypis z dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w ST S-00. 00. "Wymagania ogólne"

Płatność za 1 kpI. obsługi geodezyjnej obejmuje całość czynności geodezyjnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja techniczna 0-1    Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna 0-3    Ogólne zasady kompletownia prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-2    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK

Instrukcja techniczna KG     Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK

Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   S-02.01

#### III.  ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE BUDOWIE KANALIZACYJI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy budowie sieci i przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnów”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji zakresu określonego w specyfikacjach technicznych ST K-01.01 i obejmują:

(01) wykopy;

(02) podsypki;

(03) zasypanie wykopów;

(04) umocnienia ścian wykopów;

(05) przeciski lub przewierty.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona                  w kierunku pionowym.

1.4.2. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów.

1.4.3. Wywóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania.

1.4.4. Dowóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający się do zagęszczenia.

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie  z normą BN-77/8931-12 lub odpowiednią normą krajów Unii Europejskiej, jeśli jej zakres dopuszcza prawo polskie.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem                       i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy.

2.2. Grunty w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone            pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora Nadzoru.

2.3. Do robót odtworzeniowych w miarę możliwości należy stosować materiał z odzysku. W przypadku konieczności wbudowania nowego materiału musi on odpowiadać parametrom opisanym w ST. Przed wbudowaniem materiał musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 3.

3.1. Sprzęt do robót ziemnych:

- Zestawy do odwadniania wykopów;

- Koparki gąsienicowe i kołowe;

- Samochody samowyładowcze;

- Szalunki systemowe do wykopów;

- Urządzenie do wykonywania przecisków  lub przewiertów;

- Zagęszczarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,           na miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,                        w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe                     oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii, odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania                i wbudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem                     i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować                        na składowisku, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty.

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 2.1. Grunt z wykopów częściowo przeznaczony może być do zasypania wykopów, a jego nadmiar odwieźć na składowisko.

W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć.

Ogólne warunki wykonania robót ziemnych podano w ST S-00.00. „Warunki Ogólne”.

(01) Wykopy

a) wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów.

Przed przystąpieniem do realizacji wykopów należy wytyczyć trasy oraz rzędne kanalizacji. Wytyczenie trasy musi wykonać uprawniony geodeta.

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż  1 cm.

Szerokość i głębokość wykopów pod elementy sieci kanalizacyjnej nie powinna różnić się                      od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny                 z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%.

b) wykonanie wykopów pod kanalizację.

Wykopy dla ułożenia kanalizacji wykonywać jako szalowane wąskoprzestrzenne.

Do głębokości ułożenia istniejącej sieci gazowej, elektrycznej i teletechnicznej roboty prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustała się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża.

W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego podłoża dna wykopu.

Na odcinkach, gdzie projektowane sieci przebiegają pod jezdniami dróg, przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na piasek zasypowy.

Na odcinkach, gdzie wodociąg przebiega poza jezdniami dróg, przewidziano wymianę gruntu tylko w strefie ochronnej rur tj. do 30 cm ponad wierzch rur.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Grunt z wykopów należy odwieźć i składować poza pasem drogowym.

(02-03) Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami grubości 20 cm kolejno zagęszczanego gruntu. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01).

Pod rurociągi i studnie wykonać podłoże piaskowe grubości 20 cm.

Warstwa przykrywająca może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przekryciu powyżej 1,0 m.

Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia                w zależności od stosowanego materiału.

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać               za pomocą wskaźnika zagęszczenia Is.

Ustała się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:

- dla głębokości ułożenia przewodu od 0 do 1,2 m  pod drogą:     Is=0,97 ( 1

- dla głębokości ułożenia przewodu głębiej niż 1,2 m  pod drogą: Is=0,95 ( 1

- w poboczach: Is=0,95.

Poza pasem drogowym wartość minimalna wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić:

- dla obsypki (30cm powyżej rury)     Is = 0,97

- dla zasypki	                                   Is = 0,90

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie kolejnej próby zagęszczenia warstwy .

Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej.

(04) Umocnienia ścian wykopów

Wykopy pionowe należy umacniać wypraskami. Przy umacnianiu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, umocnienie wykonać szczególnie starannie.

(05) Przeciski / przewierty

Rury przeciskowe i zarazem ochronne dla przewodu kanalizacyjnego w drogach należy stosować w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym.

Wykonawca uwzględni przy realizacji przecisku / przewiertu warunki wynikające z uzgodnień,               a w szczególności właściciela i Zarządcy drogi w sprawie przekroczenia drogi                        przeciskiem / przewiertem, oraz poinformuje go, właścicieli uzbrojenia w pasie robót i Komendę Powiatową Policji o rozpoczęciu robót z wyprzedzeniem 7-mio dniowym.

Przystąpienie do robót może nastąpić po uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego i odbiorze oznakowania w pasie drogowym.

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze – wykonać umocnione komory robocze: startową i odbiorczą. Następnie wykonać przecisk / przewiert, po którego wykonaniu sprawdzić rzędne wykonanego przejścia, urządzenie przewiertu zdemontować.

5.2. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie inwestycji występują głównie grunty piaszczyste. Istnieje możliwość wystąpienia wód                  w wykopie.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych                         i opadowych poza obszar robót ziemnych.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródło wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. System kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00. 00. „Wymagania ogólne”.

Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050                              i BN-72/8932-01.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,                   to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” i w normach.

Jednostką obmiaru jest:

- dla robót ziemnych - 1 m.

7.1. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                      a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 i w normach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w ST S-00. 00. „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej:

a) wykopy dla sieci kanalizacyjnej

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:

- usunięcie i pryzmowanie humusu;

- wykonanie wykopów ze złożeniem wydobytego gruntu na odkładzie;

- wywóz nadmiaru gruntu na miejsce wskazane przez Zamawiającego;

- dostawę i montaż umocnień ścian wykopów;

- dostawę i montaż systemu odwodnienia terenu;

- odwodnienie wykopów do czasu ich zasypania;

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia;

- demontaż istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia)                   z późniejszym ich odtworzeniem;

b) podsypki

Cena wykonania 1 m3 obejmuje:

- dostawę kruszywa do wykonania podsypki;

- wykonanie podsypki z zagęszczeniem.

c) zasypanie wykopów

Cena wykonania 1 m3 zasypki obejmuje:

- dostarczenie gruntu do zasypki;

- przygotowanie warstw obsypki;

- zasypanie wykopów;

- zagęszczenie gruntu;

- badanie zagęszczenia gruntu;

- ułożenie gruntu warstwami wraz z ich zagęszczeniem;

- demontaż i odwiezienie umocnień ścian wykopów;

- demontaż i odwiezienie systemu odwodnienia terenu;

- badanie zagęszczenia gruntu;

- rozścielenie warstwy humusu (jeśli występuje).

d) wykonanie przecisku / przewiertu

Cena wykonania 1m przecisku/przewiertu obejmuje:

- przygotowanie stanowiska dla urządzenia przeciskowego/przewiertowego;

- wykonanie przecisków/przewiertów;

- uszczelnienie rur przeciskowych;

- ułożenie i demontaż oznakowania związanego z wykonaniem przecisków / przewiertów                w pasie drogi;

- opłata za zajęcie pasa drogowego.

10. PRZEPISY POWIĄZANE

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- Ogólne Specyfikacje Techniczne 0-08.01.01, 0-08.03.01, 0-08.04.01 wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993

- PN-87/B- 01100 Kruszywo skalne. podział, nazwy, określenia.

- BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni drogowych.

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i pospółka.

- Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic IBOIM W-wa 1997

- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

- PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

- PN-88/B-06250 Beton zwykły

- PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów                   i torowisk.

- obowiązujące ustawy i rozporządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  K-01.01.

IV. SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnów”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                      z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Zakres robót określono w Projekcie Budowlanym oraz kosztorysie inwestorskim.

1.4.   Określenia podstawowe

Sieć kanalizacyjna - podziemna budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków od przykanalików                      do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji,

System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,                        a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia,

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów,

Kinieta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków,

System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą                         do odprowadzania ścieków i /lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych oraz techniki wideo do przeglądów kanałów.

Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy, umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.

Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do wchodzenia                  i wychodzenia obsługi.

Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje pomocnicze  i urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”.

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną,                lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie                      dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U).

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.

2.2.3.Rury i kształtki z tworzyw sztucznych (PE)

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  - polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach. Do kanalizacji tłocznej stosować rury PE 100 SDR 17 PN10.

2.3.   Materiały stosowane przy budowie kanalizacji :

2.3.1.  Pale stalowe (wypraski) - zabezpieczenie ścian wykopu.

2.3.2. Rurociągi -  rury PVC-U (  160 i (  200 klasy SN8  kielichowe  łączone na uszczelkę  dwuwargową .

2.3.3. Rurociągi – rury PE 100 SDR 17 PN10  ( 110 i ( 90 o połączeniach zgrzewanych.

2.3.4. Studzienki kanalizacyjne z włazem żeliwno-betonowym klasy D-400 i B-125:

- ( 1000 – studzienka włazowa prefabrykowana z tworzyw sztucznych z prefabrykowaną kinietą

2.3.5. Studzienki kanalizacyjne z wpustem deszczowym żeliwnym :

- ( 600 – studzienka prefabrykowana z tworzyw sztucznych z prefabrykowaną kinietą.

2.3.6. Studzienka kanalizacyjna spustowo-płucząca z włazem żeliwnym wykonana z kręgów betonowych o średnicy 1200mm.

2.3.7. Kruszywo na podsypkę i obsypkę

Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,. PN-B-11111, PN-B-11112 . Materiałem podsypki i obsypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony.

2.4.    Składowanie materiałów

2.4.1. Rury kanalizacyjne

Do kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury ciśnieniowe PVC-U klasy S kielichowe łączone                   na uszczelkę dwuwargową. Średnice tych rur :  (  160 i (  200.

Do kanalizacji tłocznej zastosowano rury PE 100 SDR 17 PN10 o  średnicy (  110 i ( 90 łączone poprzez zgrzewanie.

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak jest          to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40oC.

Rury są pakowane w wiązki o długościach : 1m, 2m, 3m i 6m.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składać po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2m wysokości w taki sposób,             aby ramka wiązki wyżej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane po rozpakowaniu, w stertach, należy zastosować boczne wsporniki drewniane w max. odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szer. min. 50 mm, o takiej wysokości, aby kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie  większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubości winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,50 m. Gdy wiadomo, że składowanie rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, przez zadaszenie.

Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Zaślepki na końcach rur należy zdjąć bezpośrednio przed montażem złączy. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności wytrzymałościowych lub odpornościowych.

Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.

2.4.2. Kręgi:

Można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany    na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp                                  do poszczególnych stosów wyrobów, lub pojedynczych kręgów.

2.4.3. Studnie prefabrykowane:

Należy je składować w miejscach wyznaczonych, tak aby wszystkie elementy nie były narażone                na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40oC. Należy je chronić przed kontaktem z olejami i smarami.

Elementy prefabrykowane należy składać na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni.

2.4.4. Włazy kanałowe i stopnie:

Powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.4.5. Kruszywo:

Należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania               z następującego sprzętu:

- Zestawy do odwadniania wykopów;

- Koparki gąsienicowe i kołowe;

- Spycharki gąsienicowe lub kołowe;

- Samochody : dostawcze, samowyładowcze, skrzyniowe;

- Szalunki systemowe do wykopów;

- Zagęszczarki;

- Ubijaki;

- Żuraw samochodowy;

- Wibromłot do zapuszczania grodzic;

- Wciągarki mechaniczne;

- Urządzenie do wykonania przecisków lub przewiertów;

- Obcinarka do wypływek dla rur PE;

- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE;

- Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny 55kVA.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.  Transport rur kanalizacyjnych (PVC-U, PE)

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo, przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur                   w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia.  Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak: śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Wg istniejących zaleceń, przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od –5oC do 30 oC.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle                   do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy, lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m należy wykonywać za pomocą minimum 3 lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementów prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, na kołowych środkach transportu, powinny być one układane                 na elastycznych podkładach.

Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu, muszą  być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi, najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi.

4.3.3. Wymagania dotyczące przewozu włazów kanałowych

Włazy kanałowe i wpusty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.4. Wymagania dotyczące przewozu kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający                       je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do montażu kanalizacyjnej należy:

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, oraz trwale oznakować go w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

-  bez żadnych specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne                     (ze względu na wpływ ogrzewania):

-do linii energetycznych kablowych - 0,80 m.

-do linii energetycznych słupowych – 1,0 m

-do linii teletechnicznych kablowych i kanalizacji kablowej – 0,8 m

-do linii teletechnicznych słupowych - 1,0 m

-do przewodów wodociągowych DN ( 300 – 1,2 m

-  Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonania robót w strefie tych urządzeń.

-  wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu  mechanicznego. Głębokość wykopu pod rurociąg należy określać z projektu. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony na odkład.

- obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych);

- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. Montaż rurociągów

Rury z tworzyw sztucznych można układać przy temperaturze powietrza od 0oC do +30oC.

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:

- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu;

- montaż odcinków rurociągów w wykopie.

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.                  Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu.

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PE

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnianie wymagań określonych w normach.

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką                 do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.

5.4.2.Połączenia zgrzewane

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. Przy zgrzewaniu elektrooporowym należy stosować kształtki odpowiadające ciśnieniu roboczemu i rodzaju surowca.

Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza się zgrzewanie na zimno. Zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, o tej samej grubości i średnicy ścianki. Rury należy zgrzewać ściśle wg instrukcji zgrzewania czołowego elektrodyfuzyjnego. W trakcie budowy kanalizacji z rur PE występują głównie zagrożenia wpływające na warunki BHP tj.:

- możliwość porażenia prądem przy wykonaniu czynności zgrzewania,

- możliwość poparzenia przy posługiwaniu się płytą grzewczą.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na:

- podczas pracy urządzeń do zgrzewania ściśle przestrzegać zasad zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta,

- przewód zasilający płytę grzewczą lub pilę elektryczną zgrzewarki o napięciu 220V musi posiadać przewód uziemiający,

- przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być typu OW lub OP                i odpowiadać wymaganym normom,

- agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi,

- elektryczna płyta grzewcza z regulatorem musi być zerowana i chroniona przed deszczem i wilgocią,

- stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami linii energetycznej jak również                w pobliżu słupa linii wysokiego napięcia, minimalna odległość w linii prostej powinna wynosić 50 m.

W połączeniach zgrzewanych stosowane są:

###### Kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden                  lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.

Kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo -  kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden                   lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału.

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w normach  (PN-B/10729:1999).

Elementy prefabrykowane studzienek powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.

5.5.1 Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych

Studnie montować w wykopie na przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej gr. 20 cm. Elementy studni wkładać przy użyciu dźwigu. Łączenie studni z pokrywą poprzez uszczelki elastomerowe.

Na zamontowanej studni ułożyć właz żeliwno-betonowy lub wpust uliczny wg projektu.

5.5.2 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w normie. Elementy prefabrykowane studzienek a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcją producentów.

5.6. Izolacje

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym,  niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz 3-krtone posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.7. Przepompownie ścieków

Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych. Może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z chudego betonu. Następnie należy osadzić zbiornik pompowni.

Przepompownia ścieków jest gotowym urządzeniem wyposażonym w kompletną armaturę  i instalację elektryczno-sterowniczą. Wykonawca powierzy montaż i uruchomienie urządzeń ekipom serwisowym producenta lub dystrybutora pompowni, które po wykonaniu rozruchu udzielą gwarancji prawidłowego działania pompowni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji grawitacyjnej

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi             w zeszycie nr 9 „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.  pkt. 7 „ Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza              lub wody.

Metoda badań powinna być wskazana w Dokumentacji Projektowej lub SST. Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie, gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące.

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody są spełnione jeżeli ilość wody dodanej nie przekracza:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla przewodów

- 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi

- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 kin dla studzienek kanalizacyjnych

m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.

6.3. Kontrola wykonania kanalizacji tłocznej

Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych.

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych                          z dokładnością 0,5mm.

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić hydrauliczną próbę szczelności jak dla przewodów wodociągowych z PE-HD.

Szczelność przewodów tłocznych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres                   30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić                        1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa.

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temp. jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1 oC

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu

- temp. wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom

- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                     i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm.

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanałów

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanałów

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST w jednostkach określonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym               lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone                               w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru są:

- wykopy i zasypka: m3

- umocnienie ścian wykopów: m2

- wykonanie podłoża: m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady robót podstawowych

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót                      w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4 i 11) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:

- rodzaj rur i ich średnicę

- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych

- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu

- poziom wody gruntowej.

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór                   i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).

Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.

Podłoża pod rurociągi obmierza się w m2, a obetonowanie kanałów w m3 zużytego betonu.

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu a oblicza się ich liczbę w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych ograniczających odcinek poddany próbie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.

8.2. Badanie przy odbiorze kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi                 w zeszycie nr 9 „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.  pkt. 7.2  „Badania przy odbiorze”.

8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań

Badania przy odbiorze przewodów kanalizacji zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających               i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbiór techniczny częściowy.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie                w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ( 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ( 1cm.

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z Projektantem                        lub Nadzorem

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju zgodnie                              z dokumentacją

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min. ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą                 do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa licząc                       od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Koszt wykonanej próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca.

8.5. Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu, zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych;

- zbadaniu zgodności i prawidłowości zamontowanych przepompowni ścieków.

- zbadania drożności kanalizacji grawitacyjnej przez kamerowanie.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego;

- projektem ze zmianami  wprowadzonymi podczas budowy;

- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu;

- inwentaryzacją geodezyjną;

- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej

należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest wykonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane,                      przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektową i warunkami pozwolenia na budowę

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót montażowych kanalizacji z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,               po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po wykonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilość robót potwierdzonych przez Zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Płatność za 1 m wykonanej kanalizacji, sztukę studni kanalizacyjnej, sztukę przepompowni ścieków należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestami producenta materiałów oraz ocenę jakości wykonania robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania poszczególnych elementów  kanalizacji,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie przecisków / przewiertów,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu,

- rozebranie istn. nawierzchni,

- przygotowanie podłoża,

- podłączenie do istniejących studni,

- wykonanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych,

- montaż studni kanalizacyjnych ,

- montaż przepompowni ścieków,

- próby szczelności;

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- transport nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym odtworzenie dróg.

-  wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych,

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Ogólne ustalenia dotyczące objazdów, przejazdów i organizacji ruchu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.2.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących przepisów:

- ustawa Prawo Budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- Obowiązujące ustawy i rozporządzenia.

10.2  Normy

- PN-81/B – 10735  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1610:2022 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania                          i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.

- Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC 2000 r.

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN - 68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    P-01.01.

## V.  PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Z  ZASTOSOWANIEM  URZĄDZEŃ TŁOCZĄCYCH DO ŚCIEKÓW

Pompownie wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym.

Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie tzw. „przepompowni typu suchego”, z zastosowaniem urządzeń tłoczących – tłoczni ścieków, charakteryzujących się zamkniętym obiegiem ścieków, który eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

Przepompownia musi ponadto spełniać warunki określone w  PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków               w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia”.

Zastosowane urządzenia winny spełniać następujące wymagania:

●	zbiornik retencyjny winien być zamknięty, wodoszczelny i pomijając otwory wentylacyjne - zabezpieczony przed wydzielaniem odorów oraz odporny na wypadek piętrzenia ścieków;

●	zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków;

●	zastosowane urządzenia (zgodnie z wytycznymi EN 12050-1) w obrębie przepompowni powinny eliminować gospodarkę skratkami, tzn.  podnosić ścieki razem ze wszystkimi częściami stałymi, jakie są zwykle zawarte w ściekach bytowo-gospodarczych; wyklucza się możliwość zastosowania urządzeń rozdrabniających fekalia;

●	urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp, o wydajności równej maksymalnej projektowanej wydajności przepompowni; zespoły pompowe o mocy powyżej 4,0 kW należy wyposażyć w napędy elektryczne przystosowane do pracy ciągłej w trybie S1;

●	pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w ściekach częściami stałymi, przez zastosowanie dwukanałowych separatorów części stałych, wyposażonych         w elastyczne, uchylne zespoły cedzące, które otwierają się w czasie tłoczenia, pozwalając na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia;

●	przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot kuli)  nie mniejszy niż Ø 100 mm;

●	pompy winny być łatwo dostępne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnątrz urządzenia;

●	zbiornik retencyjny na górnej powierzchni powinien posiadać duży otwór rewizyjny o średnicy min. (600 mm*), który pozwala na :

- łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów,

- kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów bądź  złogów tłuszczu.

Dopuszcza się zastosowanie tłoczni ścieków producentów, którzy wykażą się listą referencyjną                     co najmniej 20 obiektów pracujących ponad 3 lata na terenie Polski potwierdzoną opiniami użytkowników, pod warunkiem zachowania pełnej zgodności technologii z dokumentacją projektową   i specyfikacją.

*) - dla AWALIFT 74/2 i 0/2: „zbiornik retencyjny na górnej powierzchni powinien posiadać duży otwór rewizyjny”;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    E-01.01.

## VI. ZASILANIE I STEROWANIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Instalacji elektroenergetycznych służących do zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków              i towarzyszących jej urządzeń, które zostaną wykonane w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnów”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, służących do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zasilania, sterowania i automatyki pompowni ścieków P1.

W zakres robót wchodzi:

-   roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane związane ze zrealizowaniem przyłączy kablowych poprzez złącze zintegrowane ZKP zabudowane do projektowanych pompowni,

- roboty budowlane związane z realizacją przyłączy kablowych na terenie pompowni ścieków,

- roboty związane z instalacja szafy zasilająco-sterowniczej i przyłączeniem do niej pompowni,

- badania i pomiary,

- kontrola jakości,

- odbiór robót.

Uruchomienie obiektu, kontrola połączeń i oprogramowanie sterownika znajduje się w zakresie Robót wykonywanych przez producenta przepompowni ścieków.

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów

Aparaty i urządzenia powinny mieć certyfikat na zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

Urządzenia, aparaty, instalacje i sprzęt, muszą spełniać wymagania norm i przepisów:

PN/IEC364-4 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

PN/E-05125 – Linie kablowe;

PN/E-05003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

PN/E-02033 – Oświetlenie elektryczne;

PN/E-02035 – Oświetlenie elektryczne;

Ustawa „Prawo Budowlane”;

„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

2.2 Stosowane Materiały

- zgodnie z Dokumentacją Projektową.

2.3. Wymagania szczególne

2.3.1. System monitoringu SC®

Zaprojektowane przepompownie pracować będą w trybie automatycznym, w oparciu o odpowiednio zaprogramowany sterownik. W oprogramowanie sterownika przepompowni wpisane są algorytm,  oraz parametry pracy. Program sterownika umożliwia ponadto nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem całego obiektu przepompowni, a w szczególności pozwala na sygnalizowanie wystąpienia zakłóceń w pracy, nieprawidłowości i zagrożeń. Program monitoringu SC® współdziała              z modułem telemetrycznym, umożliwia cykliczne lub doraźne transmisje informacji, zarówno                     o parametrach pracy instalacji, jak i sygnałów o zakłóceniach, oraz innych niepożądanych zdarzeniach. Standardowo odbiera on i  rejestruje informacje o następujących parametrach pracy pompowni:

- ilość załączeń każdej pompy

- ilość przepompowanych ścieków wyrażoną w m3/h

- sumaryczny czas pracy każdej pompy.

Zainstalowany program odbiera i dodatkowo przetwarza sygnały alarmowe w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

- zanik zasilania energii elektrycznej

- piętrzenie ścieków w zbiorniku tłoczni

- awarie poszczególnych pomp

- wystąpienie wody w komorze pompowni

- włamanie do pompowni i/lub szafy rozdzielczej.

System zdalnego monitoringu umożliwia dwukierunkową transmisję danych pomiędzy przepompownią oraz serwerem, który pełni funkcję tzw. „centrum monitoringu”. Transmisja informacji oparta jest na wykorzystaniu odpowiednio zaprogramowanych modemów telemetrycznych telefonii komórkowej GSM, zainstalowanych w centrum monitoringu, oraz w każdej monitorowanej przepompowni. Każdy modem GSM posiada własną kartę SIM.

Oprócz transmisji informacji moduł wykorzystywany jest również do archiwizowania danych o pracy obiektu.

Zainstalowany w centrum monitoringu program SC ® umożliwia cykliczne, z częstotliwością zdefiniowaną przez użytkownika (standardowo co 24 godziny), odpytywanie sterownika tłoczni                   o informację dotyczące wybranych parametrów pracy przepompowni.

Program monitorujący umożliwia ponadto wysłanie z centrum monitoringu w dowolnym czasie odrębnego zapytania do modemu GSM zainstalowanego w szafie sterowniczej przepompowni, w celu uzyskania przez użytkownika dodatkowych, bieżących informacji.

2.3.2. Wyposażenie szafy sterującej przepompowni ścieków:

-zabezpieczenie przepięciowe

-zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz

-bezpieczniki obwodów pomocniczych

-gniazdo podwójne 230V z zabezpieczeniem nadprądowym 10A typu C

-oświetlenie wnętrza szafy sterującej
-sterownik AWAMASTER, Twido+panel Magelis)

-rozruch bezpośredni

-CPW2zC (czujnik obecności wody w komorze tłoczni)

-włącznik oświetlenia i napięcia 24V AC wewnątrz komory, włącznik umieszczony na drzwiach szafy sterującej

-transformator 230V AC/24V AC

-zabezpieczenie silnika (1-fazowego) pompy odwadniającej (wyłącznik silnikowy)

-przełącznik trybu pracy pomp (ręczny/automat)+przyciski załączenia pomp

-przyciski i kontrolki do ręcznego załączania / odłączania pompy odwadniającej z funkcją odpompowania do dna zbiornika i sygnalizacja awarii

-wyłącznik różnicowo prądowy zasilający gniazdo podwójne 230 V AC oraz pompę odwadniającą

-żarówka na 24V AC wraz z obudową o stopniu ochrony co najmniej IP-55 do zamontowania wewnątrz komory

-gniazdo 24V AC do zamontowania wewnątrz komory suchej

-układ kontroli zalania komory suchej

-moduł telemetryczny MT101 (antena wewnątrz obudowy z tworzywa)+stacyjka z kluczem

-zasilacz rezerwowy podtrzymujący funkcje MT302 i urządzeń alarmowych przy zaniku zasilania

-wyłączniki krańcowe (właz komory, drzwi zewnętrzne szafy sterującej – każde skrzydło osobno)

-sygnalizatory alarmowe: świetlny i dźwiękowy

-obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego (OPN)
-obudowa wewnętrzna stalowa

-amperomierze na każdą z pomp

-woltomierz z przełącznikiem

-licznik czasu pracy

-czujnik zmierzchowy

-grzałka z termostatem

-gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem Agregat-0-Sieć

Wykonawca winien w ramach zakupu przepompowni ścieków zamówić szafy sterownicze                               wraz z wyposażeniem, które ma umożliwić spełnienie wymagań Inwestora.

Szafkę sterowniczą dostarcza, zabudowuje, oraz rozprowadza sieć zasilającą i sterowniczą pompy – dostawca prefabrykowanej przepompowni ścieków.

3.  SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST-00.00.

  - Rodzaje sprzętu

Sprzęt, odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące doboru środków transportu podano w ST-00.00..

4.2. Środki transportu

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych, należy przestrzegać zaleceń ich wytwórców, w 	szczególności:

  - transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami                            oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie, czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą;

  - aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;

  - zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00-00

5.2.Wymagania szczególne wykonywania Instalacji elektroenergetycznych

    - Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 2.1 oraz do:

  - „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom V,

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

    - Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące Roboty podstawowe:

    - geodezyjne wyznaczenie trasy linii,

    - ułożenie kabli w ziemi,

    - wykonanie przepustów ochronnych,

    - podłączenie przewodów,

    - wykonanie podejść do odbiorników,

    - przyłączenie odbiorników,

    - ochrona przed porażeniem,

    - ochrona antykorozyjna.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów                       ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po zakończeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych Robót, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” – tom V.

Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych–zgodnie z normami.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Zasady ogólne obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Zasady ogólne odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

    - podłoża, podsypki,

    - ułożone w wykopach kable,

    - ułożone ciągi rur ochronnych,

    - wciągnięcia kabli do rur ochronnych,

    - zasypanie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt                                       i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3.  Warunki szczególne odbioru instalacji elektrycznych

Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych Robót, takich jak:

  - świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

  - protokoły badań i prób producenta,

  - świadectwa jakości, aprobaty techniczne,

  - rysunki, plany i schematy powykonawcze,

  - protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów ochronnych.

8.4. Odbiór techniczny końcowy

Ogólne zasady odbioru końcowego podano w pkt. 8.4. specyfikacji ST-00.00.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1.  Wymagania ogólne dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. w pkt. 9

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

- „Warunki techniczne Wykonania i Odbioru – tom V”;

- „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych”;

- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17-09-1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych”;

- IEC-PN/E-364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- PN/E-05003- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- Ustawa „Prawo Budowlane”

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.

VII. WARUNKI ODTWORZENIA DRÓG

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni drogowych.

1. Istniejąca nawierzchnia gruntowa utwardzona gruzem i żwirem

Podbudowę drogi gruntowej utwardzonej gruzem i żwirem  w miejscach wykopów uzupełnić gruzem i żwirem.

Nawierzchnia gruntowa naturalna oraz w zakresie wymaganym przez uwarunkowania występujące na

danym odcinku drogi.

Istniejącą nawierzchnie należy zebrać w celu ponownego ułożenia po zrealizowaniu zadania. Ewentualne ubytki w nawierzchni uzupełniać gruzem.

Grubość wierzchniej warstwy wykonanej z gruzu ceglanego lub betonowego winna wynosić 10 cm po uwałowaniu. Zakres odtwarzanej nawierzchni należy przyjąć na szerokości wykopu wraz z 0,5m

zakładką z każdej strony wykopu wraz z wyrównaniem na całej szerokości drogi. W przypadku

konieczności prowadzenia szerszych wykopów lub uszkodzeń nawierzchni przekraczającej 60%

szerokości drogi należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości drogi poprzez uzupełnienie

materiału i wyrównanie całej szerokości drogi (pasa jezdnego). W przypadku wystąpienia gliniastego   podłoża gruntowego zabrania się układania urobku z wykopów na drogę. Do zagęszczenia wykopu należy przyjąć dokonanie wymiany gruntu.  Do wykonania nawierzchni gruzowanej Wykonawca może użyć materiału z odzysku po uprzednim dokonaniu segregacji materiału. Materiał z odzysku powinien być czysty i niewymieszany z gruntem i każdorazowo zatwierdzony przez Inspektora  i Zamawiającego. Materiał użyty do uzupełnienia braków winien spełniać poniższe wymagania.

1.1.Materiał

Gruz ceglany - odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów, pochodzących z

rozbiórki budynków lub budowli wykonanych z cegły lub powstający przy produkcji cegieł. Gruz na

nawierzchnię drogową powinien być trwały, czysty bez domieszek zaprawy ze starej konstrukcji, o

wymiarach, 20 – 65 mm.

Składowanie gruzu ceglanego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed

zanieczyszczeniem i nawodnieniem oraz osunięciem z zachowaniem zasad BHP.

1.2.Wykonanie nawierzchni z gruzu ceglanego.

Warstwę nawierzchni gruzowej profiluje się łatą profilową i ubija ręcznie lub zagęszcza walcem o

masie 6 T. W czasie ubijania lub zagęszczania gruz polewa się wodą w ilości około 0,8 l/m2 na każdy centymetr grubości warstwy. Zagęszczenie nawierzchni należy wykonać w sposób, który zapobiegnie zmniejszeniu frakcji użytego materiału gruzu ceglanego. W ostatnim stadium wałowania dodaje się warstwę miału gruzowego (klińca ceglanego lub odsiewek ceglanych 0¸25 mm) o grubości warstwy 1 – 2 cm lub taką samą warstwę żwiru o podanej powyżej frakcji. Ilość wody używanej do zagęszczenia dobrać z uwzględnieniem warunków terenowych. W czasie wałowania gruzu należy zabezpieczyć krawędzie drogi ustabilizowania ich krawędzi i uzyskania wymaganej szerokości.

Należy zachować istniejącą niweletę i spadki drogi.

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących

warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników,

krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie i na podstawie pomiarów:

- wygląd zewnętrzny wykonanej drogi z gruzu ceglanego,

- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, z tolerancją ± 0,5% lub z prześwitem pomiędzy

wykonaną drogą gruzowaną a trzymetrową łatą w kierunku poprzecznym ≤ 10 mm i w kierunku

podłużnym ≤ 12 mm,

- szerokość nawierzchni gruzowanej z dokładnością 5 cm.

2. Istniejąca nawierzchnia z sypkiego rumoszu asfaltowego

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz w zakresie wymaganym przez uwarunkowania występujące na danym odcinku drogi.

Konstrukcję nawierzchni wykonać z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu.

3. Istniejąca nawierzchnia z rumoszu asfaltowego

Zakres nawierzchni z rumoszu asfaltowego przewidziany do odtworzenia należy przyjąć na szerokość

wykopu wraz z 0,5m zakładką z każdej strony wykopu. Zakłada się wykonanie wykopów metodą

wąsko przestrzenną. W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia szerszych wykopów lub uszkodzeń nawierzchni przekraczającej 60% szerokości drogi, odtworzenie nawierzchni należy przyjąć na całej szerokości drogi. Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni z rumoszu należy wykonać  z betonu asfaltowego, wg PN-S-96025:2000 dla drogi klasy D, o kategorii ruchu KR 3 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM – 1997. W przypadku wystąpienia gliniastego   podłoża gruntowego zabrania się układania urobku z wykopów na drogę. Do zagęszczenia wykopu należy przyjąć dokonanie wymiany gruntu należy dokonać wymiany gruntu.

4. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Zakres nawierzchni z betonu asfaltowego przewidziany do odtworzenia należy przyjąć na szerokość wykopu wraz z 0,5m zakładką z każdej strony wykopu. Zakłada się wykonanie wykopów metodą wąsko przestrzenną. W przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia szerszych wykopów lub uszkodzeń nawierzchni przekraczającej 60% szerokości drogi, odtworzenie nawierzchni należy przyjąć na całej szerokości drogi. Odtworzenie nawierzchni drogi asfaltowej wykonać z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 dla drogi klasy D, o kategorii ruchu KR 3 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM – 1997.

5. Odtworzenie nawierzchni zjazdów

Odtworzenie nawierzchni zjazdów należy wykonać w miejscu uszkodzenia, z materiału, z którego

wykonana jest istniejąca nawierzchnia wg w/w wytycznych przyjętych dla odtworzenia nawierzchni dróg.

6. Odtworzenie nawierzchni chodników

Chodniki z brukowej kostki betonowej  w zakresie wymaganym przez uwarunkowania występujące na danym odcinku drogi.

Konstrukcję nawierzchni wykonać w następujący sposób:

Kostka brukowa betonowa grubość 8 cm.

Podsypka piaskowo – cementowa grubości 10 cm.