Kazimierza Wielka 24.06.2011r

ZM/JRP/DT/341-3/8/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- W ST-00-pkt.l.3.3 Pompownie ścieków surowych istnieje zapis „obok pompowni wykonana będzie komora zasuw..." natomiast w opisie konstrukcji obiektu pkt. 5.1 i 5.2.2 jest zapis „komora zaworowa znajduje się częściowo nad pompownią". Prosimy o sprecyzowanie lokalizacji komory zasuw oraz o odpowiedź czy pojęcie komora zasuw (wg ST-00) jest tożsama z nazwą komora zaworowa (wg opisu konstrukcji obiektu).

Odpowiedź: Komora zasuw  jest tożsama z nazwą co komora  zaworową  i jest zlokalizowana w pewnym przesunięciu nad pompownią zgodnie z rys Nr 10 pt. Przepompownia ścieków surowych –szczegóły w technologii.

- W dostarczonym przy SIWZ przedmiarze robót na Zbiorniki dotyczącego remontu drugiego reaktora ujęto jedynie naprawę powierzchni betonowych, natomiast wyłączono z zakresu robót wykonanie projektowanej części budowlanej tj. płyty P2, słupów SI oraz S2. Czy roboty konstrukcyjne dla drugiego reaktora wchodzą w zakres postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Roboty konstrukcyjne w zakresie drugiego reaktora nie wchodzą w zakres.

- Ze względu na brak rysunków wykonawczych technologii prosimy o podanie średnic rurociągów technologicznych wewnętrznych, ilości, asortymentów, średnic, armatury z wyszczególnieniem na poszczególne obiekty oraz uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółowe technologii.

Odpowiedź: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki dotyczące rozprowadzenia sieci sprężonego powietrza od stacji dmuchaw do obiektów wraz z podaniem przekrojów, armatury, napędu armatury itp.

Odpowiedź: Napędy armatury ręczne, pozostałe przyjąć zgodnie z przedmiarem

- Prosimy o informację, w której pozycji przedmiarowej należy uwzględnić mieszadła zatapialne dla komór denitryfikacji o mocy 5,6 kW i obrotach 650 obr/min ( na rysunkach w ilości 4 sztuk).

Odpowiedź: Dla komór defosfatacji i predenitryfikacji w pozycji 570, natomiast dla komór denitryfikacji i nitryfikacji w pozycji  580. Dla każdej z komór przewidziano po dwa mieszadła o niżej wymienionych mocach;

Komora predenitryfikacji:

Mieszadła moc 2,2kW, nie więcej niż 1000 obr/min, szt. 2,

Komora defosfatacji:

Mieszadła moc: 4,2 kW, nie więcej niż 700 obr/min, szt 2,

Komora denitryfikacji:

Mieszadła moc:  5,6kW, nie więcej niż 700 obr/min, szt 2,

Komora nitryfikacji:

Mieszadła moc: 5,6 kW, nie więcej niż 700 obr/min, szt 2,

- Ze względu na rozbieżność między zapisami w Specyfikacji Technicznej, a rysunkami w dokumentacji technicznej oraz pozycjami przedmiarowymi, prosimy o jednoznaczne określenie ilości i parametrów mieszadeł dla poszczególnych komór rektora (komory predenitryfikacji, defostatacji, denitryfikacji i nitryfikacji).

Odpowiedź: Jak wyżej.