Kazimierza Wielka 08.07.2011

ZM/JRP/DT/341-3/30/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 31

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej” w  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Prosimy o podanie szczegółowych wymagań co do wyposażenia laboratorium.

Odpowiedź : Informacja w załączniku nr 13.

2.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do wydajności dmuchaw DMl, DM2, DM3 i DM4.
        Według rysunków wydajność dmuchawy wynosi 10,7m3/min według opisu (00-_opis PB

Kazimierza Wielka popr.pdf ) wydajność dmuchawy wynosi 18 m3/h, Jaką wydajność
        należy przyjąć.

Odpowiedź: Należy przyjąć. wydajność   pojedynczej dmuchawy  18m3/min i spręż 800 mbar