ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany oświetlenia   boisk sportowych wielofunkcyjnych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym

„ Orlik 2012„ w miejscowości Pakosław pow. Rawicz.

1.	PISMO  ENEA OPERATOR Sp. z o.o. znak  Z/14156/2009 – zapewnienie

dostawy energii elektrycznej.

2.	OPIS TECHNICZNY.

2.1	Podstawa  i zakres opracowania

2.2  	Zasilanie .

  - Rozdzielnica  0,4 kV -TE

  - Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych

3.5.1. 	Oświetlenie podstawowe

3.5.2 	Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

2.6.	Dobór słupów i opraw oświetleniowych.

2.7.	Dobór przewodów , kabli , zabezpieczeń.

2.8.	Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa.

# 2.9.	Wytyczne ułożenia kabli zasilających

2.10.	Uwagi końcowe.

- OBLICZENIA TECHNICZNE.

- ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW.

5.	RYSUNKI.

5.1.	Schemat zasadniczy tablicy 0,4 kV – TG  				rys E-1

5.2.	Schemat zasadniczy tablicy 0,4 kV – T1				rys E-2

5.3.	Linia kablowa niskiego napięcia. Oświetlenie terenu

rys E-3

5.4.	Schemat jednokreskowy zasilania oświetlenia terenu 														rys E-4

5.5.      Instalacje elektryczne – rzut parteru					rys E-5

5.6.      Instalacje elektryczne – rzut piętra					rys E-6

2.  OPIS TECHNICZNY

2.1.   Podstawa i zakres  opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje :

- projekt oświetlenia boiska wielofunkcyjnego

-	oświetlenie podstawowe pawilonu

-	instalacja siłowa i gniazd wtyczkowych

- 	budowa głównej tablicy rozdzielczej

2.2. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią :

- 	zlecenie Inwestora na wykonanie prac określonych w opracowaniu

- 	katalogi

-  	obowiązujące przepisy i normy

-      	projekt architektoniczny budynku

-      	wytyczne Inwestora

-      	obowiązujące normy i przepisy

-      	oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym  /wg PN-84/E-02033 /

-	ochrona przed przepięciami  /  wg PN-EN 12464-1/

-	ochrona przeciwporażeniowa   /wg PN-IEC 60364-441;2000/

-	ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999

-	uziemienia i przewody ochronne  /wg PN-IEC-60364-5-54;1999 /

-	ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne .

/wg PN-92/E-05003.01, PN-IEC 61024-1; 2001/

2.3       Zasilanie

Przewiduje się zasilanie z istniejącego budynku szkoły zlokalizowanego na terenie istniejącego kompleksu szkolnego w Pakosławiu , przy ul. Rolniczej.

Przewiduje się zasilanie z rozdzielnicy głównej budynku kablem  typu YAKY 4x70 mm2 , który należy zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 125A.

Kabel należy doprowadzić do projektowanej  rozdzielnicy  niskiego napięcia TG zlokalizowanej w przedsionku pawilonu zaplecza.

Zasilanie projektowanego oświetlenia terenu zaprojektowano z  rozdzielnicy głównej niskiego napięcia  TG .

2.4. Rozdzielnica  0,4 kV - TG

Rozdzielnica 0.4 kV- TG stanowi główny punkt rozdzielczy prądu przemiennego do celów oświetleniowych i siłowych.

Rozdzielnica składa się z :

- pola zasilającego wyposażonego w główny wyłącznik zwarciowy z wyzwalaczem podnapięciowym typu  DPX- 160A  pełniący jednocześnie funkcję wyłącznika p.poż.

- odgromnik przeciwprzepięciowy   DEHNquard

- pól odpływowych wyposażonych w zabezpieczenia  odbiorników .

Rozdzielnicę przewiduje się usytuować w pomieszczeniu trenera  .

W polu zasilającym rozdzielnicy głównej zabudowano wyłącznik pełniący funkcję głównego wyłącznika przeciwpożarowego , odcinającego dopływ energii elektrycznej . Rozdzielnica została przystosowana do pracy w układzie sieci TN-C-S.

Rozdzielona została funkcja przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód neutralny N

/ powinien być oznaczony kolorem niebieskim/ i przewód ochronny PE / powinien być oznaczony kolorem żółto -zielonym/. Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN dla układu sieciowego TN-C-S zaprojektowano w projektowanej rozdzielnicy TE.

W związku z tym rozdzielnica główna musi posiadać dla przewodu neutralnego N zaciski odizolowane od zacisku przewodu ochronnego PE

Należy wykonać uziemienie zacisku PE. Szynę uziemiającą  połączyć z instalacją odgromową budynku.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej  istniejący .

2.5. Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiorników oświetleniowych i siłowych.

2.5.1. Oświetlenie podstawowe

Instalacje oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodami kabelkowymi  typu YDYp  3,4x 1,5 mm 2 układanymi  w tynku.  Osprzęt bakelitowy podtynkowo-wtynkowy.   Wyłączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki . Cała instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powłoce  z polwinitu .

Zastosowano oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony  IP 44

2.5.2 	Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

Należy zastosować gniazda wtyczkowe  jedno  i trójfazowe z przewodami 3 i 5-cio żyłowymi . Cała instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powłoce z polwinitu . Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami kabelkowymi typu

YDYp 3 x 2,5 mm2 .

2.5.3.   Ogrzewanie elektryczne

Do ogrzewania pomieszczeń zostały przewidziane elektryczne ogrzewacze .  Sterowanie i montaż według branży sanitarnej.

2.5.4.   Wentylacja

Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w pomieszczeniach będzie zastosowana wentylacja wywiewna i nawiewna . Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i zegara sterującego z zachowaniem możliwości włączania ręcznego .

Zegar będzie załączał wentylatory do stałej pracy w czasie godzin , w których odbywają się treningi  oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostałej części dnia.

2. 6.. Zasilanie  oświetlenia zewnętrznego .

Oświetlenie boisk przewiduje się z projektowanej rozdzielnicy wspólnej dla wszystkich odbiorników  .

Załączanie oświetlenia terenu przewidziano za pomocą astronomicznego zegara sterującego. Zegar załącza i wyłącza  oświetlenie w czasie ustawionym przez użytkownika.

Przewidziano możliwość załączania  oświetleniem z pominięciem zegara,  na wypadek awarii zegara lub w przypadku oświetlenia pojedynczych obwodów.

Obwody oświetleniowe przewiduje się wykonać kablem elektroenergetycznym typu

YAKY 4x10mm2 .

2.7. Dobór słupów i opraw oświetleniowych

Projektowane oświetlenie boisk przewiduje się wykonać  za pomocą lamp  metalohalogenkowych  o mocy 250 W montowanych po trzy sztuki na głowicy.

Słupy oświetleniowe stalowe o wys. 10m z fundamentem i tabliczką bezpiecznikową dla każdej oprawy, zostały przystosowane do montażu głowicy.

Zasilanie projektowanych opraw przewiduje się wykonać kablem typu YAKY 4x10 mm2.

Wyliczenie natężenia oświetlenia, luminancji przedstawiono w obliczeniach technicznych .

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z normą  PN-84/E-02033

Do obliczeń parametrów oświetleniowych zastosowano program oświetleniowy firmy PP LIGHT GROUP Sp. z o.o.  ul . Armii Poznań 1, 62-030 Luboń tel. 0-61 8995-380, fax 0-61 861-51-76
 z zastosowaniem opraw dysponowanych przez firmę  .

2.8. Dobór przewodów , kabli , zabezpieczeń .

Przekroje przewodów dobrano z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków napięć oraz dopuszczalnego prądu ciągłego. Zasilanie projektowanych opraw należy wykonać kablem typu YAKY 4x10 mm2. Zabezpieczenie projektowanych opraw na tabliczkach bezpiecznikowych 10A .

2.9.   Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa .

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa /zastosowano

samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego

bezpiecznego .Przewiduje się wykonanie uziemienia zacisku PEN w szafce

oświetleniowej. Jako przewód ochronny w projektowanym oświetleniu zastosowano bednarkę FeZn 20x4 mm, którą należy ułożyć we wspólnym wykopie z kablami zasilającymi projektowane oprawy. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 5 omów.

Zacisk  PE należy podłączyć do uziomu otokowego budynku .

Zgodnie z  PN-IEC 60364-4-443;1999 „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo."

Ochrona przeciwporażeniowa - jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.

2.10. Połączenia wyrównawcze

Połączenie wyrównawcze należy wykonać płaskownikiem Fe/Zn 20x4 mm, do którego należy podłączyć  przyłącza instalacji sanitarnej ,jak również rozdzielnicę główną, konstrukcje metalowe urządzeń oraz budynku . Szynę wyrównawczą połączyć z instalacją  odgromową budynku .

Wymagana wartość rezystancji uziemienia wynosi 5 omów. Jeżeli wartość rezystancji uziemienia będzie przekraczać dopuszczalną wartość, należy dodatkowo wbić pręty i łączyć je z otokiem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku .

Zaleca się wbicie 3 prętów stalowych pomiedziowanych o średnicy 17,3 mm i długości 3 m każdy i połączenie ich  taśmą stalową ocynkowaną 20x4 mm ,a następnie wykonanie pomiaru rezystancji .

Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 25x4 mm ułożoną na głębokości 0,7 m.

2.11.  Ochrona przeciwpożarowa

Budynek zaliczono do klasy ZL zagrożenia pożarowego ludzi.

W tych to pomieszczeniach należy stosować przewody z żyłami miedzianymi o zewnętrznych warstwach polwinitowych i o izolacji na napięcie znamionowe nie niższe od 750V przy napięciu zasilania wyższym od 110V do 380V.

2.12.  Instalacja piorunochronna

Dla ochrony budynku od wyładowań  atmosferycznych zaprojektowano zwody poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu ( 7mm na wspornikach dystansowych  . Połączenie z ziemią należy uzyskać poprzez przewody odprowadzające, które na wysokości  0,3m od ziemi należy zaopatrzyć w złącza kontrolne.

Wszystkie przewody odprowadzające ułożyć w rurkach ochronnych umieszczonych pod ociepleniem budynku .

Wszystkie części metalowe występujące ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinkę stalową , wentylatory i wywietrzaki połączyć należy metalicznie z instalacją piorunochronną . Instalację piorunochronną podłączyć do uziomu otokowego. Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 25x4 mm ułożoną na głębokości 0,7 m. Minimalna wartość rezystancji uziemienia wynosi 10 omów.

2.13.	 Wytyczne ułożenia kabli zasilających

Projektowane kable należy układać na głębokości

0,5 m - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem , przeznaczonych do oświetlenia ulicznego

0,7 m - w przypadku pozostałych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV.

Kable układać na 10-cio cm warstwie piasku  linią falistą w celu skompensowania

ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel przy-sypać 10-cio cm warstwą piasku, 25 cm warstwą ziemi  rodzimej, a następnie przykryć folią plastykową koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV . Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną  warstwami  co 20 cm. .Wprowadzenie kabla do  szafki kablowej wykonać w ochronnych rurach ochronnych  AROT typu A50 /SRN/.

Na całej trasie kable zaopatrzyć w opaski kablowe układane w odstępach co 10 m oraz w  miejscach charakterystycznych  np. skrzyżowaniach .Na  opaskach należy umieścić typ i przekrój  kabla oraz rok budowy. W miejscach kolizyjnych kable układać w ochronnych rurach AROTA typu A 50/50 .

Układanie linii kablowej wykonać zgodnie z postawieniami z postawieniami normy N SEP-E-004 z 2004r.

Trasę projektowanych linii  kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym.

2.14.  Uwagi końcowe .

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

w oparciu o album opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną.

Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów

pozwalających  na stwierdzenie gotowości  urządzeń do eksploatacji.

UWAGA

Szczegółową lokalizację istniejących kabli  niskiego napięcia należy wykonać na podstawie próbnych przekopów .

Opracowała mgr inż. H. Kowalewska

3.   OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.   	Bilans mocy

| LP | Wyszczególnienie | Moc zainstalowana Pi /kW/ | Wsp. jedn. kj | Moc zapotrzebowana Pz /kW/ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Oświetlenie | 1,1 | 0,8 | 0,9 | . |
| 2 | Siła i gniazda wtyczkowe | 5,0 | 0,6 | 3,0 |  |
| 3 | Wentylacja - rezerwa | 1,0 | 0,8 | 0,8 |  |
| 4 | Agregat lodowiska | 2x20,8 | 1,0 | 41,6 |  |
| 4 | Oświetlenie terenu | 10,22 | 1,0 | 10,22 |  |
| 5 | Rezerwa | 6,0 | 0,5 | 3,0 |  |
| 6 | Razem | 65,0 | 0,63 | 60,0 | . |

Łączna moc zapotrzebowana dla budynku  Pz = 60,0 kW

3.2.   Moc zapotrzebowana

Dla projektowanego terenu moc zapotrzebowana  będzie wynosić :

Pz =  60 kW

3.3 Sprawdzenie spadku napięcia

Spadek napięcia dla projektowanego oświetlenia nie przekracza wartości dopuszczalnych.

3.4.	Dobór zabezpieczeń

Zabezpieczenie indywidualne opraw we wnękach słupowych przyjmuje się wkładki

topikowe typu Wts 10 A  /dla czasu zadziałania 5 s prąd wyłączenia zwarciowy wynosi

23 A /

Przyjęto zabezpieczenie wyłącznikiem instalacyjnym typu S 303 16 A o charakterystyce C -- granica wyzwalaczy termobimetalowych  1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika /18,1 A do 23,2 A dla czasu 1 h /.

obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi  80 dla czasu> 0,1 s

oraz  160 A dla czasu < 0,1 s

Do obliczeń parametrów oświetleniowych zastosowano program oświetleniowy firmy

PP LIGHT, ul. Armii Poznań 1 w Luboniu k/Poznania  z zastosowaniem opraw dysponowanych przez firmę  .

3.5.  Dobór kabli zasilających w.l.z.

Dla  projektowanego zasilania  zgodnie z  wg PN-IEC 60364-4-443;1999  ) --ochrona przed przepięciami  przy koordynacji zabezpieczeń i  doborze  przekrojów kabli muszą być spełnione warunki:

Ib < In < Iz

I2 /1,6xIn/< 1,45 x Iz

gdzie :   Ib - prąd obliczeniowy obwodu

In - wielkość prądu bezpiecznika

Iz - obciążalność długotrwała

I2 - prąd zadziałania bezpiecznika typu g II

Dla zasilania obiektu

- z istniejącej rozdzielnicy głównej RG szkoły do tablicy głównej  TG

Pz = 74 kW Ib = 115 A /dobieram kabel zasilający

-      YAKY 4x 70 mm2    Iz = 205 A

Ib =  115 A < In = 125 A< Iz = 205 A

Warunek  I2  <  1,45 x Iz  jest zachowany  dla   zastosowanych

bezpieczników  i  kabli.

3.6.  Sprawdzenie spadku napięcia

Kabel zasilający YAKY 4x 70 mm2

do przesyłu mocy szczytowej  .

Pz = 60 kW    – długość odcinka  175 m

spadek napięcia wynosi

(U% = 100xlxP % = 3,5 %

(xsxU2

3.7.	Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Zgodnie z  PN-91/E-05009/41 dla ochrony przed porażeniem przyjęto

- szybkie wyłączenie zasilania

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza sie, że ochrona jest

skuteczna

4.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

4.1.	Zestawienie materiałów do linii kablowej 0,4 kV i oświetlenia trenu

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
|  | Kabel elektroenergetyczny 1,0/0,6 kV | YAKY 4x50mm2 | m | 60 |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny 1,0/0,6 kV | YAKY 4x10mm2 | m | 450 |  |
|  | Folia do przykrycia kabla koloru niebieskiego o gr. 0,5m i szer. 0,3 m | - | m | 370 |  |
|  | Opaska kablowa | - | szt. | 50 |  |
|  | Rura ochronna AROTA | DVK 160 | m | 15 |  |
|  | Końcówka kablowa | 2KA 50 | szt | 16 |  |
|  | Przewód DY 1,5 mm2 |  | m | 250 |  |
|  | Piasek | - | m3 | 50 |  |
|  | Oprawa metalohalogenkowa 250 W | RODIO 1804 JM-T 250W | szt | 36 |  |
|  | Oprawa metalohalogenkowa 150 W | RODIO 3 1805 STREETLIGHT | szt | 2 |  |
| 11. | Słup oświetleniowy stalowy o wys. 10 m z fundamentem i tabliczką bezpiecznikową dla każdej oprawy, przystosowany do montażu głowicy | PP LIGHT | szt | 10 |  |
| 12. | Słup oświetleniowy stalowy o wys. 6 m z fundamentem i tabliczką bezpiecznikową dla każdej oprawy, przystosowany do montażu głowicy | PP LIGHT | szt | 2 |  |
| 13. | Głowica z jedną oprawą oświetleniową |  | szt | 2 |  |
| 14. | Głowica z trzema oprawami oświetleniowymi |  | szt | 8 |  |
| 15. | Głowica z sześcioma oprawami oświetleniowymi |  | szt | 2 |  |
| 16. | Bednarka FeZn 20 x 4 mm | - | m | 470 |  |

Dystrybutor opraw oświetleniowych :

PP LIGHT , ul. Armii Poznań 1, 62-030 Luboń tel. (61) 899 53 80; fax (61) 861 51 76

4.2.	Zestawienie materiałów do instalacji oświetleniowej , siły i gniazd

wtyczkowych

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Jedn. | Ilość | U Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica 230/400V AC - TG | Zestawienie 4.5 | kpl | 1 |  |
| 2 | Tablica 230/400V AC – T1 | Rys. nr E-2 | kpl | 1 |  |
| 3 | Przewód kabelkowy 750 V, | YDYp 2x1,5 mm2 | m | 250 |  |
| 4 | Przewód kabelkowy 750 V, | YDYp 3x1,5 mm2 | m | 650 |  |
| 5 | Przewód kabelkowy 750 V, | YDYp 4x1,5 mm2 | m | 80 |  |
| 6 | Przewód kabelkowy 750 V, | YDYp 3x2,5 mm2 | m | 420 |  |
| 6 | Oprawa oświetleniowa do lamp jarzeniowych ,nastropowa IP20, źródło światła 2x 36W | MODUS LL 236 AL. EVG IP20 | szt | 1 | „A” |
| 7 | Oprawa oświetleniowa do lamp jarzeniowych ,nastropowa IP54, źródło światła 1x 36W | SPECTRA CHARLIE 1x36W PLX EVG IP54 | szt | 11 | „B” |
| 8 | Oprawa oświetleniowa do lamp jarzeniowych ,nastropowa IP54, źródło światła 2x 36W | SPECTRA CHARLIE 2x36W PLX EVG IP54 | szt | 1 | „C” |
| 9 | Oprawa oświetleniowa do lamp jarzeniowych ,nastropowa IP65, downlights, źródło światła 2x 18W | SPECTRA CL 2x18W EVG IP54 | szt | 10 | „D” |
| 10 | Oprawa oświetleniowa do lamp jarzeniowych ,nastropowa IP54, źródło światła 1x 36W | SPECTRA CHARLIE 1x36W PLX EVG IP54 | szt | 4 | „E” |
| 11 | Puszka końcowa podtynkowa, do montażu osprzętu | PK-4 | szt | 37 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 12 | Puszka podtynkowa, odgałęźna z płytką odgałęźną typu PO-80 | PO_80 | szt | 35 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 13 | Łącznik podtynkowy 10A; 250V; IP20; serii HIT jednobiegunowy, biały | WPT1H01 | szt | 1 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 14 | Łącznik podtynkowy 10A; 250V; IP20; serii HIT schodowy, biały | WPT5H01 | szt | 4 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 15 | Łącznik podtynkowy 10A; 250V; IP44; serii HIT jednobiegunowy, biały | LIP1000H01 | szt | 8 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 16 | Łącznik podtynkowy 10A; 250V; IP44; serii HIT świecznikowy, biały | LIP5000H01 | szt | 1 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 17 | Łącznik podtynkowy 10A; 250V; IP44; serii HIT schodowy, biały | LIP6000H01 | szt | 4 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 18 | Gniazdo wtyczkowe n/t z uziemieniem , 16 A, 250 V IP 20 podwójne seria HIT | GWP-230PH01 | szt | 2 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 19 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze p/t , IP20, 16A, białe, serii HIT , typu GWP-132PH01 | GWP-130PH01 | szt | 1 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 20 | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym pojedyncze p/t , IP44, 16A, białe, serii HIT , z klapką przezroczystą przydymianą typu GWP-132PH01 | GWP-132PH01 | szt | 16 | SCHNEIDER ELECTRIC |
| 21 | Rura ochronna | AROT DVK 160 | m | 15 |  |

4.3.	Zestawienie materiałów do instalacji odgromowej  i połączeń wyrównawczych

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Jedn. | Ilość | U Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut FeZn ( 6 mm | FeZn (7 mm | m | 145 |  |
| 2 | Bednarka | FeZn25x4 | m | 150 |  |
| 3 | Złącze uniwersalne krzyżowe | K-411 | szt | 50 |  |
| 4 | Złącze kontrolne- zacisk rozłączny | K-422 | szt | 2 |  |
| 5 | Wspornik dachowy z uchwytem bezśrubowym | K- 146 b | szt | 85 |  |
| 6 | Wspornik dachowy z uchwytem bezśrubowym | K- 150 a | szt | 15 |  |
| 7 | Rura ochronna | AROT 75 | m | 6 |  |

4.4.    Zestawienie materiałów do rozdzielnicy 0,4 kV - TG

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Jedn. | Ilość | UUwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szafa o wymiarach 915x655x215 IP 55 | LEGRAND | szt. | 1 |  |
| 2 | Wyłącznik mocy z wyzwalaczem podnapięciowym do DPX 160- 230V | DPX-160 | szt | 1 | L LEGRAND |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy | P 304 25/30mA | szt | 2 |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S301C2 | szt | 4 |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S301B10 | szt | 6 |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S301B16 | szt | 12 |  |
|  | Wyłącznik instalacyjny | S303B16 | szt | 4 |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy | R303 25A | szt | 2 |  |
|  | Przekaźnik zmierzchowy | WZ 301 | szt | 1 | L LEGRAND |
|  | Wyłącznik izolacyjny 16A | FR 302 | szt | 1 | L LEGRAND |
|  | Przełącznik z punktem neutralnym środkowym 20 A | FR 321- 20 A | szt. | 1 | L LEGRAND |
| 12. | Stycznik SM 316 | SM 316 | szt | 1 | L LEGRAND |
| 13. | Stycznik SM 340 | SM 340 | szt | 4 | L LEGRAND |
| 14. | Przycisk sterowniczy impulsowy | PB-301-230 | szt | 5 | 00237 02 |
| 15 | Rozłącznik bezpiecznikowy | NH-00 | szt | 2 |  |
| 16 | Wkładka bezpiecznikowa mocy | WNT-80A | szt | 6 |  |